Приложение № 1-6/9 к Приказу «Об  учетной  политике АО «ДРСК»»

Приложение 1 к техническим  требованиям  на ремонт

КТП 10/0,4 кВ СП «ЦЭС»

Организация   АО «ДРСК»

Филиал   «Амурские электрические сети»

СП   «Центральные электрические сети»

Объект: ТП 10/0.4 с. Ивановка  1-24    CS0002465

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ  И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование с. Ивановка ТП №01-24, вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  | Наименование работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Корпус КТП имеет следы коррозии, предельный износ всех элементов (рубильник, предохранители, шины, кабели, двери корпуса). Отсутствие вертикального габарита до токоведущих частей (ПУЭ 4.2.125). Изоляция обмотки ВН трансформатора ниже нормы: R=175 МОм при Tтр = 40 С. Сторона ВН трансформатора ф.В - течь масла с верхней части, скол фарфора. Заземление не соответствует требованиям п. 1.7.102 ПУЭ (сечение заземляющих электродов и сопротивление контура ниже нормы). |  | шт. |  | 1 |  |  | Демонтаж оборудования КТП 10/0,4 кВ 400 кВА |  |  |
|  |  |  | м2 |  | 9 |  |  | Планировка площадки под КТП |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 6 |  |  | Подсыпка ПГС под фундамент КТП |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 1 |  |  | Устройство фундамента ТП (из блоков ФБС) |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 1 |  |  | Монтаж КТП 10/0,4 кВ 400 кВА (с трансформатором) |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 12 |  |  | Забивка вертикальных заземлителей (L= 3 м) |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 7,65 |  |  | Разработка грунта под горизонтальный заземлитель |  |  |
|  |  |  | м |  | 51 |  |  | Устройство горизонтальных заземлений опор |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 7,65 |  |  | Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель |  |  |
|  |  |  | шт |  | 1 |  |  | Монтаж разъединителя 10 кВ (оп.3/5/1 Ф-10 Ивановка) |  |  |
|  |  |  | шт/м |  | 1/4 |  |  | Устройство металлосвязи между заземлителем и КТП 400/10/0,4, нейтралью трансформатора ТМГ- 400; нейтралью трансформатора и корпусом трансформатора (полоса 4*40) |  |  |
|  |  |  | Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию согласно РД 34.45-51.300-97 с изм. 2006г |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 1 |  |  | Испытания трансформатора силового трехфазного масляного двух обмоточного |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 3 |  |  | Измерение тока проводимости ОПН 10 кВ, металлосвязи между ОПН и заземляющим устройством |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 1 |  |  | Испытание разъединителя трехполюсного напряжением до 20 кВ. |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 3 |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20м. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами конструкции. |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КТП-ТВ-400/10/0,4 УХЛ1 (с трансформатором) ГОСТ 15150-69, ГОСТ 14695-80 |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 | Приобретается Подрядчиком у Заказчика по договору купли продажи |
|  | ПГС ГОСТ 23735-2014 |  |  |  |  | м3 |  |  | 6 | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |
|  | Сталь круглая д=16 ГОСТ 2590-2006 |  |  |  |  | т. |  |  | 0,06 |  |
|  | Сталь круглая д=10 ГОСТ 2590-2006 |  |  |  |  | т. |  |  | 0,03 |  |
|  | Кронштейн РА1 3.407-143 |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  | Кронштейн РА2 3.407-143 |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  | Кронштейн РА3 3.407-143 |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |
|  | Кронштейн РА4 3.407-143 |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  | Кронштейн РА5 3.407-143 |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  | Хомут Х7 3.407-143 |  |  |  |  | шт. |  |  | 3 |  |
|  | Хомут Х8 3.407-143 |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  | Краска ГОСТ 12034-77 |  |  |  |  | кг. |  |  | 0,5 |  |
|  | Разъединитель РЛНД.1-10/400 ГОСТ 15150-69 (с приводом) |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  | ФБС-12.4.3 ГОСТ 13579-78 |  |  |  |  | шт. |  |  | 6 |  |
|  | Электроды МР-3 d-3мм ГОСТ 9467-75 |  |  |  |  | кг. |  |  | 2,9 |  |
|  | Полоса 4*40 ГОСТ 2590-2006 |  |  |  |  | м |  |  | 4 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благовещенск- ремонтируемый участок | км |  | 37 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонтируемый участок – база РЭС | км |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтируемые материалы | т |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтируемые материалы | т |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ПГС | т |  | 9,6 |  |  |  |  |  |  |