Приложение № 1-6/9 к Приказу «Об  учетной  политике АО «ДРСК»»

Приложение 4 к техническим  требованиям  на ремонт

КТП 10/0,4 кВ СП «ЦЭС»

Организация   АО «ДРСК»

Филиал   «Амурские электрические сети»

СП   «Центральные электрические сети»

Объект: ТП 10/0.4 с. Васильевка 2-32,   CS0001329

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ  И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  КТП - ТП 10/0.4 с. Васильевка 2-32, вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  |  | Кол-во |  |  | Наименование работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительная часть МТП в неудовлетворительном состоянии: приставки имеют сколы, оголение арматуры, негабарит по 10/0,4 кВ. Коррозия корпуса КТП, предельный износ всех элементов (рубильник, предохранители, шины, кабели). Неисправность ПБВ трансформатора. Изоляция обмотки ВН трансформатора ниже нормы: R=220 МОм (при норме 300 МОм) Заземление не соответствует требованиям п. 1.7.102 ПУЭ (сечение заземляющих электродов и сопротивление контура ниже нормы). | шт. |  |  | 1 |  |  | Демонтаж оборудования МТП (160 кВА) |  |  |
|  |  | шт |  |  | 1 |  |  | Демонтаж строительной части МТП 160/10/0,4 (приставки ПТ-43 4шт. и металлоконструкции -1,2 т.) |  |  |
|  |  | м2 |  |  | 9 |  |  | Планировка площадки под КТП |  |  |
|  |  | м3 |  |  | 6 |  |  | Подсыпка ПГС под фундамент КТП |  |  |
|  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | Устройство фундамента ТП (из блоков ФБС) |  |  |
|  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | Монтаж КТП 10/0,4 кВ 160 кВА (с трансформатором) |  |  |
|  |  | шт. |  |  | 12 |  |  | Забивка вертикальных заземлителей (L= 3 м) |  |  |
|  |  | м3 |  |  | 7,65 |  |  | Разработка грунта под горизонтальный заземлитель |  |  |
|  |  | м |  |  | 51 |  |  | Устройство горизонтальных заземлений опор |  |  |
|  |  | м3 |  |  | 7,65 |  |  | Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель |  |  |
|  |  | шт/м |  |  | 1/4 |  |  | Устройство металлосвязи между заземлителем и КТП 160/10/0,4, нейтралью трансформатора ТМГ- 160; нейтралью трансформатора и корпусом трансформатора (полоса 4х40) |  |  |
|  |  | Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию согласно РД 34.45-51.300-97 с изм. 2006г |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Испытания трансформатора силового трехфазного масляного двухобмоточного |  |  |
|  |  | шт. |  | 3 |  |  |  | Измерение тока проводимости ОПН 10 кВ, металлосвязи между ОПН и заземляющим устройством |  |  |
|  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Испытание разъединителя трехполюсного напряжением до 20 кВ |  |  |
|  |  | шт. |  | 3 |  |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20м. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами конструкции. |  |  |
|  |  | шт. |  | 3 |  |  |  | Установка одностоечной ж/б опоры с подкосом 0,4 кВ оп. №2,3 Ф-3, оп.№2 Ф-1,2. |  |  |
|  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Установка одностоечной ж/б опоры с двумя подкосами 0,4 кВ оп.№1 Ф-1,2,3 |  |  |
|  |  | км |  | 0,3 |  |  |  | Подвеска провода 0,4 кВ СИП2 3х70+1х70 Ф-1 оп. №1-3, Ф-2 оп. №1-3, Ф-3 оп. №1-3, 2-2/1 |  |  |
|  |  | шт |  | 3 |  |  |  | Монтаж анкерного кронштейна для СИП на существующую опору Ф-1 оп. №3, Ф-2 оп. №3, Ф-3 оп. №2/1 |  |  |
|  |  | шт |  | 5 |  |  |  | Устройство ответвлений к зданиям в 4 провода СИП4 4х25 |  |  |
|  |  | шт. |  | 3 |  |  |  | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ на ж/б приставке Ф-1 оп. №2, Ф-2 оп. №1,2 |  |  |
|  |  | шт. |  | 5 |  |  |  | Демонтаж ответвлений к зданиям в 4 провода СИП4 4х25 |  |  |
|  |  | оп |  | 6 |  |  |  | Демонтаж провода АС -25 ВЛ 0,4 кВ (в 4 провода) Ф-1 оп. №1-3, 1/1, Ф-2 оп. №1,2 |  |  |
|  |  | оп. |  | 1 |  |  |  | Установка одностоечной ж/б опоры 10 кВ с одним подкосом по ВЛ-10 кВ (Ф-10 ПС Васильевка) оп. №4/4 |  |  |
|  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Монтаж разъединителя РЛНДЗ-10 (на вновь установленной опоре) оп. №4/4 |  |  |
|  |  | км. линии (в 3 провода) |  | 0,083 |  |  |  | Подвеска провода СИП3 1х50 оп. №4/3-4/4 Ф-10 ПС Васильевка |  |  |
|  |  | м3 |  | 0.75 |  |  |  | Разработка грунта под горизонтальный заземлитель |  |  |
|  |  | шт. |  | 5 |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей (L= 3 м) |  |  |
|  |  | м |  | 5 |  |  |  | Устройство горизонтальных заземлений опор |  |  |
|  |  | м3 |  | 0.75 |  |  |  | Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КТП-ТВ-160/10/0,4 УХЛ1 (с трансформатором) ГОСТ 15150-69, ГОСТ 14695-80 |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 | Приобретается Подрядчиком у Заказчика по договору купли продажи |
|  | Стойка 105-5 ТУ-5863-00700113557-94 |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |
|  | Стойка 95-3 ТУ-5863-00700113557-94 |  |  |  |  | шт. |  |  | 9 |  |
|  | Провод СИП2 3*70+1*70 ГОСТ 31946-2012 |  |  |  |  | м |  |  | 0,314 |  |
|  | Провод СИП 3 1х50 ГОСТ 31946-2012 |  |  |  |  | км |  |  | 0,261 |  |
|  | ПГС ГОСТ 23735-2014 |  |  |  |  | м3 |  |  | 12,6 | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |
|  | Сталь круглая д=16 ГОСТ 2590-2006 |  |  |  |  | т. |  |  | 0,07 |  |
|  | Сталь круглая д=10 ГОСТ 2590-2006 |  |  |  |  | т. |  |  | 0,04 |  |
|  | Наконечник ТА50 ГОСТ 7386-80 |  |  |  |  | шт. |  |  | 9 |  |
|  | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах |  |  |  |  | м. |  |  | 39 |  |
|  | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах |  |  |  |  | шт. |  |  | 5 |  |
|  | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах |  |  |  |  | шт. |  |  | 34 |  |
|  | Изолированный наконечник для соединения провода СИП сечением 70 мм2 с электрооборудованием |  |  |  |  | шт. |  |  | 12 |  |
|  | Крепление укоса У-3 Шифр 3.407.1-136.3-32 |  |  |  |  | шт. |  |  | 5 |  |
|  | Крепление укоса У-1 Шифр 3.407.1-143.8.40 |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП |  |  |  |  | шт. |  |  | 17 |  |
|  | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на концевых и угловых опорах провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 50-54,6-70 мм2 |  |  |  |  | шт. |  |  | 20 |  |
|  | ФБС-12.4.3 ГОСТ 13579-78 |  |  |  |  | шт. |  |  | 6 |  |
|  | Траверса ТМ-8 3.407-143 |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |
|  | Надставка ТС-2 3.407-143 |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |
|  | Изолятор ПС-70 ГОСТ 6490-93 |  |  |  |  | шт. |  |  | 18 |  |
|  | Изолятор ШС-10 ГОСТ 6490-93 |  |  |  |  | шт. |  |  | 5 |  |
|  | Колпачки К-7 ГОСТ 18380-80 |  |  |  |  | шт. |  |  | 5 |  |
|  | Кронштейн РА1 3.407-143 |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  | Кронштейн РА2 3.407-143 |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  | Кронштейн РА3 3.407-143 |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |
|  | Уголок 63*63*5, длина=230 см ГОСТ 2590-2006 |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  | Хомут Х7 РА3 3.407-143 |  |  |  |  | шт. |  |  | 3 |  |
|  | Хомут Х8 РА3 3.407-143 |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  | Зажим ответвительный с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода сечением 25-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 25-120 мм2 |  |  |  |  | шт. |  |  | 4 |  |
|  | Зажим плашечный ПА-1-1 ГОСТ 4261-82 |  |  |  |  | шт. |  |  | 10 |  |
|  | Сварочные электроды ГОСТ 9467-75 |  |  |  |  | кг. |  |  | 5 |  |
|  | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления, для проводов СИП сечением 16-150мм2 |  |  |  |  | шт. |  |  | 24 |  |
|  | Ушко однолапчатое У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017 |  |  |  |  | шт. |  |  | 9 |  |
|  | Зажим натяжной НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017 |  |  |  |  | шт. |  |  | 9 |  |
|  | Звено промежуточное ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017 |  |  |  |  | шт. |  |  | 3 |  |
|  | Скоба СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017 |  |  |  |  | шт. |  |  | 3 |  |
|  | Серьга СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-2017 |  |  |  |  | шт. |  |  | 3 |  |
|  | Спиральная пружинная вязка ГОСТ Р 51177-2017 |  |  |  |  | шт. |  |  | 6 |  |
|  | Анкерный кронштейн для ответвления СИП от магистрали к вводам. |  |  |  |  | шт. |  |  | 31 |  |
|  | Зажим ответвительный с раздельной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 16-95 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 2х2,5/4-54 мм2 |  |  |  |  | шт. |  |  | 35 |  |
|  | Зажим ответвительный с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 10-35 мм2 |  |  |  |  | шт. |  |  | 20 |  |
|  | Зажим ответвительный с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 6-95 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 1,5-10 мм2 |  |  |  |  | шт. |  |  | 20 |  |
|  | Зажим клиновой анкерный для концевого крепления проводов ответвления от магистрали к вводам сечением 6-25мм |  |  |  |  | шт. |  |  | 10 |  |
|  | Герметичный колпачок для изоляции концов жил СИП сечением 6-35 мм |  |  |  |  | шт. |  |  | 20 |  |
|  | Полоса 4*40 ГОСТ 2590-2006 |  |  |  |  | м |  |  | 4 |  |
|  | Кронштейн РА4 3.407-143 |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  | Кронштейн РА5 3.407-143 |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  | Разъединитель РЛНД.1-10/400 (с приводом) ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонтируемый участок – база РЭС | км | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Благовещенск – ремонтируемый участок | км | 128 |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтируемые материалы | т | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтируемые материалы | т | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ПГС | т | 20,2 |  |  |  |  |  |  |  |