Приложение №1

10.01.20   № 02-01-07-126

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень и объемы продукции.

Спецификация №1 – филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Трансформатор напряжения НАМИ 10-95 (10000) (антирезонансный) | - шт. | - 12 |
| - 2 | - Трансформатор напряжения НАМИ 10-95 (6000) (антирезонансный) | - шт. | - 1 |
| - 3 | - Трансформатор напряжения НАМИ-35 УХЛ1 (антирезонансный) | - шт. | - 8 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 Адрес склада: 675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179. |  |  |

Спецификация №2 –филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Трансформатор напряжения НАМИ 10-95 (10000) (антирезонансный) | - шт. | - 2 |
| 2 | - Трансформатор напряжения НАМИ 10-95 (6000) (антирезонансный) | - шт. | - 9 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Станция Комсомольск-на-Амуре ДВЖД, код – 960103, код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 - Адрес склада: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А |  |  |

Спецификация №3 –филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Трансформатор напряжения НАМИ 10-95 (10000) (антирезонансный) | - шт. | - 9 |
| - 2 | - Трансформатор напряжения НАМИ 10-95 (6000) (антирезонансный) | - шт. | - 4 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Станция Хабаровск-2 ДВЖД, код – 970001; Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 Адрес склада: 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 |  |  |

- Требования к условиям поставки и оплаты оборудования:

  - Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

  - Срок поставки продукции на склад Грузополучателя: до 01.08.2020г.

  - Условия оплаты указаны в проекте договора.

3. Требования к предлагаемому оборудованию:

3.2. Продукция должна быть новой 2019-2020гг. выпуска и ранее не используемой.

Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

3.3. Трансформаторы напряжения (антирезонансные) НАМИ должны соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложении №1.1., а также иметь дату первичной поверки не ранее 4 кв. 2019г.

3.4. Требования по предоставлению документации подтверждающей безопасность и соответствие предлагаемой продукции ГОСТ 1983-2015.

В соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (в редакции от 23.06.2014 г.) «О техническом регулировании».

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»,

трансформаторы напряжения (антирезонансный) должны иметь декларации о соответствии ГОСТ 1983-2015.

В составе заявки представить отсканированные копии:

- Декларации соответствия;

Декларация соответствия должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/( требование п.6 ст.24 ФЗ-184), должна удовлетворять требованиям ГОСТ 1983-2015 и действовать на период проведения закупочной процедуры.

- Сертификат об утверждении типа средства измерения.

Сертификат об утверждении типа средства измерения должен быть действующим на период проведения закупочной процедуры.

3.5. Требования по предоставлению документации подтверждающей конструктив оборудования.

Для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенного оборудования в составе заявки представить:

- Руководство по эксплуатации (техническую информацию) по предлагаемому оборудованию;

3.6. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.7. Межповерочный интервал ТН должен составлять не менее 5 лет.

3.8. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчиком оборудования или его составных частей, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалентов оборудования может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.9. Эквивалентное оборудование - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Параметрами эквивалентности являются технические требования, указанные в Приложении № 1.1 к данным техническим требованиям на проведение закупки.

Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалентного оборудования, предложение Участника должно содержать техническую информацию в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Приложении № 1.1 данных технических требованиях на проведение закупки.

3.10. Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка «техническое предложение», в которой должны быть размещена следующая папка: «декларации соответствия», «сертификат об утверждении типа СИ», «руководство по эксплуатации».

4. Требования к участникам закупочной процедуры:

4.1.  Участник должен указать наименование завода - производителя предлагаемой продукции в документе - Структура НМЦ (в т.ч. форме Коммерческого предложения).

Документы, предоставляемые Победителем закупочной процедуры*:

*4.2. Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя, на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика письмо - подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление трансформаторов напряжения.

В случае не предоставления документов, указанных в пункте 4.2 настоящего технического задания Участник считается утратившим статус победителя, в соответствии с условиями пункта ____  документации о закупке.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник управления                         	                                                                  М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник службы метрологии						                   И.Н. Никольский

Начальник ЦС РЗиПА                                                                                                             В.А. Макаревич

Приложение № 1.1. - Технические требования к трансформаторам напряжения.

- Технические требования к трансформаторам напряжения (антирезонансные)

НАМИ 10-95 (10000)/(6000).

| № п/п | Наименование параметра | Значение для НАМИ 10-95 (10000) | Значение для НАМИ 10-95 (6000) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ | 10 | 6 |
| 2 | Номинальное напряжение вторичной основной и дополнительной обмотки, кВ | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Наибольшее рабочее напряжение первичной обмотки, кВ | 12 | 7,2 |
| 4 | Класс точности | 0,5/3,0 | 0,5/3,0 |
| 5 | Номинальная трехфазная мощность основной вторичной обмотки при измерении междуфазных напряжений при симметричной нагрузке на вводах ab, bc и ca в классе точности 0,5, ВА | 200 | 200 |
| 6 | Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки в классе точности 3,0 ВА | 30 | 30 |
| 7 | Климатическое исполнение | УХЛ | УХЛ |
| 8 | Категория размещения | 2 | 2 |
| 9 | Длина пути утечки внешней изоляции, см | 23 | 23 |
| 10 | Тип внешней изоляции | Фарфор | Фарфор |
| 11 | Тип внутренней изоляции | Маслобарьерная | Маслобарьерная |
| 12 | Устойчивость к феррорезонансным процессам | Антирезонансный | Антирезонансный |

- Технические требования к трансформаторам напряжения

(антирезонансные) НАМИ-35

| № п/п | Параметр | Величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение, кВ | 35 |
| 2 | Номинальное напряжение вторичной основной и дополнительной обмотки, кВ | 0,1 |
| 3 | Наибольшее рабочее напряжение первичной обмотки частоты 50 Гц, кВ | 40,5 |
| 4 | Класс точности | 0,5/3,0 |
| 5 | Номинальная трехфазная мощность, ВА, основной вторичной обмотки при измерении междуфазных напряжений при симметричной нагрузке на вводах ab, bc и ca в классе точности 0,5 | 360 |
| 6 | Номинальная трехфазная мощность, ВА, основной вторичной обмотки при измерении междуфазных напряжений при симметричной нагрузке на вводах ab, bc и ca в классе точности 1,0 | 500 |
| 7 | Номинальная трехфазная мощность, ВА, основной вторичной обмотки при измерении междуфазных напряжений при симметричной нагрузке на вводах ab, bc и ca в классе точности 3,0 | 1200 |
| 8 | Номинальная трехфазная мощность, ВА, основной вторичной обмотки при измерении фазных напряжений при симметричной нагрузке на вводах ao, bo и co в классе точности 3,0 | 240 |
| 9 | Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки, ВА, в классе точности 3,0 | 80 |
| 10 | Предельная мощность, ВА, первичной обмотки | 2000 |
| 11 | Предельная мощность, ВА, основной вторичной обмотки | 1900 |
| 12 | Предельная мощность, ВА, дополнительной вторичной обмотки | 100 |
| 13 | Схема и группа соединения обмоток эквивалентна | Ун/Ун/П-0 |
| 14 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
| 15 | Номинальное значение климатических факторов для исполнения "УХЛ" категории размещения 1": -высота установки над уровнем моря, не более, м -температура окружающей среды | 1000 - 60°С ... +40°С |
| 16 | Длина пути утечки внешней изоляции, см | 79 |
| 17 | Тип внешней изоляции | Фарфор |
| 18 | Тип внутренней изоляции | Маслобарьерная |
| 19 | Масса трансформатора, кг | 250 |
| 20 | Масса масла, кг | 70 |
| 21 | Устойчивость к феррорезонансным процессам | Антирезонансный |

Согласовано:

Начальник службы метрологии						                  И.Н. Никольский

Начальник ЦС РЗиПА                                                                                                             В.А. Макаревич

Начальник отдела учета электроэнергии                                                                            С.А. Тимченко