Приложение 3.1 к ТЗ

Ведомость объемов работ

по объекту: «жилой дом» г. Николаевск-на-Амуре, ул. Советская, д.20а, ПИР и СМР

1. Строительство ВЛ 0,4 кВ отпайка от опоры № 1-02/2 ф-2 ТП-94 г. Николаевск-на-Амуре, протяженностью 0,29 км

(заявитель: Однокопылов К.Г) (ПИР, СМР)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,292 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,305 км |
| Марка и сечение провода отпайка от опоры № 1-02/2 ф-2 ТП-94 (инв.№НВ031947) | СИП2 3х70+1х70 |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 9,5 – 3) | 1 шт |
| Монтаж анкерной ж/б опоры с одним подкосом (УП-23 альбом 25.0017; использовать стойки СВ 9,5 – 3) | 1шт |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт |

2. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП-94, замена опоры №1-02/2, г. Николаевск-на-Амуре (Инв.№ HB031947)

(заявитель: Однокопылов К.Г

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Демонтаж ж/б опоры №1-02/2 (Инв.№ HB031947) | 1 шт |
| Монтаж анкерной ж/б опоры с одним подкосом (УП-23 альбом 25.0017; использовать стойки СВ 9,5 – 3) | 1шт |

Примечание: «Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» по актам все демонтированные материалы:

- Опора деревянная - 1 шт (инв.№HB031947)

Приложение 3.2 к ТЗ

Ведомость объемов работ

по объекту: «Жилой дом» г. Николаевск-на-Амуре, в границах ул. Советская-Читинская, ПИР и СМР

3. Строительство КЛ-6кВ РУ-0,4кВ ТП-83 до границ участка заявителя, протяженностью 0,14 км

(Заявитель: МКУ «Служба заказчика городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре») (ПИР, СМР)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Прокладка кабеля, длина трассы, из них: | 0,140 км |
| - завод в ячейки кабеля | 0,010 км |
| - прокладка кабеля методом ГНБ (2 перехода по 7 м в трубе ПНД 100 мм) | 0,014 км |
| - прокладка кабеля в траншее | 0,126 км |
| Марка и сечение кабеля, их длины: ААБл-3х50 | 0,153 км |
| Снятие джутового покрова с кабеля | 0,010 км |
| Монтаж концевой муфты 3КВТп-35/50 | 2 шт. |
| Покрытие кабеля в траншее кирпичом | 0,126 км |

- Строительство КЛ-6кВ РУ-0,4кВ ТП-103 до границ участка заявителя, протяженностью 0,24 км

(Заявитель: МКУ «Служба заказчика городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре») (ПИР, СМР)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Прокладка кабеля, длина трассы, из них: | 0,240 км |
| - завод в ячейки кабеля | 0,010 км |
| - прокладка кабеля методом ГНБ (3 перехода по 7 м в трубе ПНД 100 мм) | 0,021 км |
| - прокладка кабеля в траншее | 0,209 км |
| Марка и сечение кабеля, их длины: ААБл-3х50 | 0,245 км |
| Снятие джутового покрова с кабеля | 0,010 км |
| Монтаж концевой муфты 3КВТп-35/50 | 2 шт. |
| Покрытие кабеля в траншее кирпичом | 0,209 км |

- Реконструкция ТП-83 с установкой РПС, г. Николаевск-на-Амуре (инв.№НВ032320)

(Заявитель: МКУ «Служба заказчика городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре»)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж РПС 250А | - шт |

- Реконструкция ТП-103 с установкой РПС, г. Николаевск-на-Амуре (инв.№НВ032323)

(Заявитель: МКУ «Служба заказчика городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре»)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж РПС 250А | 1 шт |

Приложение 3.3 к ТЗ

Ведомость объемов работ

по объекту: «Дорожный сервис» Николаевский р-н, с. Красное, в 152 м к северу-западу от дома №1 по ул. Дарбиняна, СМР

- Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-23 ПС НТЭЦ с заменой опор  от оп. № 23-00/153, Николаевский р-н (инв.№НВ031931)

(Заявитель:  Кучеренко О.Г.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Демонтаж / монтаж провода АС-50 (3 пролета от оп.№23-00/152 - оп.№23-00/154) – 205,2 м | 3 пролета |
| Демонтаж деревянной опоры (№23-00/153, №23-00/154) | 2 шт |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П-20-3Н, альбом 27.0002; использовать стойки СВ 10,5 – 5) | 3 шт |
| Монтаж траверс ТМ-3 | 3 шт |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=9м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. Предоставить протоколы испытаний. | 3 шт |
| Изолятор штыревой ШФ20 Г.1 | 18 шт |

Примечание: «Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» по актам все демонтированные материалы:

- Опора деревянная - 2 шт (инв.№ НВ031931)

- Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-4 ТП-81 с заменой провода от оп. № 23-00/154, Николаевский р-н (инв.№НВ032110)

(Заявитель:  Кучеренко О.Г.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,4 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,42 км |
| Марка и сечение провода |  |
| Монтаж провода от оп.№23-00/154 до оп.№ 23-00/158 по существующим опорам | СИП 4 4х25 |
| Демонтаж провода от опоры № 23-00/154 до оп.№ 23-00/158, марки СИП 2х16 | 5 пролетов 0,292 км |

Примечание: «Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» по актам все демонтированные материалы:

- Провод СИП2х16 – 0,292 км (инв.№ НВ032110)

Приложение 3.4 к ТЗ

Ведомость объемов работ

по объекту: «Жилой дом» г. Николаевск-на-Амуре, ул. Сибирская, 106, ПИР и СМР

9. Строительство ВЛ 0,4 кВ РУ-0,4кВ ТП-13 г. Николаевск-на-Амуре, протяженностью 0,215 км

(заявитель: ООО «СтройГрупп») (ПИР, СМР)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,215 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,224км |
| Марка и сечение провода Совместный подвес с ВЛ-0,4кВ Ф-15 ТП-13 | СИП2 4х120 |
| - кабель в гофре металлической d-80мм | 0,012 км |
| Фасадное крепление SF50 | 5 шт |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 9,5 – 3) | 2 шт |
| Монтаж угловых ж/б опор с одним подкосом (УП23 альбом 25.0017; использовать стойки СВ 9,5 – 3) | 1 шт |
| Монтаж угловых ж/б опор с двумя подкосами (УП-23 альбом 25.0017; использовать стойки СВ 9,5 – 3) | 1 шт |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 2 шт |
| Монтаж траверс ТН9 уголок 50х50 | 8 шт |
| Монтаж изолятора ШФ16 | 16 шт |
| Вырубка деревьев (тополь d-30см) | 2 шт |

10. Строительство ВЛ 0,4 кВ оп.№4-00/5 ТП-27 г. Николаевск-на-Амуре, протяженностью 0,245 км

(заявитель: ООО «СтройГрупп») (ПИР, СМР)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Прокладка кабеля, длина трассы, из них: | 0,07 км |
| - завод в ячейки кабеля | 0,005 км |
| - прокладка кабеля в траншее | 0,065 км |
| Марка и сечение кабеля, их длины: ААБл-4х185 | 0,07 км |
| Муфта 4КНТП-1 150/240 | 2 шт |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,245 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,256км |
| Марка и сечение провода Совместный подвес с ВЛ-0,4кВ Ф-4 ТП-27 инв.№НВ031973 Совместный подвес с ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-27 инв.№НВ031973 | СИП2 4х120 |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 9,5 – 3) | 3 шт |
| Оттяжка ОТ20 Анкер АВ1 Анкерный болт ОТ21 Кронштейн ОТ22- | 2шт 2шт 2шт 2шт |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 2 шт |
| Монтаж траверс ТН9 уголок 50х50 | 8 шт |
| Монтаж изолятора ШФ16 | 16 шт |
| Вырубка деревьев (тополь d-30см) | - шт |

11.Реконструкция ВЛ 0,4 кВ РУ-0,4кВ ТП-13 г. Николаевск-на-Амуре (инв.№НВ031970)

(Заявитель:  ООО «СтройГрупп»)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Демонтаж / монтаж провода АС-35 | 0,220 км 4 провода |
| Демонтаж деревянной опоры (№15-00/2, №15-00/3, №15-00/4) | 3 шт |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 9,5 – 3) | 2 шт |
| Монтаж угловых ж/б опор с одним подкосом (УП23 альбом 25.0017; использовать стойки СВ 9,5 – 3) | 1 шт |

Примечание: «Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» по актам все демонтированные материалы:

- Опора деревянная - 3 шт (инв.№ НВ031970)

- Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-4 ТП-27 г. Николаевск-на-Амуре (инв.№НВ031973)

(Заявитель:  ООО «СтройГрупп»)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Демонтаж / монтаж провода АС-35 | 0,471 км 4 провода |
| Демонтаж деревянной опоры (№4-00/6, №4-00/5) | 2 шт |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 9,5 – 3) | 1 шт |
| Монтаж угловых ж/б опор с одним подкосом (УП23 альбом 25.0017; использовать стойки СВ 9,5 – 3) | 1 шт |

Примечание: «Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» по актам все демонтированные материалы:

- Опора деревянная - 2 шт (инв.№ НВ031973)

13.Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-27 г. Николаевск-на-Амуре (инв.№НВ031973)

(Заявитель:  ООО «СтройГрупп»)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Демонтаж / монтаж провода АС-35 (0,064 х 4провода) | 0,267 км 4 провода |
| Демонтаж деревянной опоры (№2-00/9 - №2-01/2) | 3 шт |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 9,5 – 3) | 2 шт |
| Монтаж угловых ж/б опор с одним подкосом (УП23 альбом 25.0017; использовать стойки СВ 9,5 – 3) | 1 шт |

Примечание: «Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» по актам все демонтированные материалы:

- Опора деревянная - 3 шт (инв.№ НВ031973)

Приложение 3.5 к ТЗ

Ведомость объемов работ

по объекту: «Метеорологический радиолокатор» г. Николаевск-на-Амуре, ПИР и СМР

14. Строительство ВЛ 0,4 кВ РУ-0,4кВ ТП-32А г. Николаевск-на-Амуре, протяженностью 0,366 км

(заявитель: ФГБУ «ЦАО») (ПИР, СМР)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,366 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,382км |
| Марка и сечение провода Совместный подвес с ВЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП-32А | СИП2 4х25 |
| - кабель в гофре металлической d-50мм | 0,010 км |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 9,5 – 3) | 6 шт |
| Монтаж угловых ж/б опор с одним подкосом (УП23 альбом 25.0017; использовать стойки СВ 9,5 – 3) | 2 шт |
| Монтаж угловых ж/б опор с двумя подкосами (УП-23 альбом 25.0017; использовать стойки СВ 9,5 – 3) | 3 шт |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | - шт |

15.Реконструкция ТП-32А с установкой выключателя, г. Николаевск-на-Амуре (инв.№НВ032074)

(Заявитель: заявитель: ФГБУ «ЦАО»)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж выключателя ВА88-32А | - шт |