## ВДИоР ПС Северная
Приложение 1 к техническим требованиям
по ремонту ПС 35/10 кВ "Северная", "Базовая"
Приложение № 1-6/9 к Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»»
Организация: АО «ДРСК»
Филиал: Амурские ЭС
СП: Западные ЭС
Объект: ПС 35 кВ Северная Инв. № ZS0003058
Комиссия провела обследование ПС 35/10 кВ Северная вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Кол-во | Наименованние работ
Работы на ОРУ-35. Работы по замене разъединителей 35 кВ, демонтажу выключателей 35 кВ, замена фундаментов
Работа на присоединении Л-35 Амурская2
1 | Загрязнение смазки болтовых контактных соединений. Коррозия, затирание резьбовых соединений, трещины в теле металла. Несоосность колонок разъединителей, отклонение по вертикали, разрушение армировки, сколы в теле фарфора. Разрушение антикоррозийного покрытия. | шт. | 4 | Демонтаж спуска, петли, перемычки (разъединитель) сечением 120 мм2
2 |  | шт. | 2 | Демонтаж разъединителя 35 кВ (ЛР-Л-35 Амур2, ШР-Л-35 Амур2)
3 |  | шт. | 2 | Монтаж разъединителя 35 кВ (ЛР-Л-35 Амур2, ШР-Л-35 Амур2)
4 |  | шт. | 4 | Монтаж спуска, петли, перемычки (разъединитель) сечением 120 мм2
Работа на присоединении Л-35 Амурская1
5 | Загрязнение смазки болтовых контактных соединений. Коррозия, затирание резьбовых соединений, трещины в теле металла. Несоосность колонок разъединителей, отклонение по вертикали, разрушение армировки, сколы в теле фарфора. Разрушение антикоррозийного покрытия. | шт. | 4 | Демонтаж спуска, петли, перемычки (разъединитель) сечением 120 мм2
6 |  | шт. | 2 | Демонтаж разъединителя 35 кВ (ЛР-Л-35 Амур1, ШР-Л-35 Амур1)
7 |  | шт. | 2 | Монтаж разъединителя 35 кВ (ЛР-Л-35 Амур1, ШР-Л-35 Амур1)
8 |  | шт. | 4 | Монтаж спуска, петли, перемычки (разъединитель) сечением 120 мм2
Работа на присоединении Л-35 Пёра
9 | Загрязнение смазки болтовых контактных соединений. Коррозия, затирание резьбовых соединений, трещины в теле металла. Несоосность колонок разъединителей, отклонение по вертикали, разрушение армировки, сколы в теле фарфора. Разрушение антикоррозийного покрытия. | шт. | 4 | Демонтаж спуска, петли, перемычки (разъединитель, выключатель) сечением 120 мм2
10 |  | шт. | 2 | Демонтаж разъединителя 35 кВ (ЛР-Л-35 Пёра, ШР-Л-35 Пёра)
11 |  | шт. | 2 | Монтаж разъединителя 35 кВ (ЛР-Л-35 Пёра, ШР-Л-35 Пёра)
12 |  | шт. | 4 | Монтаж спуска, петли, перемычки (разъединитель) сечением 120 мм2
Работа на присоединении СВ-35
13 | Загрязнение смазки болтовых контактных соединений. Коррозия, затирание резьбовых соединений, трещины в теле металла. Несоосность колонок разъединителей, отклонение по вертикали, разрушение армировки, сколы в теле фарфора. Разрушение антикоррозийного покрытия. Разрушение ж/б фундаментов (стоек УСО) под оборудованием | шт. | 4 | Демонтаж спуска, петли, перемычки (разъединитель) сечением 120 мм2
14 |  | шт. | 2 | Демонтаж разъединителя 35 кВ (СР-35 1С, СР-35 2С)
15 |  | шт/м3 | 2/0,553 | Демонтаж ж/б фундаментов (Стойки УСО)
16 |  | м3 | 0.4 | Засыпка вручную песком пазух котлованов после демонтажа стоек УСО
17 |  | м3 | 0.4 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунтов 2
18 |  | шт. | 40 | Отсоединение жил кабелей до 4 мм2
19 |  | шт. | 1 | Демонтаж выключателя масляного 35 кВ (СВ-35)
20 |  | т | 0.25 | Демонтаж м/к под оборудование массой до 3 т. (СВ-35)
21 |  | шт/м3 | 4/1,106 | Демонтаж ж/б фундаментов (Стойки УСО)
22 |  | м3 | 0.8 | Засыпка вручную песком пазух котлованов после демонтажа стоек УСО
23 |  | м3 | 0.8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунтов 2
24 |  | м3 | 0.5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (6 см)
25 |  | м3 | 0.5 | Уплотнение грунта ручными пневматическими трамбовками
26 |  | м2 | 8.28 | Устройство прослойки из нетканного синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
27 |  | м3 | 0.828 | Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
28 |  | м2 | 3.7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя (лежневый фундамент)
29 |  | шт./м3 | 2/0,96 | Установка лежней марки ЛЖ-44
| Монтаж оборудования на металлоконструкциях установленных на лежневом фундаменте | Изготовление м/к под СВ-35
30 |  | т | 0.25 | Изготовление м/к под оборудование массой до 3 т (основание под выключатель с РШ из швеллера №12П) | 0.71
31 |  | т | 0.33 | Изготовление м/к под оборудование массой до 3 т (основание под выключатель с РШ из уголка равнополочного 75*75*5 мм)
32 |  | т | 0.13 | Изготовление м/к под оборудование массой до 3 т (основание для обслуживания привода выключателя) из уголка равнополочного 63*63*5 мм
33 |  | м2 | 2 | Зачистка металлических поверхностей
34 |  | м2 | 2 | Покрытие металлических зачищенных поверхностей цинконаполненной высокополимерной композицией Цинол
35 |  | м2 | 2 | Окраска металлических окрашенных поверхностей защитно-декаративным покрытием Алпол
| Монтаж оборудования на металлоконструкциях установленных на лежневом фундаменте | Изготовление м/к под СР-35 1С, СР-35 2С
36 |  | т | 0.352 | Изготовление м/к под оборудование массой до 3 т (основание под разъединители) из швеллера 10П | 0.4
37 |  | т | 0.03 | Изготовление м/к под оборудование массой до 3 т (основание под разъединители) из уголка равнополочного 63*63*4 мм
38 |  | т | 0.018 | Изготовление м/к под оборудование массой до 3 т (основание под разъединители) из полосы 50*5 мм
39 |  | м2 | 2 | Зачистка металлических поверхностей
40 |  | м2 | 2 | Покрытие металлических зачищенных поверхностей цинконаполненной высокополимерной композицией Цинол
41 |  | м2 | 2 | Окраска металлических окрашенных поверхностей защитно-декаративным покрытием Алпол
| Загрязнение смазки болтовых контактных соединений. Коррозия, затирание резьбовых соединений, трещины в теле металла. Несоосность колонок разъединителей, отклонение по вертикали, разрушение армировки, сколы в теле фарфора. Разрушение антикоррозийного покрытия. Разрушение ж/б фундаментов (стоек УСО) под оборудованием. Монтаж оборудования на металлоконструкциях установленныз на лежневом фундаменте | Монтаж оборудования
42 |  | т | 1.11 | Монтаж м/к под оборудование (выключатель, разъединители)
43 |  | шт. | 1 | Монтаж выключателя масляного 35 кВ (СВ-35)
44 |  | шт. | 2 | Монтаж разъединителя 35 кВ (СР-35 1С, СР-35 2С)
45 |  | шт. | 4 | Монтаж спуска, петли, перемычки (разъединитель, выключатель) сечением 120 мм2
46 |  | шт. | 1 | Монтаж шкафа промежуточных зажимов комбинированного (глубина 350 мм)
47 |  | м3 | 1.8 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях (присоединение спуска от оборудования к существующему контуру)
48 |  | м | 8 | Прокладка заземлителя горизонтального из стали полосовой сечением 250 мм2 (присоединение спуска от оборудования к существующему контуру)
49 |  | м | 4 | Прокладка проводника, заземляющего открыто проложенного по строительным основаниям из полосовой стали сечением 250 мм2 (присоединение спуска от оборудования к существующему контуру)
50 |  | м2 | 2 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: токопроводящей грунтовкой (присоединение спуска от оборудования к существующему контуру)
51 |  | м3 | 1.8 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов (присоединение спуска от оборудования к существующему контуру)
52 |  | м3 | 1.8 | Уплотнение грунта ручными пневматическими трамбовками (ОРУ-35) (присоединение спуска от оборудования к существующему контуру)
Работа на присоединении Т-1
53 | Загрязнение смазки болтовых контактных соединений. Коррозия, затирание резьбовых соединений, трещины в теле металла. Несоосность колонок разъединителей, отклонение по вертикали, разрушение армировки, сколы в теле фарфора. Разрушение антикоррозийного покрытия. Разрушение ж/б фундаментов (стоек УСО) под оборудованием | шт. | 3 | Демонтаж спуска, петли, перемычки (разъединитель) сечением 120 мм2
54 |  | шт. | 1 | Демонтаж разъединителя 35 кВ (ШР-35 Т-1)
55 |  | шт/м3 | 1/0,2765 | Демонтаж ж/б фундаментов (Стойки УСО)
56 |  | м3 | 0.2 | Засыпка вручную песком пазух котлованов после демонтажа стоек УСО
57 |  | м3 | 0.2 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунтов 2
58 |  | шт. | 70 | Отсоединение жил кабелей до 4 мм2
59 |  | шт. | 1 | Демонтаж выключателя масляного 35 кВ (В-35 Т-1)
60 |  | т | 0.25 | Демонтаж м/к под оборудование массой до 3 т. (В-35 Т-1)
61 |  | шт/м3 | 4/1,106 | Демонтаж ж/б фундаментов (Стойки УСО)
62 |  | м3 | 0.8 | Засыпка вручную песком пазух котлованов после демонтажа стоек УСО
63 |  | м3 | 0.8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунтов 2
64 |  | м3 | 0.5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (6 см) | 1.5
65 |  | м3 | 0.5 | Уплотнение грунта ручными пневматическими трамбовками
66 |  | м2 | 8.28 | Устройство прослойки из нетканного синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
67 |  | м3 | 0.828 | Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
68 |  | м2 | 3.7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя (лежневый фундамент)
69 |  | шт./м3 | 2/0,96 | Установка лежней марки ЛЖ-44
| Монтаж оборудования на металлоконструкциях установленных на лежневом фундаменте | Изготовление м/к под В-35 Т-1
70 |  | т | 0.25 | Изготовление м/к под оборудование массой до 3 т (основание под выключатель с РШ из швеллера №12П) | 0.71
71 |  | т | 0.33 | Изготовление м/к под оборудование массой до 3 т (основание под выключатель с РШ из уголка равнополочного 75*75*5)
72 |  | т | 0.13 | Изготовление м/к под оборудование массой до 3 т (основание для обслуживания привода выключателя) из уголка равнополочного 63*63*5
73 |  | м2 | 2 | Зачистка металлических поверхностей
74 |  | м2 | 2 | Покрытие металлических зачищенных поверхностей цинконаполненной высокополимерной композицией Цинол
75 |  | м2 | 2 | Окраска металлических окрашенных поверхностей защитно-декаративным покрытием Алпол
| Монтаж оборудования на металлоконструкциях установленных на лежневом фундаменте | Изготовление м/к под ШР-35 Т-1
76 |  | т | 0.1765 | Изготовление м/к под оборудование массой до 3 т (основание под разъединитель) из швеллера 10П | 0.2
77 |  | т | 0.0155 | Изготовление м/к под оборудование массой до 3 т (основание под разъединитель) из уголка равнополочного 63*63*4 мм | 0
78 |  | т | 0.008 | Изготовление м/к под оборудование массой до 3 т (основание под разъединитель) из полосы 50*5 мм
79 |  | м2 | 1.8 | Зачистка металлических поверхностей
80 |  | м2 | 1.8 | Покрытие металлических зачищенных поверхностей цинконаполненной высокополимерной композицией Цинол
81 |  | м2 | 1.8 | Окраска металлических окрашенных поверхностей защитно-декаративным покрытием Алпол
| Монтаж оборудования на металлоконструкциях установленных на лежневом фундаменте | Изготовление м/к под опорную изоляцию
82 |  | т | 0.073 | Изготовление м/к под оборудование массой до 3 т (основание под опорную изоляцию) из швеллера 10П | 0.1224
83 |  | т | 0.043 | Изготовление м/к под оборудование массой до 3 т (основание под опорную изоляцию) из уголка равнополочного 63*63*4 мм
84 |  | т | 0.0064 | Изготовление м/к под оборудование массой до 3 т (основание под опорную изоляцию) из полосы 50*5 мм
85 |  | м2 | 1.8 | Зачистка металлических поверхностей
86 |  | м2 | 1.8 | Покрытие металлических зачищенных поверхностей цинконаполненной высокополимерной композицией Цинол
87 |  | м2 | 1.8 | Окраска металлических окрашенных поверхностей защитно-декаративным покрытием Алпол
| Загрязнение смазки болтовых контактных соединений. Коррозия, затирание резьбовых соединений, трещины в теле металла. Несоосность колонок разъединителей, отклонение по вертикали, разрушение армировки, сколы в теле фарфора. Разрушение антикоррозийного покрытия. Разрушение ж/б фундаментов (стоек УСО) под оборудованием. Монтаж оборудования на металлоконструкциях установленныз на лежневом фундаменте | Монтаж оборудования
88 |  | т | 1.0324 | Монтаж м/к под оборудование (выключатель, разъединитель, опорная изоляция)
89 |  | шт. | 1 | Монтаж выключателя масляного 35 кВ (В-35 Т-1)
90 |  | шт. | 1 | Монтаж разъединителя 35 кВ (ЩР-35 Т-1)
91 |  | шт. | 3 | Монтаж спуска, петли, перемычки сечением 120 мм2
92 |  | шт. | 3 | Монтаж изоляторов опорно-стержневых ИОС 35-1000 УХЛ1
93 |  | шт. | 1 | Монтаж шкафа промежуточных зажимов комбинированного (глубина 350 мм)
94 |  | м3 | 1.5 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях (присоединение спуска от оборудования к существующему контуру)
95 |  | м | 7 | Прокладка заземлителя горизонтального из стали полосовой сечением 250 мм2 (присоединение спуска от оборудования к существующему контуру)
96 |  | м | 3 | Прокладка проводника, заземляющего открыто проложенного по строительным основаниям из полосовой стали сечением 250 мм2 (присоединение спуска от оборудования к существующему контуру)
97 |  | м2 | 2.5 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: токопроводящей грунтовкой (присоединение спуска от оборудования к существующему контуру)
98 |  | м3 | 1.5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов (присоединение спуска от оборудования к существующему контуру)
99 |  | м3 | 1.5 | Уплотнение грунта ручными пневматическими трамбовками (ОРУ-35) (присоединение спуска от оборудования к существующему контуру)
Работа на присоединении Т-2
100 | Загрязнение смазки болтовых контактных соединений. Коррозия, затирание резьбовых соединений, трещины в теле металла. Несоосность колонок разъединителей, отклонение по вертикали, разрушение армировки, сколы в теле фарфора. Разрушение антикоррозийного покрытия. Разрушение ж/б фундаментов (стоек УСО) под оборудованием | шт. | 3 | Демонтаж спуска, петли, перемычки (разъединитель) сечением 120 мм2
101 |  | шт. | 1 | Демонтаж разъединителя 35 кВ (ШР-35 Т-2)
102 |  | шт/м3 | 1/0,2765 | Демонтаж ж/б фундаментов (Стойки УСО)
103 |  | м3 | 0.2 | Засыпка вручную песком пазух котлованов после демонтажа стоек УСО
104 |  | м3 | 0.2 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунтов 2
105 |  | шт. | 70 | Отсоединение жил кабелей до 4 мм2
106 |  | шт. | 1 | Демонтаж выключателя масляного 35 кВ (В-35 Т-2)
107 |  | т | 0.25 | Демонтаж м/к под оборудование массой до 3 т. (В-35 Т-2)
108 |  | шт/м3 | 4/1,106 | Демонтаж ж/б фундаментов (Стойки УСО)
109 |  | м3 | 0.8 | Засыпка вручную песком пазух котлованов после демонтажа стоек УСО
110 |  | м3 | 0.8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунтов 2
111 |  | шт | 3 | Демонтаж изоляторов опорно-стержневых 35 кВ
112 |  | т. | 0.15 | Демонтаж м/к под оборудование массой до 3 т. (Опорная изоляция)
113 |  | шт/м3 | 1/0,2765 | Демонтаж ж/б фундаментов (Стойки УСО)
114 |  | м3 | 0.2 | Засыпка вручную песком пазух котлованов после демонтажа стоек УСО
115 |  | м3 | 0.2 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунтов 2
116 |  | м3 | 0.5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (6 см)
117 |  | м3 | 0.5 | Уплотнение грунта ручными пневматическими трамбовками
118 |  | м2 | 8.28 | Устройство прослойки из нетканного синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
119 |  | м3 | 0.828 | Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
120 |  | м2 | 3.7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя (лежневый фундамент)
121 |  | шт./м3 | 2/0,96 | Установка лежней марки ЛЖ-44
| Монтаж оборудования на металлоконструкциях установленных на лежневом фундаменте | Изготовление м/к под В-35 Т-2
122 |  | т | 0.25 | Изготовление м/к под оборудование массой до 3 т (основание под выключатель с РШ из швеллера №12П) | 0.71
123 |  | т | 0.33 | Изготовление м/к под оборудование массой до 3 т (основание под выключатель с РШ из уголка равнополочного 75*75*5)
124 |  | т | 0.13 | Изготовление м/к под оборудование массой до 3 т (основание для обслуживания привода выключателя)
125 |  | м2 | 2 | Зачистка металлических поверхностей
126 |  | м2 | 2 | Покрытие металлических зачищенных поверхностей цинконаполненной высокополимерной композицией Цинол
127 |  | м2 | 2 | Окраска металлических окрашенных поверхностей защитно-декаративным покрытием Алпол
| Монтаж оборудования на металлоконструкциях установленных на лежневом фундаменте | Изготовление м/к под ШР-35 Т-2
128 |  | т | 0.1765 | Изготовление м/к под оборудование массой до 3 т (основание под разъединитель) из швеллера 10П
129 |  | т | 0.0155 | Изготовление м/к под оборудование массой до 3 т (основание под разъединитель) из уголка равнополочного 63*63*4 мм
130 |  | т | 0.008 | Изготовление м/к под оборудование массой до 3 т (основание под разъединитель) из полосы 50*5 мм
131 |  | м2 | 1.8 | Зачистка металлических поверхностей
132 |  | м2 | 1.8 | Покрытие металлических зачищенных поверхностей цинконаполненной высокополимерной композицией Цинол
133 |  | м2 | 1.8 | Окраска металлических окрашенных поверхностей защитно-декаративным покрытием Алпол
| Монтаж оборудования на металлоконструкциях установленных на лежневом фундаменте | Изготовление м/к под опорную изоляцию
134 |  | т | 0.073 | Изготовление м/к под оборудование массой до 3 т (основание под опорную изоляцию) из швеллера 10П | 0.1224
135 |  | т | 0.043 | Изготовление м/к под оборудование массой до 3 т (основание под опорную изоляцию) из уголка равнополочного 63*63*4 мм
136 |  | т | 0.0064 | Изготовление м/к под оборудование массой до 3 т (основание под опорную изоляцию) из полосы 50*5 мм
137 |  | м2 | 1.8 | Зачистка металлических поверхностей
138 |  | м2 | 1.8 | Покрытие металлических зачищенных поверхностей цинконаполненной высокополимерной композицией Цинол
139 |  | м2 | 1.8 | Окраска металлических окрашенных поверхностей защитно-декаративным покрытием Алпол
Монтаж оборудования
140 |  | т | 1.0324 | Монтаж м/к под оборудование (выключатель, разъединитель, опорная изоляция)
141 |  | шт. | 1 | Монтаж выключателя масляного 35 кВ (В-35 Т-2)
142 |  | шт. | 1 | Монтаж разъединителя 35 кВ (ЩР-35 Т-2)
143 |  | шт. | 3 | Монтаж изоляторов опорно-стержневых ИОС 35-1000 УХЛ1
144 |  | шт. | 3 | Монтаж спуска, петли, перемычки сечением 120 мм2
145 |  | шт. | 1 | Монтаж шкафа промежуточных зажимов комбинированного (глубина 350 мм)
146 |  | м3 | 1.5 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях (присоединение спуска от оборудования к существующему контуру)
147 |  | м | 7 | Прокладка заземлителя горизонтального из стали полосовой сечением 250 мм2 (присоединение спуска от оборудования к существующему контуру)
148 |  | м | 3 | Прокладка проводника, заземляющего открыто проложенного по строительным основаниям из полосовой стали сечением 250 мм2 (присоединение спуска от оборудования к существующему контуру)
149 |  | м2 | 2.5 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: токопроводящей грунтовкой (присоединение спуска от оборудования к существующему контуру)
150 |  | м3 | 1.5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов (присоединение спуска от оборудования к существующему контуру)
151 |  | м3 | 1.5 | Уплотнение грунта ручными пневматическими трамбовками (ОРУ-35) (присоединение спуска от оборудования к существующему контуру)
Работа на присоединении ТН1-35
152 | ШР-35 ТН1-35 Загрязнение смазки болтовых контактных соединений. Коррозия, затирание резьбовых соединений, трещины в теле металла. Несоосность колонок разъединителей, отклонение по вертикали, разрушение армировки, сколы в теле фарфора. Разрушение антикоррозийного покрытия. | шт. | 2 | Демонтаж спуска, петли, перемычки (разъединитель) сечением 120 мм2
153 |  | шт. | 1 | Демонтаж разъединителя 35 кВ (ШР-35 ТН1-35)
154 |  | шт. | 1 | Монтаж разъединителя 35 кВ (ШР-35 ТН1-35)
155 |  | шт. | 2 | Монтаж спуска, петли, перемычки (разъединитель) сечением 120 мм2
Работа на присоединении ТН2-35
156 | ШР-35 ТН2-35 Загрязнение смазки болтовых контактных соединений. Коррозия, затирание резьбовых соединений, трещины в теле металла. Несоосность колонок разъединителей, отклонение по вертикали, разрушение армировки, сколы в теле фарфора. Разрушение антикоррозийного покрытия. | шт. | 2 | Демонтаж спуска, петли, перемычки (разъединитель) сечением 120 мм2
157 |  | шт. | 1 | Демонтаж разъединителя 35 кВ (ШР-35 ТН2-35)
158 |  | шт. | 1 | Монтаж разъединителя 35 кВ (ШР-35 ТН2-35)
159 |  | шт. | 2 | Монтаж спуска, петли, перемычки (разъединитель) сечением 120 мм2
Работы по ремонту маслоприемников Т-1, Т-2
160 | Разрушение стенок маслоприемников, загрязнение щебня, выпирание арматуры. Трещины в стенах маслоприемников. | шт/м3 | 8/4,5 | Демонтаж ж/б фундаментов сборных
161 |  | м | 40 | Демонтаж заземлителя горизонтального из стали полосовой сечением 250 мм2
162 |  | м3 | 16 | Выемка щебня (б/у) из маслоприемника
163 |  | м3 | 6 | Разработка грунта вручную под ограждение маслоприемника
164 |  | м3 | 2 | Устройство песчано-гравийного основания под фундамент из монолитного ж/бетона (ограждение маслоприемника)
165 |  | м3 | 11 | Устройство стен маслоприёмников из монолитного ж/бетона (24,8х0,3х0,7 м)-2 шт. с армированием фундаментов сталью горячекатаной (0,287 т.) для армирования ж/б конструкций d=10 А-III согласно ГОСТ5781-82
166 |  | м3 | 15.3 | Разработка грунта вручную под дно маслоприемника
167 |  | м | 20 | Прокладка заземлителя горизонтального из стали полосовой сечением 250 мм2
168 |  | м | 10 | Прокладка проводника, заземляющего открыто проложенного по строительным основаниям из полосовой стали сечением 250 мм2
169 |  | м2 | 5 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: токопроводящей грунтовкой
170 |  | м3 | 4.8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (6 см) (Дно маслоприемников)
171 |  | м3 | 4.8 | Уплотнение грунта ручными пневматическими трамбовками (Дно маслоприемников)
172 |  | м3 | 20 | Засыпка щебня в маслоприемник Т-1, Т-2 (в крупном теле, фракция 40-70 мм)
173 |  | м3 | 2.1 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях (присоединение спуска от оборудования к существующему контуру)
174 |  | м | 10 | Прокладка заземлителя горизонтального из стали полосовой сечением 250 мм2 (присоединение спуска от оборудования к существующему контуру)
175 |  | м | 4 | Прокладка проводника, заземляющего открыто проложенного по строительным основаниям из полосовой стали сечением 250 мм2 (присоединение спуска от оборудования к существующему контуру)
176 |  | м2 | 3 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: токопроводящей грунтовкой (присоединение спуска от оборудования к существующему контуру)
177 |  | м3 | 2.1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов (присоединение спуска от оборудования к существующему контуру)
178 |  | м3 | 2.1 | Уплотнение грунта ручными пневматическими трамбовками (ОРУ-35) (присоединение спуска от оборудования к существующему контуру)
Работы по демонтажу фундаментов на ОРУ-35
179 | Разрушение ж/б фундаментов. | шт/м3 | 11/3,0415 | Демонтаж ж/б фундаментов (Стойки УСО)
180 |  | м3 | 2.2 | Засыпка вручную песком пазух котлованов после демонтажа стоек УСО
181 |  | м3 | 2.2 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунтов 2
Работы по замене кабельной продукции на ОРУ-35
182 | Разрушение изоляции кабельной продукции, нарушение целостности кабельных лотков, выпирание арматурной сетки в крышках кабельных каналов. Проседание кабельной трассы, замывание грунтом. Необходимость монтажа новой кабельной трассы для проеладки кабельной продукции от оборудования. | м/шт. | 133/133 | Демонтаж плит перекрытия кабельных каналов
183 |  | м | 2950 | Демонтаж кабеля из кабельных каналов (контрольный, силовой)
184 |  | шт. | 500 | Демонтаж жил кабелей до 4 мм2
185 |  | шт/м3 | 67/4,69 | Демонтаж кабельных лотков
186 |  | м3 | 8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (6 см)
187 |  | м3 | 8 | Уплотнение грунта ручными пневматическими трамбовками
188 |  | м2 | 130 | Устройство прослойки из нетканного синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
189 |  | м3 | 14 | Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
190 |  | шт. | 23 | Монтаж брусков под каналы кабельные марки Б10 Серии 3.407.1-157
191 |  | шт. | 27 | Монтаж брусков под каналы кабельные марки Б5 Серии 3.407.1-157
192 |  | шт/м3 | 46/4,4 | Монтаж кабельных лотков. Новые лотки по существующей трассе
193 |  | шт/м3 | 21/1,89 | Монтаж кабельных лотков (кабельные каналы) Б/У
194 |  | м3 | 2.82 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (6 см) (устройство новой трассы кабельных каналов)
195 |  | м3 | 2.82 | Уплотнение грунта ручными пневматическими трамбовками (устройство новой трассы кабельных каналов)
196 |  | м2 | 46 | Устройство прослойки из нетканного синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (устройство новой трассы кабельных каналов)
197 |  | м3 | 4.6 | Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (устройство новой трассы кабельных каналов)
198 |  | шт. | 25 | Монтаж брусков под каналы кабельные марки Б5 Серии 3.407.1-157 (устройство новой трассы кабельных каналов)
199 |  | шт/м3 | 23/1,61 | Монтаж кабельных лотков (устройство новой трассы кабельных каналов)
200 |  | м | 1250 | Монтаж кабеля в кабельные каналы (силовой) | 2750
201 |  | м | 2750 | Монтаж кабеля в кабельные каналы (контрольный)
202 |  | м | 200 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава (Кабель контрольный медный негорючий КВВГЭнгLS 4х2,5)
203 |  | м | 400 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава (Кабель контрольный медный негорючий КВВГЭнгLS 7х1,5) | #REF!
204 |  | м | 150 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава (Кабель контрольный медный негорючий КВВГЭнгLS 7х2,5)
205 |  | м | 150 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава (Кабель контрольный медный негорючий КВВГЭнгLS 14х1,5)
206 |  | м | 200 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава (Кабель медный негорючий КВВГЭнгLS 4х4)
207 |  | м | 100 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава (Кабель медный негорючий КВВГЭнгLS 4х10)
208 |  | м | 1200 | Прокладка труб гофрированных для защиты проводов и кабелей. Металлорукав
209 |  | шт. | 750 | Монтаж и подключение жил кабелей до 16 мм2
210 |  | м3 | 0.05 | Заделывание кабельных каналов бетоном, кирпичем
211 |  | м3 | 1 | Разработка грунта вручную под кабельную продукцию в местах прохода кабеля к Т-1, Т-2
212 |  | м3 | 0.006 | Пробивка проемов и конструкций из бетона
213 |  | км | 0.006 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром до 150 мм
214 |  | м3 | 0.0005 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
215 |  | м3 | 0.094 | Устройство огнепреградительных поясов и уплотнение кабельных заделок подушками противопожарными уплотнительными
216 |  | м2 | 20 | Огнезащитное покрытие кабелей составом "КЛ-1"
217 |  | м2 | 6 | Нанесение противопожарных меток на крышки кабельных каналов
218 |  | м/шт. | 180/180 | Монтаж плит перекрытия кабельных каналов
Работы по ремонту освещения ОРУ-35
219 | Необходимость освещения зоны осмотра оборудования. Установленное наружное освещение не справляется с данной функцией. Переоснащение ПС более современными, энергосберегающими системами | м | 130 | Прокладка кабедя силового освещения в кабельных каналах, по сборным контсрукциям с креплением | 250
220 |  | шт. | 4 | Монтаж светодиодных прожекторов мощностью 150 Вт
221 |  | шт. | 1 | Замена прожектора на светодиодный прожектор мощностью 150 Вт
222 |  | м | 120 | Затягивание кабеля в металлорукова (Кабель ВВГнг LS 4х2,5)
223 |  | м3 | 6.25 | Разработка грунта вручную
224 |  | м | 100 | Прокладка кабеля освещения в металлорукаве по траншеям с креплением скобами
225 |  | шт. | 2 | Монтаж автоматического выключателя 10A
226 |  | шт. | 20 | Подключение жил кабелей до 16 мм2
227 |  | м3 | 6.25 | Засыпка вручную песком пазух котлованов после демонтажа стоек УСО
228 |  | м3 | 6.25 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунтов 2
Изготовление диспетчерских наименований
229 | Таблички с диспетчерскими наименованиями плохо читаемы. | шт. | 80 | Изготовление и монтаж диспетчерских наимменований
Пусконаладочные работы
230 |  | шт. | 12 | Разъединитель трехполюсной напряжением 35 кВ (Измерение и регулировка контактного давления, Измерение переходного сопротивления контактов )
231 |  | шт. | 3 | Проверка характеристки срабатывания В-35 кВ
232 |  | схема | 16 | Монтаж и наладка схемы вторичной коммутации разъединителей 35 кВ
233 |  | шт. | 1 | Наладка выключателей секции 35 кВ на базе Сириус-2С
234 |  | шт. | 9 | Устройство подогрева масляного выключателя с одним нагревательным элементом
235 |  | шт. | 2 | Наладка защит трансформатора на базе Сириус-Т, Сириус -УВ, Сириус-2В
236 |  | схема | 17 | Наладка цепей э/м блокировки на базе терминала Сириус-2-ОБ с общим количеством коммутационных аппаратов до 64 шт.
Испытания электрооборудования
237 |  | шт. | 12 | Измерение сопротивления изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц
238 |  | шт. | 12 | Измерение сопротивления постоянному току
Материалы и оборудование предоставляемые Подрядчиком
239 |  | кг. | 10 | Цинконаполненная высокополимерная композиция Цинол ТУ 2313-012-12288779-99.
240 |  | кг. | 10 | Защитно-декаративное покрытие Алпол ТУ 2313-014-12288779-99
241 |  | кг. | 8 | Токопроводящая грунтовка ТУ 2316-013-32998388-2010 с изм.1
242 |  | кг. | 75 | Растворитель 647 ГОСТ 18188-72
243 |  | шт. | 5 | Разъединитель РГ.2-35II/1000 УХЛ1 ТУ3414-053-00110473-2003
244 |  | шт. | 5 | Разъединитель РГ.1б-35II/1000 УХЛ1 ТУ3414-053-00110473-2003
245 |  | шт. | 2 | Разъединитель РГ.1а-35II/1000 УХЛ1 ТУ3414-053-00110473-2003
246 |  | т | 1 | Уголок 75х75х5 В ГОСТ 8509-93 Ст3 кп ГОСТ 535-2005
247 |  | шт. | 5 | Cветодиодные прожекторы 150 Вт (Световой поток 13000-15000 Лм, степень защиты - IP65-IP67) ТС 020-2011
248 |  | м | 250 | Кабель ВВГнг LS 4х2,5 ГОСТ 31565-2012, ТУ 3530-017-63976269-2016 (ремонт освещения)
249 |  | шт. | 2 | Автоматический выключатель 10A ТР ТС 004/2011 (ремонт освещения)
250 |  | м3 | 2 | Песчанно-гравийная смесь ГОСТ 31565-2012
251 |  | шт. | 6 | Изолятор опорно-стержневой ИОС 35-1000 УХЛ1 ГОСТ Р 52034-2008
252 |  | т | 0.893 | Швеллер 10П В ГОСТ 8240-97 Ст3 кп ГОСТ 535-2005
253 |  | т | 0.75 | Швеллер 12П В ГОСТ 8240-97 Ст3 кп ГОСТ 535-2005
254 |  | т | 0.4 | Уголок 63х63х5 В ГОСТ 8509-93 Ст3 кп ГОСТ 535-2005
255 |  | т | 0.157 | Уголок 63х63х4 В ГОСТ 8509-93 Ст3 кп ГОСТ 535-2005
256 |  | т | 0.1068 | Полоса 5х50 В ГОСТ 103-2006 Ст3 кп ГОСТ 535-2005
257 |  | т | 0.287 | Сталь горячекатаная для армирования ж/б конструкций d=10 А-III согласно ГОСТ5781-82
258 |  | м | 750 | Металлорукав в ПВХ изоляции черного цвета d-20 мм РЗ-ЦП нг 20 ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014
259 |  | м | 200 | Металлорукав в ПВХ изоляции черного цвета d-25 мм РЗ-ЦП нг 25 ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014
260 |  | м | 300 | Металлорукав в ПВХ изоляции черного цвета d-32 мм РЗ-ЦП нг 32 ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014
261 |  | м3 | 24 | Щебень в плотном теле фракция 20-40 мм ГОСТ 8267-93
262 |  | м3 | 20 | Щебень в плотном теле фракция 40-70 мм ГОСТ 8267-93
263 |  | м3 | 20 | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный ГОСТ 8736-2014
264 |  | шт. | 6 | Лежень ЛЖ-44 Чертеж 6АЩ 309.061СБ
265 |  | м3 | 11 | Бетон тяжелый марки М200 (В15) ГОСТ 7473-2010, ГОСТ-26633-91 (Изм. 1, 2)
266 |  | м | 400 | Кабель контрольный медный негорючий КВВГЭнгLS 4х2,5 ТУ 3500-002-6027143579-2015 | 200
267 |  | м | 1150 | Кабель контрольный медный негорючий КВВГЭнгLS 7х1,5 ТУ 3500-002-6027143579-2015 | 400
268 |  | м | 550 | Кабель контрольный медный негорючий КВВГЭнгLS 7х2,5 ТУ 3500-002-6027143579-2015 | 150 | 1200
269 |  | м | 550 | Кабель контрольный медный негорючий КВВГЭнгLS 14х1,5 ТУ 3500-002-6027143579-2015 | 150
270 |  | м | 800 | Кабель медный негорючий КВВГЭнгLS 4х4 ТУ 3500-002-6027143579-2015 | 200
271 |  | м | 450 | Кабель медный негорючий КВВГЭнгLS 4х10 ТУ 3500-002-6027143579-2015 | 100
272 |  | м | 6 | Труба хризотилцементная безнапорная диаметром до 150 мм ГОСТ 31416-2009
273 |  | шт. | 23 | Брусок марки Б10 Серии 3.407.1-157
274 |  | шт. | 52 | Брусок марки Б5 Серии 3.407.1-157
275 |  | шт. | 69 | Кабельный лоток Л20.5 Серии 3.407.1-157
276 |  | шт. | 136 | Плита перектрытия кабельных каналов марки П10.5 Серии 3.407.1-157
277 |  | шт. | 30 | Кирпич красный ГОСТ 530-2012
278 |  | шт. | 40 | Подушки противопожарные ППВ-1 ТУ 5767-006-01184700-2017
279 |  | кг | 10 | Огнезащитный состав КЛ-1 ТУ 2316-014-40366225-99
280 |  | шт. | 3 | Шкаф промежуточных зажимов комбинированный ШЗВ+ШОВ 600х1000х400 ТУ 3433-003-46569277-2006
281 |  | м | 100 | Провод монтажный ПВ3 1×1,5 ГОСТ 6323-79
282 |  | шт. | 60 | Зажим наборный контактный для кабелей сечением от 1,5-10 мм2 ТР ТС 004/2011, IEC 60947-1
283 |  | шт. | 50 | Кабельный ввод ТУ3449-001-11035088-2016
284 |  | шт. | 360 | Клеммный ряд ТР ТС 004/2011
285 |  | км. | 0.0942 | Провод АС-120 ГОСТ 839-80 с Изм.1, 2
286 |  | шт. | 1 | Световая лампа CL-520Y (220 В DC желтая) ТР ТС 004/2011 | Необходимость для совместимости оборудования
287 |  | шт. | 1 | Реле контроля напряжения R15-2013-23-1220-WTLDТР ТС 004/2011
288 |  | шт. | 1 | Модульный таймер 86.00.0.240.0000 ТР ТС 004/2011
289 |  | шт. | 1 | Розетка 90.03 (для реле) ТР ТС 004/2011 | Необходимость для совместимости оборудования
290 |  | шт. | 1 | Реле напряжения CM-ESS.2 (24-240 В AC/DC) ТР ТС 004/2011
291 |  | шт. | 1 | Цифровой вольтметр N25H-3-4-04-RU-8 ТР ТС 004/2011 | Необходимость для совместимости оборудования
292 |  | шт. | 2 | Резистор С5-35 В 50 Вт 1 кОм +5% ОЖО.467.541 ТУ (с креплением)
293 |  | шт. | 1 | Резистор С5-35 В 25 Вт 3,9 кОм +5% ОЖО.467.541 ТУ (с креплением)
294 |  | шт. | 2 | Переключатель 4G10-1169-AM-U ТР ТС 004/2011 | Необходимость для совместимости оборудования
295 |  | шт. | 1 | Переключатель 4G10-208-R014 ТР ТС 004/2011
296 |  | шт. | 1 | Реле промежуточное R4-2014-23-1220-WTLD ТР ТС 004/2011
297 |  | шт. | 1 | Монтажная панелька GZT4 ТР ТС 004/2011
298 |  | шт. | 1 | Скоба выталкиватель GZT4-0040 ТР ТС 004/2011
299 |  | шт. | 1 | Переключатель 4G10-208-R014 ТР ТС 004/2011
300 |  | шт. | 1 | Din-рейка перфорированная 40 см. ТР ТС 004/2011
301 |  | шт. | 1 | Выключатель автоматический S282 UC-K4 (=/~ 220/440 В Iном=4 А, хар К) ТР ТС 004/2011 | Необходимость для совместимости оборудования
302 |  | шт. | 1 | Доп. контакт к автомату ABB S2-H11 GHS2701916R0001 ТР ТС 004/2011
303 |  | шт. | 1 | Блок питания БП-800 БПВА.436288.001 ТУ 6398-028-42968951-2012
304 |  | шт. | 1 | Набор резисторов БПВА.434312.002 ТУ 6398-028-42968951-2012
305 |  | м2 | 240 | Нетканный термоскрепленный геотекстиль ГОСТ 56419-2015, ПНСТ 20-2014
306 |  | кг | 7 | Мастика гидроизоляционная холодная ТУ 5775-070-72746455-2012 с Изм. №1
Транспортная схема
307 | г.Благовещенск-г.Свободный | км | 146 | -
Погрузо-разгрузочные работы
308 | Погрузо-разгрузочные работы подрядчик осуществляет самостоятельно

## Расчеты материалов по ВДИоР
Работа на присоединении Л-35 Амурская2 |  |  |  | Работа на присоединении Л-35 Пёра |  |  |  |  | Общий объем материалов
песок | #REF! | ШЗВ | 6 шт. | песок | #REF! | [5 empty] | перевод в кг
Дорнит | #REF! |  |  | Дорнит | #REF! |  |  |  | песок, м3 | 17.95
Битум | #REF! |  |  | Битум | #REF! |  |  |  | Дорнит, м2 | #REF!
ЛЖ-44 | 2 |  |  | ЛЖ-44 | 2 |  |  |  | Битум, м2 | 11.1 | 7
Щебень 20-40 | #REF! |  |  | Щебень 20-40 | #REF! |  |  |  | ЛЖ-44, шт | 6
Изготовление м/к под В-Л-35 Амур2 |  |  |  | Изготовление м/к под В-Л-35 Пёра |  |  |  |  | Щебень 20-40, м3 | 24
Швеллер 12П | #REF! |  |  | Швеллер 12П | #REF! |  |  |  | Швеллер 12П, т | 0.75
Уголок 75 | #REF! |  |  | Уголок 75 | #REF! |  |  |  | Уголок 75, т | 0.99
Уголок 63*5 | #REF! |  |  | Уголок 63 | #REF! |  |  |  | Уголок 63*5, т | 0.39
Цинол | #REF! |  |  | Цинол | #REF! |  |  |  | Цинол, м2 | 13.4 | 5.36
Алпол | #REF! |  |  | Алпол | #REF! |  |  |  | Алпол, м2 | 13.4 | 5.36
Изготовление м/к под ЛР-Л-35 Амур2, ШР-Л-35 Амур2 |  |  |  | Изготовление м/к под ЛР-Л-35 Пёра, ШР-Л-35 Пёра |  |  |  |  | Швеллер 10П, т | 0.851
Швеллер 10П | #REF! |  |  | Швеллер 10П | #REF! |  |  |  | Уголок 63*4, т | 0.147
Уголок 63*4 | #REF! |  |  | Уголок 63*4 | #REF! |  |  |  | Полоса 50*5, т | 0.1068
Полоса 50*4 | #REF! |  |  | Полоса 50*4 | #REF! |  |  |  | Арматура 10, т | 0.287
Цинол | #REF! |  |  | Цинол | #REF! |  |  |  | Бетон, м3 | 11
Алпол | #REF! |  |  | Алпол | #REF! |  |  |  | Полоса 50*5, т | 0.06
[9 empty] | Щебень 40-70, м3 | 20
Работа на присоединении Л-35 Амурская1 |  |  |  | Работа на присоединении СВ-35 |  |  |  |  | Evrocol 041, м2 | 20 | 8
[9 empty] | ЛЖ-28, шт | 4
песок | #REF! |  |  | песок | 1.7
Дорнит | #REF! |  |  | Дорнит | 8.28
Битум | #REF! |  |  | Битум | 3.7
ЛЖ-44 | 2 |  |  | ЛЖ-44 | 2
Щебень 20-40 | #REF! |  |  | Щебень 20-40 | 0.828
Изготовление м/к под В-Л-35 Амур1 |  |  |  | Изготовление м/к под СВ-35
Швеллер 12П | #REF! |  |  | Швеллер 12П | 0.25
Уголок 75 | #REF! |  |  | Уголок 75 | 0.33
Уголок 63 | #REF! |  |  | Уголок 63 | 0.13
Цинол | #REF! |  |  | Цинол | 2
Алпол | #REF! |  |  | Алпол | 2
Изготовление м/к под ЛР-Л-35 Амур1, ШР-Л-35 Амур1 |  |  |  | Изготовление м/к под СР-35 1С, СР-35 2С
Швеллер 10П | #REF! |  |  | Швеллер 10П | 0.352
Уголок 63*4 | #REF! |  |  | Уголок 63*4 | 0.03
Полоса 50*4 | #REF! |  |  | Полоса 50*4 | 0.018
Цинол | #REF! |  |  | Цинол | 2
Алпол | #REF! |  |  | Алпол | 2
Работа на присоединении Т-1 |  |  |  | Работа на присоединении Т-2
песок | 1.5 |  |  | песок | 1.7
Дорнит | 8.28 |  |  | Дорнит | 8.28
Битум | 3.7 |  |  | Битум | 3.7
ЛЖ-44 | 2 |  |  | ЛЖ-44 | 2
Щебень 20-40 | 0.828 |  |  | Щебень 20-40 | 0.828
Изготовление м/к под В-35 Т-1 |  |  |  | Изготовление м/к под В-35 Т-2
Швеллер 12П | 0.25 |  |  | Швеллер 12П | 0.25
Уголок 75 | 0.33 |  |  | Уголок 75 | 0.33
Уголок 63 | 0.13 |  |  | Уголок 63 | 0.13
Цинол | 2 |  |  | Цинол | 2
Алпол | 2 |  |  | Алпол | 2
Изготовление м/к под ШР-35 Т-1 |  |  |  | Изготовление м/к под ШР-35 Т-2
Швеллер 10П | 0.1765 |  |  | Швеллер 10П | 0.1765
Уголок 63*4 | 0.0155 |  |  | Уголок 63*4 | 0.0155
Полоса 50*4 | 0.008 |  |  | Полоса 50*4 | 0.008
Цинол | 1.8 |  |  | Цинол | 1.8
Алпол | 1.8 |  |  | Алпол | 1.8
Изготовление м/к под опорную изоляцию |  |  |  | Изготовление м/к под опорную изоляцию
Швеллер 10П | 0.073 |  |  | Швеллер 10П | 0.073
Уголок 63*4 | 0.043 |  |  | Уголок 63*4 | 0.043
Полоса 50*4 | 0.0064 |  |  | Полоса 50*4 | 0.0064
Цинол | 1.8 |  |  | Цинол | 1.8
Алпол | 1.8 |  |  | Алпол | 1.8
Работа на присоединении ТН1-35 |  |  |  | Работа на присоединении ТН2-35
песок | #REF! |  |  | песок | #REF!
Дорнит | #REF! |  |  | Дорнит | #REF!
Щебень | #REF! |  |  | Щебень | #REF!
Битум | #REF! |  |  | Битум | #REF!
ЛЖ-44 | 2 |  |  | ЛЖ-44 | 2
Изготовление м/к под ТН1-35, ШР-35 ТН1-35, ОПН1-35 |  |  |  | Изготовление м/к под ТН2-35, ШР-35 ТН2-35, ОПН2-35
Швеллер 10П | #REF! |  |  | Швеллер 10П | #REF!
Уголок 63*4 | #REF! |  |  | Уголок 63*4 | #REF!
Полоса 50*4 | #REF! |  |  | Полоса 50*4 | #REF!
Цинол | #REF! |  |  | Цинол | #REF!
Алпол | #REF! |  |  | Алпол | #REF!
Работы по ремонту маслоприемников Т-1, Т-2 |  |  |  | Работы по замене кабельной продукции на ОРУ-35
|  |  |  | песок | 10.82
песок | 6.8 |  |  | Дорнит | 176
Арматура 10 | 0.287 |  |  | Щебень 20-40 | 18.6
Бетон | 11 |  |  | Брусок Б10 | 23
Полоса 50*5 | 0.06 |  |  | Брусок Б5 | 52
Дорнит | #REF! |  |  | Лоток Л20.5 | 69
Щебень 40-70 | 20 |  |  | Кабель КВВГЭнгLS 4х2,5 | 400 |  | 200 | 2950 | 1225
Evrocol 041 | 20 |  |  | Кабель КВВГЭнгLS 7х1,5 | 1050 |  | 525
|  |  |  | Кабель КВВГЭнгLS 7х2,5 | 500 |  | 250 |  | 2925
|  |  |  | Кабель КВВГЭнгLS 14х1,5 | 500 |  | 250
|  |  |  | Кабель КВВГЭнгLS 4х4 | 400 | Обогрев |  | 1700
|  |  |  | Кабель КВВГЭнгLS 4х10 | 400 | Соленоиды
|  |  |  | Кабель КВВГЭнгLS 4х4 | 350 | РПН
|  |  |  | Металлорукав РЗ-ЦП нг 20 | 750 |  |  | 1250
|  |  |  | Металлорукав РЗ-ЦП нг 25 | 200
|  |  |  | Металлорукав РЗ-ЦП нг 32 | 300
|  |  |  | Монтажный провод ПВ3 1х1,5 | 100
|  |  |  | Кирпич красный | 30
|  |  |  | Подушки противопожарные | 40
|  |  |  | Огнезащитный состав КЛ-1 | 20
|  |  |  | Плита перекрытия П10.5 | 136
Работы по ремонту освещения ОРУ-35
|  |  |  | Светодиодный прожектор | 5
|  |  |  | Автоматич. Выключатель | 2
|  |  |  | Песок | 6.25