## Ведомость объемов работ
Приложение 2 к техническим требованям
по ремонту ПС 35/10 кВ "Северная", "Базовая"
Приложение № 1-6/9 к Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»»
Организация: АО «ДРСК»
Филиал: Амурские ЭС
СП: Западные ЭС
Объект: ПС 35 кВ Базовая Инв. № ZS0003157
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
Комиссия провела обследование ПС 35/10 кВ Базовая вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Кол-во | Наименованние работ
Работы по ремонту маслоприемников Т-1, Т-2
1 | Неудовлетворительное состояние маслоприемников Т-1, Т-2. Необходима замена щебеночного слоя. Есть разрушения боковых стенок маслоприемников. Выпирание арматуры из стен маслоприемников | шт/м3 | 8/5,443 | Демонтаж ж/б монолитных фундаментов
2 |  | шт/м3 | 2/15,752 | Выемка старого щебня из маслоприемника
3 |  | м3 | 8.4 | Разработка грунта вручную под ограждение маслоприемника
4 |  | м3 | 3 | Устройство песчано-гравийного основания под фундамент из монолитного ж/бетона (ограждение маслоприемника)
5 |  | м3 | 9 | Устройство стен маслоприёмников из монолитного ж/бетона (28х0,25х0,6 м)-2 шт. с армированием ундаментов сталью горячекатаной (0,3 т.) для армирования ж/б конструкций d=10 А-III согласно ГОСТ5781-82
6 |  | м3 | 27 | Разработка грунта вручную под дно маслоприемника
7 |  | м3 | 5.3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (6 см) (Дно маслоприемников)
8 |  | м3 | 5.3 | Уплотнение грунта ручными пневматическими трамбовками (Дно маслоприемников)
9 |  | м3 | 17.956 | Засыпка щебня в маслоприемник Т-1, Т-2 (в крупном теле, фракция 40-70 мм)
10 |  | м3 | 2.1 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях (присоединение спуска от оборудования к существующему контуру)
11 |  | м | 10 | Прокладка заземлителя горизонтального из стали полосовой сечением 250 мм2 (присоединение спуска от оборудования к существующему контуру)
12 |  | м | 4 | Прокладка проводника, заземляющего открыто проложенного по строительным основаниям из полосовой стали сечением 250 мм2 (присоединение спуска от оборудования к существующему контуру)
13 |  | м2 | 3 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: токопроводящей грунтовкой (присоединение спуска от оборудования к существующему контуру)
14 |  | м3 | 2.1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов (присоединение спуска от оборудования к существующему контуру)
15 |  | м3 | 2.1 | Уплотнение грунта ручными пневматическими трамбовками (ОРУ-35) (присоединение спуска от оборудования к существующему контуру)
Материалы и оборудование предоставляемые Подрядчиком
16 |  | м3 | 9 | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный ГОСТ 8736-2014
17 |  | м3 | 3 | Песчанно-гравийная смесь ГОСТ 31565-2012
18 |  | м3 | 11 | Бетон тяжелый марки М200 (В15) ГОСТ 7473-2010, ГОСТ-26633-91 (Изм. 1, 2)
19 |  | тн. | 0.087 | Полоса 5х50 В ГОСТ 103-2006 Ст3 кп ГОСТ 535-2005
20 |  | тн. | 0.32 | Сталь горячекатаная для армирования ж/б конструкций d=10 А-III согласно ГОСТ5781-82
21 |  | м3 | 19 | Щебень в плотном теле фракция 40-70 мм ГОСТ 8267-93
22 |  | кг | 4 | Токопроводящая грунтовка ТУ 2316-013-32998388-2010 с изм.1
Транспортная схема
23 | г.Благовещенск-г.Свободный | км | 146 | -
Погрузо-разгрузочные работы
24 | Погрузо-разгрузочные работы подрядчик осуществляет самостоятельно

## Расчет материалов
Песок | #REF!
Щебень | 17.956
Сталь горячекатаная для армирования ж/б конструкций d=10 А-III согласно ГОСТ5781-82 | 0.32
Бетон тяжелый марки М200 (В15) ГОСТ 7473-2010, ГОСТ-26633-91 (Изм. 1, 2) | #REF!
Полоса 5х50 В ГОСТ 103-2006 Ст3 кп ГОСТ 535-2005 | #REF!
Труба хризотилцементная безнапорная диаметром 300 мм ГОСТ 31416-2009 | #REF!
Токопроводящая грунтовка Evrocol 041 | #REF! | #REF!
экструдированный полиэтилен толщиной 3 мм | #REF!
Труба стальная электросварная прямошовная 426х9.0 Ду=400 мм с весьма усиленным покрытием из экструдированного полиэтилена толщиной слоя 3 мм ГОСТ 10704-91 (футляр) | 12
Отвод раструб-гладкий конец (чуг) 45 град. Ду=300 мм ГОСТ 5525-88 | 2
Плита днища ПН-10 Серия 3.9001.1-14, выпуск 1 | 1
Кольцо стеновое КС-10.9 Серия 3.9001.1-14, выпуск 1 | 1
Кольцо стеновое КС-10.6 Серия 3.9001.1-14, выпуск 1 | 1
Кольцо стеновое КС-7.3 Серия 3.9001.1-14, выпуск 1
Плита опорная КО-6 Серия 3.9001.1-14, выпуск 1 | 1
Плита дорожная ПД-6 Серия 3.9001.1-14, выпуск 1 | 1
Плита перекрытия ПП-10-1 Серия 3.9001.1-14, выпуск 1 | 1
Люк чугунный тяжелый Т (С250)Серия 3.9001.1-14, выпуск 1 | 1