## Внеш.ограждение Шахта
Приложение №4 к техническим требованиям
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
на 2020 год
Организация АО "ДРСК"
Филиал "ХЭС"
СП «Северные электрические сети» Чегдомынский РЭС
Объект: ИНВ.№ НВ007152 Оборудование ОРУ-35 кВ ПС Шахта
Комиссия провела обследование территории внешнего ограждения ПС кВ Шахта ЧРЭС, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед.изм. | Кол-во | Наименование работ
1 | Внешнее ограждение территории ОРУ 35 кВ ПС 35 кВ Шахта, не обеспечивает в целом по периметру предотвращение доступа в ОРУ выполнено звеньями с металлической сеткой, высотой менее 1,8 м и имеет проемы под звеньями (Л.2, п. 4.2.41). Размер калитки – 1,5м х 1,3м, ворота 1,5м х 4,4м, 110 пролетов по 3м сплошных сварных рамок. Высота ограждений в среднем 1,5м. (Ремонт ограждения - 312 м.) | 100 шт. | 0.01 | Демонтаж ворот распашных металлических
|  | 100 шт. | 0.01 | Демонтаж калиток металлических
|  | 100 столбов | 1.14 | Демонтаж металлических столбов
|  | 10 панелей | 11 | Демонтаж панелей ограждения: высотой 1,5 м
|  | 100 м2 | 4.68 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (В=1,5м)
|  | шт | 123 | Установка металлических столбов высотой 5 м из: труб стальных прямоугольных (ГОСТ 8645-86) размером 80х60х5 мм, с глубиной погружения в бетонное основание 3 м
|  | м.п./тн | 360/5,596 | Изготовление и монтаж секций ограждения высотой 1,8 м из сетки «Рабица» с полимерным покрытием 50x50х2.8 мм с применением труб стальных прямоугольных (ГОСТ 8645-86) размером 60х40х3,5 мм
|  | шт/тн | 1/0,1217 | Изготовление и монтаж распашных ворот 5х1,8 м из сетки «Рабица» с полимерным покрытием 50x50х2.8 мм с применением труб стальных прямоугольных (ГОСТ 8645-86) размером 60х40х3,5 мм и установкой металлических столбов высотой 5 м из: труб стальных прямоугольных (ГОСТ 8645-86) размером 120х80х5 мм
|  | шт | 1 | Установка: замки накладные с засовом и защелкой
|  | шт | 2 | Установка: засовы (запорные задвижки)
|  | шт | 1 | Установка дверных приборов: ручки-скобы
|  | шт | 4 | Установка: петли на ворота
|  | 100 шт. | 0.01 | Изготовление и монтаж калитки 1х1,8 м из сетки «Рабица» с полимерным покрытием 50x50х2.8 мм с применением труб стальных прямоугольных (ГОСТ 8645-86) размером 60х40х3,5 мм
|  | 10 т | 0.00289
|  | 100 шт. приборов | 0.01 | Врезка замка: врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни в комплекте с планкой замковой притворной
|  | 100 шт. | 0.01 | Установка защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава
|  | компл. | 1 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава
|  | 100 шт. | 0.02 | Установка: петли на калитку
|  | м | 312 | Устройство барьерной защиты по существующему ограждению из колючей проволоки типа СББ Егоза АКЛ 500/50/3 ГОСТ 285-69 с креплением к кронштейнам по двум тросам. Кронштейны Y образные из уголка 32х32х3 мм, длина 1 м, количество– 128 шт.
|  | 100 м2 | 3.93 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | 100 м2 | 3.93 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
Транспортная схема
1 | Среднее расстояние от базы до ремонтируемого объекта | км | 2.3
Погрузо-разгрузочные работы
2 |  | т
Примечание:
1 | Работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи при наличии допусков.
2 | Подрядной Организации перед началом работ получить допуск на территорию ПС 35 кВ Шахта у Заказчика (ЧРЭС)
3 | Демонтированные конструкции передать Заказчику (ЧРЭС)
4 | Необходимые материалы применять в соответствии с принятыми расценками на данный вид работ