## Маслоприёмники Шахта
Приложение №2 к техническим требованиям
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
Организация АО "ДРСК"
Филиал "ХЭС"
СП «СЭС» Чегдомыского РЭС
Объект: Инв. № НВ007152. Оборудование ОРУ-35 кВ ПС Шахта ЧРЭС.
Комиссия провела обследование маслоприёмника ПС 35 кВ Шахта, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед.изм. | Кол-во | Наименование работ
1 | Замаслена, уплотнена и покрыта растительностью гравийная засыпка под трансформатором 2Т, на ПС 35 кВ Шахта. Стенки маслоприемника трансформаторов частично разрушены, возможен розлив масла на территорию подстанции. В случае пожара в зону распространения пламени попадают подвесные и наземные лотки контрольных кабелей (п. 9.2.4 из отчета тех. аудита). Размеры маслоприемника - 7х7,8 м | 100 т мусора | 0.1364 | Очистка маслоприемника от загрязненного грунта
|  | 1 м3 | 0.74 | Разборка борта маслоприемника при помощи отбойных молотков (высотой 0,5 м, толщиной 0,05 м)
|  | 1000 м3 | 0.0328 | Рытьё траншеи по всей площади маслоприемника
|  | 1 м3 | 6.07 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщ. 0,15 м) под укладку бетона с устройством уклона в сторону маслосливных отверстий
|  | 1 т | 0.123 | Укладка арматурной сетки сварной 150х150х6 мм в маслоприемную чашу
|  | 1 м3 | 4.044 | Устройство бетонного основания дна маслоприемника толщиной 100 мм, с уклоном в сторону маслосливных отверстий
|  | 100 м3 | 0.10302 | Устройство железобетонных бортовых ограждений маслоприемника
|  | 100 м2 | 0.0081 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
|  | 100 м2 | 1.0633 | Гидроизоляция вертикальной и горизонтальной поверхностей маслоприемника в 3 слоя покрытием ПКБ Гидроизол ТУ 5775-001-76362438-200
|  | 1 т | 1.213 | Установка металлических решеток приямков из стальной сетки 30х30 мм из круглой стали d=8 мм на поковки
|  | 100 м | 0.004 | Устройство маслоотводной трубы стальной, диаметр условного прохода 125 мм, толщина стенки 4,5 мм (патрубка) на сетку диаметром: 125 мм со съёмной крышкой
|  | 100 м3 | 0.08 | Засыпка нового грунта (щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 40-70 мм) в маслоприёмник, толщиной подсыпки 0,25 м
Транспортная схема
1 | Среднее расстояние от базы ЧРЭС до ремонтируемого объекта | км | 2.3
2 | Среднее расстояние от ремонтируемого объекта до места приема строительного мусора | км | 80
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Строительный мусор | т | 15.42
Примечание:
1 | Работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи при наличии допусков.
2 | Подрядчику перед началом производства работ получить под роспись у Заказчика рабочие чертежи устройства маслоприемника
3 | Подрядной Организации перед началом работ получить допуск на территорию ПС 35 кВ Шахта у Заказчика
4 | Необходимые материалы применять в соответствии с принятыми расценками на данный вид работ