## Лист1
Приложение 1 к техническим требованиям
по ремонту заземляющего устройства ПС 110/35/6 кВ "Коболдо"
Приложение № 1-6/9 к Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»»
Организация: АО «ДРСК»
Филиал: Амурские ЭС
СП: Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Коболдо Инв. № ZS0000167
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
Комиссия провела обследование ПС 110/35/10 кВ Коболдо вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Кол-во | Наименованние работ
Комплексный ремонт заземляющего устройства ПС (доведение до нормативного значения ЗУ)
1 | Нарушение металлосвязи между оборудованием и заземляющим устройством ПС. Повреждение участков заземляющего устройства. | м3 | 147 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (300*0,7*0,7 м)
2 |  | м | 300 | Прокладка заземлителя горизонтального из стали полосовой сечением 250 мм2
3 |  | м | 60 | Прокладка проводника, заземляющего открыто проложенного по строительным основаниям из полосовой стали сечением 250 мм2
4 |  | м2 | 50 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: токопроводящей грунтовкой
5 |  | м | 312 | Бурение скважин под ветикальный заземлитель диаметром до 135 мм (104х3 м.)
6 |  | шт. | 104 | Погружение вертикальных заземлителей вручную на глубину 3 м.
7 |  | кг./м3 | 310/5,7 | Засыпка вручную токопроводящей смеси «AVGaktiv»
8 |  | м3 | 25 | Закачка воды в вертикальные электроды заземляющего устройства AVGn
9 |  | м3 | 147 | Засыпка вручную траншей под ЗУ с уплотнением грунта ручными пневматическими трамбовками
Испытания, измерения
10 |  | шт. | 30 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
11 |  | замер | 1 | Определение сопротивления контура заземления
Материалы и оборудование предоставляемые Подрядчиком
12 |  | т | 0.59 | Полоса 50х5 В ГОСТ 103-2006 Ст3 кп ГОСТ 535-2005
13 |  | кг | 20 | Токопроводящая грунтовка ТУ 2316-013-32998388-2010 с изм.1
14 |  | компл./шт. | 1/104 | Комплект активного заземляющего устройства AVGn (02.04.02, токопроводящая смесь в комплекте) 3-х метровые элетроды Сертификат Соответствия №РОСС RU.АЖ33.Н00958, ТУ 27.90.13-003-4651071-2019, ГОСТ Р МЭК 62561--2016
Транспортная схема
15 | г.Свободный - п. Коболдо | км | 484 | -
Погрузо-разгрузочные работы
16 | Погрузо-разгрузочные работы подрядчик осуществляет самостоятельно