Приложение № 1-6/9 к Приказу «Об учетной  политике АО «ДРСК»»

Приложение 2 к техническим требованиям  на ремонт выключателей 10 кВ

ПС 35/10 кВ «Николаевка», «Верхняя Полтавка»

Организация   АО «ДРСК»

Филиал           «Амурские электрические сети»

СП                  «Центральные электрические сети»

Объект            ПС 35/10 Верхняя Полтавка CS0002305

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ПС 35/10 кВ Верхняя Полтавка вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Износ механических узлов выключателей, критическое снижение изоляционных характеристик | шт. | 8 | Демонтаж масляного выключателя 10 кВ |
|  |  | шт. | 8 | Монтаж вакуумного выключателя 10 кВ с комплектом адаптации |
|  |  | шт. | 8 | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей, в том числе электромагнитов управления и электро- двигателей заводки пружин. |
|  |  | шт. | 8 | Испытание повышенным напряжением цепей вторичной коммутации |
|  |  | шт. | 24 | Измерение сопротивления токоведущего контура выключателя |
|  |  | шт. | 16 | Измерение сопротивления постоянному току электромагнитов управления |
|  |  | шт. | 8 | Испытание выключателей опробованием не менее 5 циклов операций «В-О» |
| Материалы: |  |  |  |  |
|  | Вакуумный выключатель 10 кВ ВВУ--ПЗ-10-20/1000 с компл. адапт(ретрофит) к ячейкам КРН-III-10 | шт. | 8 | Приобретаются у Заказчика по договору купли-продажи |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1. | Благовещенск - ПС 35/10 Верхняя Полтавка | км | 84 | - |

| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтируемые материалы | т | 0,712 | - |