Приложение № 1-6/9  к Приказу «Об учетной политике  АО «ДРСК»

Приложение 5 к техническим требованиям на

ремонт ограждений объектов СП ЦЭС

Организация   АО «ДРСК»

Филиал           «Амурские электрические сети»

СП                  «Центральные электрические сети»

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ТП Ивановского РЭС, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объёма работ по ремонту:

Объект   ТП 10/0.4  с. Вишнёвка 5-4  CS0002134

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Наименование работ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отсутствие вертикального габарита от поверхности земли до неизолированных токоведущих частей находящихся под напряжением. Отсутствие надежного ограждения | м² |  | 40 |  | Планировка территории ТП ручным способом. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,2 |  | Устройство щебеночного основания (фракция 5-20) D=200 мм, h=0,5 м. с уплотнением под металлические столбы в пробуренном углублении на 1,5 м. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт./т |  | 13/0,366 |  | Установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длинной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,3 |  | Устройство обратной засыпки вокруг установленных металлических столбов щебнем (фракция 5-20) глубиной 900 мм с уплотнением. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,13 |  | Бетонирование вокруг металлических столбов бетоном В-100 высотой 100 мм (0,01 м3 на один столб). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м/т |  | 66/0,253 |  | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм. Длина труб 60 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы – 6 м) из профильной трубы 60*30*3 мм, с установкой навесов (d-26 мм длиной -120 мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 23,1 |  | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 60 |  | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм, через 1 волну (цвет согласовать). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м³ |  | 2 |  | Устройство подсыпки из ПГС по периметру ограждения и подсыпка пустот между листами ограждения и грунтом (перевозка ПГС – 55 км). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – объект ремонта |  |  |  |  | км |  | 55 |  |  | объект ремонта находится по адресу: Ивановский район, с. Вишнёвка |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |

Объект    ТП 10/0.4   с. Анновка  5-6   CS0001989

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  | Наименование работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отсутствие вертикального габарита от поверхности земли до не изолированных токоведущих частей находящихся под напряжением. Отсутствие надежного ограждения | м² |  | 40 |  |  | Планировка территории ТП ручным способом. |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,2 |  |  | Устройство щебеночного основания (фракция 5-20) D=200 мм, h=0,5 м. с уплотнением под металлические столбы в пробуренном углублении на 1,5 м |  |  |  |  |
|  |  |  | шт./т |  | 13/0,366 |  |  | Установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х 4 мм, длинной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,3 |  |  | Устройство обратной засыпки вокруг установленных металлических столбов щебнем (фракция 5-20) глубиной 900 мм с уплотнением. |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,13 |  |  | Бетонирование вокруг металлических столбов бетоном В-100 высотой 100 мм (0,01 м3 на один столб). |  |  |  |  |
|  |  |  | м/т |  | 66/0,253 |  |  | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм. Длина труб 60 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы – 6 м) из профильной трубы 60*30*3 мм, с установкой навесов (d-26 мм длиной -120 мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |  |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 23,1 |  |  | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |  |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 60 |  |  | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм, через 1 волну (цвет согласовать). |  |  |  |  |
|  |  |  | м³ |  | 2 |  |  | Устройство подсыпки из ПГС по периметру ограждения и подсыпка пустот между листами ограждения и грунтом (перевозка ПГС – 65 км). |  |  |  |  |
|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  |  |  |  | - |  | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – объект ремонта |  |  |  |  | км |  |  | 65 | объект ремонта находится по адресу: Ивановский район, с. Анновка |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |

Объект            ТП 10/0.4    с. Анновка  5-7   CS0001970

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  | Наименование работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отсутствие вертикального габарита от поверхности земли до не изолированных токоведущих частей находящихся под напряжением. Отсутствие надежного ограждения | м² |  | 40 |  |  | Планировка территории ТП ручным способом. |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,2 |  |  | Устройство щебеночного основания (фракция 5-20) D=200 мм, h=0,5 м. с уплотнением под металлические столбы в пробуренном углублении на 1,5 м |  |  |  |  |
|  |  |  | шт./т |  | 13/0,366 |  |  | Установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х 4 мм, длинной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,3 |  |  | Устройство обратной засыпки вокруг установленных металлических столбов щебнем (фракция 5-20) глубиной 900 мм с уплотнением. |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,13 |  |  | Бетонирование вокруг металлических столбов бетоном В-100 высотой 100 мм (0,01 м3 на один столб). |  |  |  |  |
|  |  |  | м/т |  | 66/0,253 |  |  | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм. Длина труб 60 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы – 6 м) из профильной трубы 60*30*3 мм, с установкой навесов (d-26 мм длиной -120 мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |  |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 23,1 |  |  | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |  |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 60 |  |  | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |  |  |  |  |
|  |  |  | м³ |  | 2 |  |  | Устройство подсыпки из ПГС по периметру ограждения и подсыпка пустот между листами ограждения и грунтом (перевозка ПГС – 65 км) |  |  |  |  |
|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  |  |  |  | - |  | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – объект ремонта |  |  |  |  | км |  |  | 65 | объект ремонта находится по адресу: Ивановский район, с. Анновка |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |

Объект            ТП  10/0.4  с. Анновка  5-9   CS0001988

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  | Наименование работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отсутствие вертикального габарита от поверхности земли до не изолированных токоведущих частей находящихся под напряжением. Отсутствие надежного ограждения | м² |  | 40 |  |  | Планировка территории ТП ручным способом. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,2 |  |  | Устройство щебеночного основания (фракция 5-20) D=200 мм, h=0,5 м. с уплотнением под металлические столбы в пробуренном углублении на 1,5 м |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт./т |  | 13/0,366 |  |  | Установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х 4 мм, длинной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,3 |  |  | Устройство обратной засыпки вокруг установленных металлических столбов щебнем (фракция 5-20) глубиной 900 мм с уплотнением. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,13 |  |  | Бетонирование вокруг металлических столбов бетоном В-100 высотой 100 мм (0,01 м3 на один столб). |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м/т |  | 66/0,253 |  |  | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм. Длина труб 60 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы – 6 м) из профильной трубы 60*30*3 мм, с установкой навесов (d-26 мм длиной -120 мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 23,1 |  |  | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 60 |  |  | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м³ |  | 2 |  |  | Устройство подсыпки из ПГС по периметру ограждения и подсыпка пустот между листами ограждения и грунтом (перевозка ПГС – 65 км) |  |  |  |  |  |
|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  |  |  |  | - |  |  | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – объект ремонта |  |  |  |  | км |  |  | 65 |  | объект ремонта находится по адресу: Ивановский район, с. Анновка |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |

Объект   ТП  10/0.4   с. Анновка  5-10   CS0001990

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  | Наименование работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отсутствие вертикального габарита от поверхности земли до не изолированных токоведущих частей находящихся под напряжением. Отсутствие надежного ограждения | м² |  | 40 |  |  | Планировка территории ТП ручным способом. |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,2 |  |  | Устройство щебеночного основания (фракция 5-20) D=200 мм, h=0,5 м. с уплотнением под металлические столбы в пробуренном углублении на 1,5 м |  |  |  |  |
|  |  |  | шт./т |  | 13/0,366 |  |  | Установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х 4 мм, длинной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,3 |  |  | Устройство обратной засыпки вокруг установленных металлических столбов щебнем (фракция 5-20) глубиной 900 мм с уплотнением. |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,13 |  |  | Бетонирование вокруг металлических столбов бетоном В-100 высотой 100 мм (0,01 м3 на один столб). |  |  |  |  |
|  |  |  | м/т |  | 66/0,253 |  |  | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм. Длина труб 60 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы – 6 м) из профильной трубы 60*30*3 мм, с установкой навесов (d-26 мм длиной -120 мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |  |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 23,1 |  |  | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |  |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 60 |  |  | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |  |  |  |  |
|  |  |  | м³ |  | 2 |  |  | Устройство подсыпки из ПГС по периметру ограждения и подсыпка пустот между листами ограждения и грунтом (перевозка ПГС – 65 км) |  |  |  |  |
|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  |  |  |  | - |  | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – объект ремонта |  |  |  |  | км |  |  | 65 | объект ремонта находится по адресу: Ивановский район, с. Анновка |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |

Объект   ТП 10/0.4  с. Анновка 5-11   CS0002135

| № п/п |  |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  | Наименование работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отсутствие вертикального габарита от поверхности земли до не изолированных токоведущих частей находящихся под напряжением. Отсутствие надежного ограждения | м² |  | 40 |  |  | Планировка территории ТП ручным способом. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м3 |  | 0,2 |  |  | Устройство щебеночного основания (фракция 5-20) D=200 мм, h=0,5 м. с уплотнением под металлические столбы в пробуренном углублении на 1,5 м |  |  |  |  |
|  |  |  |  | шт./т |  | 13/0,366 |  |  | Установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х 4 мм, длинной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м3 |  | 0,3 |  |  | Устройство обратной засыпки вокруг установленных металлических столбов щебнем (фракция 5-20) с уплотнением. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м3 |  | 0,13 |  |  | Бетонирование вокруг металлических столбов бетоном В-100 0,01 м3 на один столб |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м/т |  | 66/0,253 |  |  | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм. Длина труб 60 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы – 6 м) из профильной трубы 60*30*3 мм, с установкой навесов (d-26 мм длиной -120 мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² |  | 23,1 |  |  | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² |  | 60 |  |  | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м³ |  | 2 |  |  | Устройство подсыпки из ПГС по периметру ограждения и подсыпка пустот между листами ограждения и грунтом (перевозка ПГС – 65 км) |  |  |  |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  |  |  |  | - |  | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – объект ремонта |  |  |  |  |  | км |  |  | 65 | объект ремонта находится по адресу: Ивановский район, с. Анновка |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |

Объект      ТП  10/0.4  с. Анновка  5-12   CS0001995

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  | Наименование работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отсутствие вертикального габарита от поверхности земли до не изолированных токоведущих частей находящихся под напряжением. Отсутствие надежного ограждения | м² |  | 40 |  |  | Планировка территории ТП ручным способом. |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,2 |  |  | Устройство щебеночного основания (фракция 5-20) D=200 мм, h=0,5 м. с уплотнением под металлические столбы в пробуренном углублении на 1,5 м |  |  |  |  |
|  |  |  | шт./т |  | 13/0,366 |  |  | Установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х 4 мм, длинной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,3 |  |  | Устройство обратной засыпки вокруг установленных металлических столбов щебнем (фракция 5-20) глубиной 900 мм с уплотнением. |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,13 |  |  | Бетонирование вокруг металлических столбов бетоном В-100 высотой 100 мм (0,01 м3 на один столб). |  |  |  |  |
|  |  |  | м/т |  | 66/0,253 |  |  | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм. Длина труб 60 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы – 6 м) из профильной трубы 60*30*3 мм, с установкой навесов (d-26 мм длиной -120 мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |  |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 23,1 |  |  | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |  |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 60 |  |  | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |  |  |  |  |
|  |  |  | м³ |  | 2 |  |  | Устройство подсыпки из ПГС по периметру ограждения и подсыпка пустот между листами ограждения и грунтом (перевозка ПГС – 65 км) |  |  |  |  |
|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  |  |  |  | - |  | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – объект ремонта |  |  |  |  | км |  |  | 65 | объект ремонта находится по адресу: Ивановский район, с. Анновка |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |

Объект    ТП 10/0.4  с. Ерковцы  7-8   CS0002146

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  | Наименование работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отсутствие вертикального габарита от поверхности земли до не изолированных токоведущих частей находящихся под напряжением. Отсутствие надежного ограждения | м² |  | 40 |  |  | Планировка территории ТП ручным способом. |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,2 |  |  | Устройство щебеночного основания (фракция 5-20) D=200 мм, h=0,5 м. с уплотнением под металлические столбы в пробуренном углублении на 1,5 м |  |  |  |  |
|  |  |  | шт./т |  | 13/0,366 |  |  | Установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х 4 мм, длинной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,3 |  |  | Устройство обратной засыпки вокруг установленных металлических столбов щебнем (фракция 5-20) глубиной 900 мм с уплотнением. |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,13 |  |  | Бетонирование вокруг металлических столбов бетоном В-100 высотой 100 мм (0,01 м3 на один столб). |  |  |  |  |
|  |  |  | м/т |  | 66/0,253 |  |  | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм. Длина труб 60 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы – 6 м) из профильной трубы 60*30*3 мм, с установкой навесов (d-26 мм длиной -120 мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |  |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 23,1 |  |  | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |  |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 60 |  |  | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |  |  |  |  |
|  |  |  | м³ |  | 2 |  |  | Устройство подсыпки из ПГС по периметру ограждения и подсыпка пустот между листами ограждения и грунтом (перевозка ПГС – 72 км) |  |  |  |  |
|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  |  |  |  | - |  | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – объект ремонта |  |  |  |  | км |  |  | 72 | объект ремонта находится по адресу: Ивановский район, с. Ерковцы |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |

Объект     ТП 10/0.4  с. Ерковцы  7-9  CS0002067

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  | Наименование работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отсутствие вертикального габарита от поверхности земли до не изолированных токоведущих частей находящихся под напряжением. Отсутствие надежного ограждения | м² |  | 40 |  |  | Планировка территории ТП ручным способом. |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,2 |  |  | Устройство щебеночного основания (фракция 5-20) D=200 мм, h=0,5 м. с уплотнением под металлические столбы в пробуренном углублении на 1,5 м |  |  |  |  |
|  |  |  | шт./т |  | 13/0,366 |  |  | Установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х 4 мм, длинной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,3 |  |  | Устройство обратной засыпки вокруг установленных металлических столбов щебнем (фракция 5-20) глубиной 900 мм с уплотнением. |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,13 |  |  | Бетонирование вокруг металлических столбов бетоном В-100 высотой 100 мм (0,01 м3 на один столб). |  |  |  |  |
|  |  |  | м/т |  | 66/0,253 |  |  | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм. Длина труб 60 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы – 6 м) из профильной трубы 60*30*3 мм, с установкой навесов (d-26 мм длиной -120 мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |  |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 23,1 |  |  | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |  |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 60 |  |  | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |  |  |  |  |
|  |  |  | м³ |  | 2 |  |  | Устройство подсыпки из ПГС по периметру ограждения и подсыпка пустот между листами ограждения и грунтом (перевозка ПГС – 72 км) |  |  |  |  |
|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  |  |  |  | - |  | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – объект ремонта |  |  |  |  | км |  |  | 72 | объект ремонта находится по адресу: Ивановский район, с. Ерковцы |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |

Объект      ТП 10/0.4  с. Ерковцы  7-18  CS0002063

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  | Наименование работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отсутствие вертикального габарита от поверхности земли до не изолированных токоведущих частей находящихся под напряжением. Отсутствие надежного ограждения | м² |  | 40 |  |  | Планировка территории ТП ручным способом. |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,2 |  |  | Устройство щебеночного основания (фракция 5-20) D=200 мм, h=0,5 м. с уплотнением под металлические столбы в пробуренном углублении на 1,5 м |  |  |  |  |
|  |  |  | шт./т |  | 13/0,366 |  |  | Установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х 4 мм, длинной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,3 |  |  | Устройство обратной засыпки вокруг установленных металлических столбов щебнем (фракция 5-20) глубиной 900 мм с уплотнением. |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,13 |  |  | Бетонирование вокруг металлических столбов бетоном В-100 высотой 100 мм (0,01 м3 на один столб). |  |  |  |  |
|  |  |  | м/т |  | 66/0,253 |  |  | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм. Длина труб 60 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы – 6 м) из профильной трубы 60*30*3 мм, с установкой навесов (d-26 мм длиной -120 мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |  |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 23,1 |  |  | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |  |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 60 |  |  | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |  |  |  |  |
|  |  |  | м³ |  | 2 |  |  | Устройство подсыпки из ПГС по периметру ограждения и подсыпка пустот между листами ограждения и грунтом (перевозка ПГС – 72 км) |  |  |  |  |
|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  |  |  |  | - |  | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – объект ремонта |  |  |  |  | км |  |  | 72 | объект ремонта находится по адресу: Ивановский район, с. Ерковцы |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |

Объект   ТП 10/0.4  с. Николаевка  15-3   CS0001949

| № п/п |  |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  | Наименование работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отсутствие вертикального габарита от поверхности земли до не изолированных токоведущих частей находящихся под напряжением. Отсутствие надежного ограждения | м² |  | 40 |  |  | Планировка территории ТП ручным способом. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м3 |  | 0,2 |  |  | Устройство щебеночного основания (фракция 5-20) D=200 мм, h=0,5 м. с уплотнением под металлические столбы в пробуренном углублении на 1,5 м |  |  |  |  |
|  |  |  |  | шт./т |  | 13/0,366 |  |  | Установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х 4 мм, длинной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м3 |  | 0,3 |  |  | Устройство обратной засыпки вокруг установленных металлических столбов щебнем (фракция 5-20) глубиной 900 мм с уплотнением. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м3 |  | 0,13 |  |  | Бетонирование вокруг металлических столбов бетоном В-100 высотой 100 мм (0,01 м3 на один столб). |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м/т |  | 66/0,253 |  |  | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм. Длина труб 60 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы – 6 м) из профильной трубы 60*30*3 мм, с установкой навесов (d-26 мм длиной -120 мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² |  | 23,1 |  |  | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² |  | 60 |  |  | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м³ |  | 2 |  |  | Устройство подсыпки из ПГС по периметру ограждения и подсыпка пустот между листами ограждения и грунтом (перевозка ПГС – 95 км) |  |  |  |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  |  |  |  | - |  | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | г. Благовещенск – объект ремонта |  |  |  |  | км |  |  | 95 | объект ремонта находится по адресу: Ивановский район, с. Николаевка |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |

Объект ТП 10/0.4  с. Николаевка  15-4   CS0001975

| № п/п |  |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  | Наименование работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отсутствие вертикального габарита от поверхности земли до не изолированных токоведущих частей находящихся под напряжением. Отсутствие надежного ограждения | м² |  | 37,5 |  |  | Планировка территории ТП ручным способом. |  |  |  |
|  |  |  |  | м3 |  | 0,17 |  |  | Устройство щебеночного основания (фракция 5-20) D=200 мм, h=0,5 м. с уплотнением под металлические столбы в пробуренном углублении на 1,5 м |  |  |  |
|  |  |  |  | шт./т |  | 7/0,1968 |  |  | Установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4мм, длинной 3 м.) с заглублением и с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм) |  |  |  |
|  |  |  |  | шт./т |  | 4/0,1222 |  |  | Установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4мм, длинной 3,3 м.) с заглублением на 1,0м. и с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм) |  |  |  |
|  |  |  |  | м3 |  | 0,25 |  |  | Устройство обратной засыпки вокруг установленных металлических столбов щебнем (фракция 5-20) глубиной 900 мм с уплотнением. |  |  |  |
|  |  |  |  | м3 |  | 0,11 |  |  | Бетонирование вокруг металлических столбов бетоном В-100 высотой 100 мм (0,01 м3 на один столб). |  |  |  |
|  |  |  |  | м/т |  | 55,4/0,212 |  |  | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60х30х3мм.Длина трубы 49,4 м. Изготовление и установка каркаса калитки 1х2м, из профильной трубы 60х30х3мм труба-6 м, с установкой навесов (d-26мм длиной -120мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |  |  |  |
|  |  |  |  | м² |  | 20,2 |  |  | Грунтовкой железным суриком на один раз металлических деталей ограждения |  |  |  |
|  |  |  |  | м² |  | 20,2 |  |  | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать. |  |  |  |
|  |  |  |  | м² |  | 27 |  |  | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |  |  |  |
|  |  |  |  | м² |  | 28 |  |  | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2,5 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |  |  |  |
|  |  |  |  | м³ |  | 2 |  |  | Устройство подсыпки из ПГС по периметру ограждения и подсыпка пустот между листами ограждения и грунтом (перевозка ПГС – 95 км) |  |  |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  |  |  |  | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – объект ремонта |  |  |  |  |  | км |  | 95 | объект ремонта находится по адресу: Ивановский район, с. Николаевка |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |

Объект    ТП 10/0.4  с. Ракитное 16-14  CS0002286

| № п/п |  |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  | Наименование работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отсутствие вертикального габарита от поверхности земли до не изолированных токоведущих частей находящихся под напряжением. Отсутствие надежного ограждения | м² |  | 40 |  |  | Планировка территории вокруг ТП ручным способом. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м3 |  | 0,2 |  |  | Устройство щебеночного основания (фракция 5-20) D=200 мм, h=0,5 м. с уплотнением под металлические столбы в пробуренном углублении на 1,5 м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | шт./т |  | 13/0,366 |  |  | Установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х 4 мм, длинной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м3 |  | 0,3 |  |  | Устройство обратной засыпки вокруг установленных металлических столбов щебнем (фракция 5-20) глубиной 900 мм с уплотнением. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м3 |  | 0,13 |  |  | Бетонирование вокруг металлических столбов бетоном В-100 высотой 100 мм (0,01 м3 на один столб). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м/т |  | 66/0,253 |  |  | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм. Длина труб 60 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы – 6 м) из профильной трубы 60*30*3 мм, с установкой навесов (d-26 мм длиной -120 мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² |  | 23,1 |  |  | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² |  | 60 |  |  | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м³ |  | 2 |  |  | Устройство подсыпки из ПГС по периметру ограждения и подсыпка пустот между листами ограждения и грунтом (перевозка ПГС – 72 км) |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  |  |  |  | - |  |  | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – объект ремонта |  |  |  |  |  | км |  |  | 72 |  | объект ремонта находится по адресу: Ивановский район, с. Ракитное |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |