Приложение № 1-6/9  к Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»

Приложение 11 к техническим требованиям на

ремонт ограждений объектов СП ЦЭС

Организация   АО «ДРСК»

Филиал           «Амурские электрические сети»

СП                  «Центральные электрические сети»

Объект            Столовая  лит Л  CS0000244

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ  И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ограждения базы СП «ЦЭС»  от здания столовой,  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Деформация ограждения, коррозия и наклон столбов и сетчатого ограждения. | шт. | 7 | Демонтаж ж/б панелей ограждения 4,0*2,2м с сохранением материала |
|  |  | шт. | 9 | Демонтаж стаканов плит ограждения с сохранением материала. |
|  |  | м³ | 9 | Демонтаж ограждения из силикатного кирпича. Высота 22кирпича. |
|  |  | м³ | 2,5 | Демонтаж бетонного фундамента |
|  |  | м² | 60 | Планировка территории ручным способом по длине ограждения (ширина 1,5 м) |
|  |  | шт. | 2 | Установка столбов 4,0 м из стальных профильных труб 100*100*4 мм (вес - 0,0947 т) под устройство ворот с погружением в грунт на 1,5м и бетонированием В15 (М200), с заделкой верхнего торца труб листовой сталью 110*110*3 мм на сварке (вес-0,00057 т). |
|  |  | т/шт. | 0,087/1 | Устройство ворот распашных пролетом 4 м высотой 2,5 м, обшитых листовой сталью 2,0 мм (два равных полотна, каркас из профильной трубы 40*40*3 мм, с запорными устройствами и шарнирами (0,01т)), с навесным замком и петлями (эскиз согласовать). |
|  |  | м³ | 6,5 | Разработка грунта под установку ж/б фундамента стаканного типа 13 шт (1*1*0,5 м). |
|  |  | м³ | 3,25 | Устройство основания из ПГС с уплотнением под фундамент из блоков стаканного типа на высоту 0,25 м. |
|  |  | м/шт. | 44/11 | Установка железобетонных оград из панелей 4000*2500 мм с фундаментами стаканного типа 700*900*450 мм (13 шт.). |
|  |  | м³ | 12 | Засыпка неровностей механизированным способом по периметру ограждения из ПГС, обратная засыпка фундаментов и просветов между плитами и грунтом. |
|  |  | м² | 37,3 | Окраска металлических деталей ворот и заделок на 1 раз эмалью для наружных работ с предварительной грунтовкой железным суриком |
|  |  | т/м² | 0,04/5 | Устройство примыкания металлических ворот к ж/б забору из листовой стали толщиной 2,0 мм по каркасу из профильной трубы 40*25 мм. |
|  |  | м3 | 0,4 | Устройство фундамента бетонного армированного каркасом из арматуры А-3 д- 12 мм под участок кирпичной вставки. |
|  |  | м/м3 | 3/1,24 | Устройство кирпичного ограждения из силикатного кирпича зигзагом высотой 2,2 м |
|  |  | м | 48 | Устройство барьерной защиты по периметру ограждения из колючей проволоки типа СББ Егоза АКЛ 500/50/3 ГОСТ 285-69 с креплением к Y образным кронштейнам из уголка 32*32*3 мм, длина 1 м, количество – 15 шт. |
|  |  | м | 3,0 | Устройство барьерной защиты из колючей проволоки в 4 ряда с креплением к кронштейнам из круглой стали д. 16 мм, длина - 0,7 м, количество – 4 шт. |

|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы необходимые для выполнения указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  | - | - |  | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – объект ремонта |  | - | - |  | объект ремонта находится по адресу: г. Благовещенск, ул. Театральная, 179. |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - |  |  | - |  | - |