Приложение № 1-6/9  к Приказу «Об учетной политике  АО «ДРСК»»

Приложение 9 к техническим требованиям на

ремонт ограждений объектов СП ЦЭС

Организация   АО «ДРСК»

Филиал           «Амурские электрические сети»

СП                   «Центральные электрические сети»

Объект:          ПС 110/10 Игнатьево     CS0002257

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование здания и прилегающей территории ПС 110/10 Игнатьево,

вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измерения | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствует водоотведение дождевых и талых вод, проникновение вод в здание. Отслаивание полов, шелушение штукатурки. |  |  | Участок 1 водоотведения |
|  |  | м3 | 79,9 | Разработка грунта механизированным способом с вывозом грунта на расстояние 1 км. |
|  |  | м3 | 9,1 | Разработка грунта вручную. |
|  |  | м3 | 12 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из щебня фр. 20-40 под водоотводные лотки слоем 300 мм. |
|  |  | м2 | 77,8 | Гидроизоляция лотков обмазочной битумной изоляцией на 2 раза. |
|  |  | шт/м3 | 17/5,1 | Установка лотков Л 3-8/2 (2970*780*380 вес 1 лотка 0,75 т.) с заделкой стыков цементно – песчаным раствором. |
|  |  | м3 | 0,07 | Устройство монолитных заделок из бетона В 15 в углах поворота лотков с армированием арматурой периодического профиля д. 10 (общий вес арматуры 4,8 кг). |
|  |  | т | 0,830 | Изготовление и установка решётки перекрытия лотков из арматуры А-3 д. 12 с шагом 50 мм и уголка 35*4 вдоль лотка с раскреплением к лотку (размер и конфигурацию уточнить). Вес металла на изготовление решётки 48,8 кг/лоток. |
|  |  | м3 | 19,0 | Обратная вручную засыпка пазух лотка ПГС. |
|  |  | м3 | 7,65 | Устройство укрепительных полос из щебня 20-40 шириной 0,5 м, толщиной 300 мм. |
|  |  |  |  | Участок 2 водоотведения |
|  |  | м3 | 30 | Разработка грунта механизированным способом вдоль грунтовой дороги с вывозом грунта на расстояние 1 км (размеры траншеи 100*0,6*0,5 м). |
|  |  |  |  | Ремонт помещения |
|  |  | м2 | 17,3 | Частичная зачистка стен от старой штукатурки. |
|  |  | м2 | 17,3 | Обработка стен антигрибковым составом. |
|  |  | м2 | 18,5 | Зачистка пола от старой краски. |
|  |  | м2 | 17,3 | Окраска стен водоэмульсионной краской с предварительной огрунтовкой. |
|  |  | м2 | 17,3 | Выравнивание стен под окраску. |
|  |  | м2 | 18,5 | Окраска пола полимерным составом с предварительной огрунтовкой. |

|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  |  |  | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – объект ремонта |  | км | 20 |  | объект ремонта находится по адресу: п. Игнатьево |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - |  |  | - |  | - |