Приложение № 1-6/9  к Приказу «Об учетной политике  АО «ДРСК»

Приложение 7 к техническим требованиям на

ремонт ограждений объектов СП ЦЭС

Организация   АО «ДРСК»

Филиал           «Амурские электрические сети»

СП                  «Центральные электрические сети»

Объект            ПС 35/10  Лохвицы CS0001736

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ  И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ПС 35/10  Лохвицы, вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаружен ные дефекты | Ед. изм | Кол-во | Наименование работ (работы производятся в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многочисленные разрывы сетчатого ограждения, наклон столбов ограждения. | м | 152 | Демонтаж сетчатого ограждения по столбам |
| 2 |  | шт | 25 | Демонтаж железобетонных столбов |
| 3 |  | м2 | 500 | Планировка участка шириной 3,0 м с внешней стороны подстанции для забора механизированным способом. |
| 4 |  | мест | 56 | Бурение грунта механизированным способом на глубину 1,2 м |
| 5 |  | мест | 4 | Бурение грунта механизированным способом на глубину 1,5 м |
| 6 |  | шт/т | 56/1,573 | Установка металлических столбов из профильных труб (80*80*4 мм, h-3,0 м) шаг 2,5 м с заглублением и бетонированием, заделкой верхнего торца труб сталью 80*80*2 мм на сварке. Схему ограждения согласовать |
| 7 |  | шт/т | 4/0,166 | Установка металлических столбов из труб профильных 100*100*4 мм длиной 3,5 м с заглублением и бетонированием, заделкой верхнего торца труб сталью 100*100*2 мм на сварке. |
| 8 |  | м3 | 22,8 | Устройство основания толщиной 150 мм шириной 1,0 м из ПГС по линии ограждения забора с уплотнением пневмотрамбовками. |
| 9 |  | м/т | 284/1,088 | Установка металлических прожилин из профильных труб 60*30 мм стенка 3 мм (два ряда) |
| 10 |  | шт./т | 2/0,226 | Устройство каркаса полотен распашных ворот (5,0*2,0 м) (полотна 2,5*2,0 м). Каркас из профильной трубы сечением 60*30*3 мм. Прямоугольная рамка с наличием средней перемычки и упорного раскоса на растяжение с запорным устройством в виде трубы и внутреннего вала, шарнирами Д-30мм высотой 150 мм (эскиз согласовать). Общая длина трубы двух ворот – 59 м. |
| 11 |  | шт/т | 1/0,023 | Устройство каркаса калитки 1,0*2,0 м длиной 6 м из профильной трубы сечением 60*30*3 мм. Прямоугольная рамка с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт. Шарниры Д-20 мм высотой 120 мм. |
| 12 |  | м² | 304 | Облицовка ограждения окрашенным профилированным листом малого профиля (h- 2 м) с высотой гофры -21 мм, толщиной 0,5 мм с креплением на кровельные саморезы через волну. (расположение листов – вертикальное, цвет согласовать). |
| 13 |  | м | 152 | Устройство барьерной защиты по существующему ограждению из колючей проволоки типа СББ Егоза АКЛ 500/50/3 ГОСТ 285-69 с креплением к кронштейнам по двум тросам. Кронштейны Y образные из уголка 32*32*3 мм, длина 1 м, количество– 68 шт. |
| 14 |  | м² | 112,1 | Грунтовка металлических поверхностей прожилин, столбов калитки, полотен ворот из профильных труб железным суриком. |
| 15 |  | м² | 112,1 | Окраска простая на два раза металлических грунтованных поверхностей эмалью для наружных работ (цвет согласовать). |
| 16 | Недостаточное освещение ОРУ 35кВ. | шт | 4 | Установка светильников светодиодных уличных, потребляемая мощность 190 Вт, световой поток (Дневной) 13600+15% Лм, Цв. температура 4700-6500К, степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. |
| 17 |  | шт | 2 | Монтаж коробки распределительной уличной |
| 18 |  | м | 70 | Прокладка по существующим креплениям на опоре питающего кабеля ВВГнг 3х1,5 мм в металлорукаве d- 25 мм. |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объема работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км |  |  | 80 | Объект ремонта находится по адресу: Белогорский район, с. Лохвицы |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  | - | - |  | - |