## Технические требования

## на закупку вентиляционного оборудования

- Перечень, характеристики закупаемого оборудования

| № п/п | Наименование, марка | № приточной установки по документации | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Секция вентилятора GS3 с комплектом автоматики согласно Приложения №1 | П5 | шт. | 1 |
| 2 | Приточная установка GLOBAL STAR 10 с комплектом автоматики согласно Приложения №1 | П6 | шт. | 1 |
| 3 | Приточная установка GLOBAL STAR 10 с комплектом автоматики согласно Приложения №1 | П7 | шт. | 1 |
| 4 | Приточная установка GLOBAL STAR 10 с комплектом автоматики согласно Приложения №1 | П10 | шт. | 1 |
| 5 | Приточная установка GLOBAL STAR 10 с комплектом автоматики согласно Приложения №1 | П11 | шт. | 1 |
| 6 | Приточная установка GLOBAL STAR 10 с комплектом автоматики согласно Приложения №1 | П12 | шт. | 1 |
| 7 | Приточная установка GLOBAL STAR 5 с комплектом автоматики согласно Приложения №1 | П13 | шт. | 1 |
| 8 | Приточная установка GLOBAL STAR 5 с комплектом автоматики согласно Приложения №1 | П14 | шт. | 1 |
| 9 | Шеф-наладочные работы |  | Усл.ед. | 1 |
|  | Отгрузочные реквизиты: для ж/д доставки - станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, для багажа и транспортной компании - 675003, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179 |  |  |  |

## 2.Требования к условиям поставки и оплаты оборудования

  - Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: в течение 56 календарных дней с даты заключения договора.

  - Предусмотреть выполнение шеф-наладочных работ предприятием изготовителем на объекте.   Стоимость шеф-наладочных работ в закупочной документации выделить отдельной строкой.

  - Условия оплаты указаны в проекте договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты оборудования, не ухудшающие установленные заказчиком.

3.Требования к поставляемому оборудованию

3.1. Корпуса всех установок не должны иметь алюминиевый каркас.

3.2. Профильная скорость воздуха в рабочей точке не более 2 м/с.

3.3. Толщина панели: не менее 50 мм с наполнением из минеральной ваты. Класс теплоотдачи – Т2. Класс по тепловым мостикам – ТВ3.

3.4. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.5. Ключи управления, кнопки, переключатели и другие органы управления должны снабжаться надписями на русском языке, указывающими его назначение и состояние («включено», «отключено» и т.п.) согласно ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.6. Заземляющие зажимы должны соответствовать требованиям ГОСТ 21130-75 «Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры».

3.7. Требования к стойкости устройств при воздействии механических факторов в условиях хранения и транспортирования должны соответствовать ГОСТ 23216-78 «Межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования».

3.8. Оборудование должно соответствовать требованиям СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

3.9. Оборудование должно быть новым, 2020гг. выпуска, ранее не использованными, серийно выпускаться и соответствовать техническим характеристикам, указанным в Приложении №1.

3.10. На предлагаемое оборудование должно быть предоставлено подробное техническое описание с указанием названия завода-изготовителя, электрические схемы, руководства по эксплуатации.

3.11. Марки и тип оборудования изменению не подлежат, в связи с тем, что производится модернизация уже смонтированного вентиляционного оборудования марки GLOBAL STAR указанной в Приложении №1.

3.12. Гарантия на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия) должна составлять не менее, чем 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 42 месяцев с момента поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Поставщик обязан направить своего представителя или представителя завода-изготовителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4. Требования к участникам закупочной процедуры

4.1. Участник должен указать в составе коммерческого предложения Производителя, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования.

5. Требования к участнику, признанному победителем закупочной процедуры.

5.1 Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес oos5@drsk.ru письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков.

В случае не предоставления документов, указанных в пункте 5.1. настоящих технических требований Участник считается утратившим статус победителя, в соответствии с условиями документации о закупке.

Приложение №1- Технические характеристики вентиляционного оборудования – на 30 л. в эл. виде

Приложение №2-Рабочая документация шифр В-025-2008/2011-ОВ1 книга 2 – на 72 л. в эл. виде

Иванов С.Н.

8 (4162) 397-212