Дата 15.08.2019 г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата 21.08.2019 (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования № ____________

Регистрационный номер ДОУ ТПр 2506/19 дата регистрации ДОУ 15.08.2019

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Ресурсы Албазино" телефон: 913-946-69-81 Левченко Сергей Владимирович

2. Наименование объекта: производственная база

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: Хабаровский край, г. Амурск, ул. Пионерская, д. 22б, корпус 1

4. Заявленная мощность (кВт): 10

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС- 35кВ  Центральная, №ф. 6(10) кВ «_2, 6_», ТП №_______  наименование __ ТП  «Юг»__,  ТМ 6-10/0,4 _630__ кВА;  № ф. 0,4 кВ, _10__     № опоры __1/3_.

Вторая точка присоединения: ПС-____________, №ф. 6(10) кВ «______», ТП № ______,

№ ф. 0,4 кВ, _______. № опоры ________.

Предполагаемая точка БПиЭО__ контактное соединение на концевой опоре новой линии___

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: _210__ метров.

9.1. Информация о наличии электрических сетей прочих собственников (не ССО) на расстоянии меньшим, чем указано в п.9 настоящего акта:

Наименование собственника _____________________________________________________;

Класс напряжения (кВ) ___________;

Расстояние (м)___________.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  |  | ВЛ |  |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Установка реклоузера (1 компл.) |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Установка разрядников (ОПН) (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ СИП2 3х70+1х54.6 | 205 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | ж/б. деревянные. н ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная СВ 9,5-3 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом СВ 9,5-3 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом СВ 10,5-5 с надставкой H-3м | 1 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами СВ 9,5-3 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами СВ 10,5-5 с надставкой H-3м | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос | 1 |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  | ВЛ СИП2 3х70+1х54.6 | 214 |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 провода |  |  |  |
| 2.4. | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Устройство ответвления к зданию (шт.) |  |  |  | в 2 провода |  |  |
|  |  |  |  |  | в 4 провода |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП |  |  |  |  |  |
| 4. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.) |  |  |  |  |  |
| 5. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Демонтаж опор ж/б. деревянные. на ж/б приставке. ВЛ 10 кВ (шт.) | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 5.2. |  | Демонтаж опор ж/б. деревянные. на ж/б приставке. ВЛ 0,4 кВ (шт.) | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 5.3. |  | Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ (пролетов) |  |  |  |  |  |
| 5.4. |  | Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ (пролетов) |  |  |  |  |  |
| 5.5. |  | Демонтаж ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП) |  |  |  |  |  |
| 5.6. |  | Демонтаж силового трансформатора в ТП |  |  |  |  |  |
| 5.7. |  | Демонтаж коммутационного аппарата в ТП (шт.) |  |  |  |  |  |
| 5.8. |  | Демонтаж ответвления к зданию (шт.) |  |  | в 2 провода |  |  |
|  |  |  |  |  | в 4 провода |  |  |
| 6. Работы на ПС 35-110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |

| 11. Дополнительные сведения по монтажу (заполняется при условии получения заявки на выполнение работ по технологическому присоединению «под ключ»): |  |
| --- | --- |
| Высота приемной траверсы |  |
| Высота трубостойки |  |
| Марка счетчика ЭЭ с учетом информации указанной заявителем |  |
| Уточненные данные по расстоянию от точки присоединения до планируемого места установки ВРУ 0,4 (0,22) кВ, м |  |

12. Примечания: __для тех. присоединения  объекта необходимо к существующей опоре

№ 1/3 установить укос и построить новую ВЛ 0,4кВ до объекта _____________________

_______________________________________________________________________________

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):