Дата 23.10.2019 г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата 24.10.2019 (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования № ТПр 3161/19

Регистрационный номер ДОУ ТПр 3161/19 дата регистрации ДОУ 23.10.2019

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "АЛЛАР" телефон: +79147799979

2. Наименование объекта: АЗС

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт. Мира, д. 38, корпус А

4. Заявленная мощность (кВт): 15

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС 35кВ Центральная_, №ф. 6(10) кВ « 7», ТП № _58__, наименование __ ТМ 6/0,4 _320+250_кВА; № ф. 0,4 кВ, __5      ___

№ опоры ________.

Вторая точка присоединения: ПС-____________, №ф. 6(10) кВ «______», ТП № ______,

№ ф. 0,4 кВ, _______. № опоры ________.

Предполагаемая точка БПиЭО  по ответвительным  зажимам на концевой опоре новой линии

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: ___144_______ метра.

9.1. Информация о наличии электрических сетей прочих собственников (не ССО) на расстоянии меньшим, чем указано в п.9 настоящего акта:

Наименование собственника _____________________________________________________;

Класс напряжения (кВ) ___________;

Расстояние (м)___________.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  |  | ВЛ |  |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Установка реклоузера (1 компл.) |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Установка разрядников (ОПН) (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ СИП 2 3х50+1х54,6 | 155 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | ж/б. деревянные. н ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная ж/б СВ-95-3 | 3 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом ж/б СВ-95-3 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  | СИП 2 3х50+1х54,6 | 170 |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 провода |  |  |  |
| 2.4. | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Ввод по стене здания ТП |  |  |  | СИП 2 3х50+1х54,6 | 8 |  |
|  |  |  |  |  | в 4 провода |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП |  |  |  |  |  |
| 4. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РПС-2 250-левый |  | 1 |
| 5. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Демонтаж опор ж/б. деревянные. на ж/б приставке. ВЛ 10 кВ (шт.) | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 5.2. |  | Демонтаж опор ж/б. деревянные. на ж/б приставке. ВЛ 0,4 кВ (шт.) | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 5.3. |  | Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ (пролетов) |  |  |  |  |  |
| 5.4. |  | Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ (пролетов) |  |  |  |  |  |
| 5.5. |  | Демонтаж ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП) |  |  |  |  |  |
| 5.6. |  | Демонтаж силового трансформатора в ТП |  |  |  |  |  |
| 5.7. |  | Демонтаж коммутационного аппарата в ТП (шт.) |  |  |  |  |  |
| 5.8. |  | Демонтаж ответвления к зданию (шт.) |  |  | в 2 провода |  |  |
|  |  |  |  |  | в 4 провода |  |  |
| 6. Работы на ПС 35-110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |

| 11. Дополнительные сведения по монтажу (заполняется при условии получения заявки на выполнение работ по технологическому присоединению «под ключ»): |  |
| --- | --- |
| Высота приемной траверсы |  |
| Высота трубостойки |  |
| Марка счетчика ЭЭ с учетом информации указанной заявителем |  |
| Уточненные данные по расстоянию от точки присоединения до планируемого места установки ВРУ 0,4 (0,22) кВ, м |  |

12. Примечания: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):