## ТП
Приложение 4 к ТЗ №6на закупку КТПН-ВВ-25/10/0,4
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на закупку КТП
Заказчик: |  | СП "СЭС" филиал АО "ДРСК" "Хабаровские ЭС", 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск
ул. Промышленная, 13
Объект: |  | Технологическое присоединение заявителей по СП "СЭС"
Строительство КТП-ВС 25/10/0,4,Ст. Мылки "ППЖТ"
Тип подстанции |  |  | Однотрансформаторная |  | КТП-ВС-25/10/0,4 УХЛ1
№ п/п | Наименование, характеристика |  |  |  | Комплектация заказчика
1 | Мощность подстанции, кВА |  |  |  | 25
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10) |  |  |  | 10
3 | Исполнение вводов выводов ВН-НН; воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ) |  |  |  | ВВ
4 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН)
4.1 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН типа ПКТ-101-10-8-20У1, комплект 3 шт |  |  |  | 1 комплект
4.2 | Комплект ограничителей перенапряжения 10 кВ, ОПНп 10/680/12,7-УХЛ1, комплект (3 шт) |  |  |  | нет
4.3 | Трансформатор силовой масляный ТМГ-25/ 10/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 (да, нет) |  |  |  | да
5 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН)
5.1 | Вводной коммутационный аппарат
5.1.1 | Разъединитель ВР 100А |  |  |  | 1 шт
5.1.2 | Выключатель автоматический, типа ВА88-32 63А |  |  |  | 1 шт
5.3 | Аппараты отходящих линий 0,4 кВ
5.3.1 | Выключатель автоматический, типа ВА88-32 25 А |  |  |  | 1
5.3.2 | Выключатель автоматический, типа ВА88-32 32 А |  |  |  | 2
5.5 | Комплект ограничителей перенапряжения 0,4 кВ, (ОПН-0,26-10 (II)/1,0-3 УХЛ1) комплект (3 шт) |  |  |  | нет
5.7 | Приборы контроля
5.7.1 | Вольтметр на вводе |  |  |  | нет
5.7.2 | Амперметр на вводе |  |  |  | нет
5.7.3 | Трансформаторы тока 0,4 кВ для подключения амперметров, 50/5, класс точности 0,5 S, (межповерочный интервал 16 лет), комплект (3 шт). |  |  |  | 1 комплект
5.8 | Тамбур для обслуживания РУНН (да, нет) |  |  |  | нет
5.9 | Учет электроэнергии (А-активный, Р-реактивный, АР-полный, нет) |  |  |  | АР
5.10 | Испытательный блок ЛИМГ |  |  |  | 1 шт
5.11 | Учет электроэнергии на вводе 0,4 кВ - Энергомера ЦЭ 6803В |  |  |  | 1 шт
6 | Степень защиты по ГОСТ 14254-96 |  |  |  | IP 34
7 | Количество КТП-ВС в заказе, шт. |  |  |  | 1
Примечание:
1 | Все металлические детали должны иметь защитное покрытие от коррозии п.3.13 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10кВ".Подготовку поверхностей к нанесению антикоррозионного покрытия производить с применением средств, предназначенных для удаления известковых, оксидных и прочих отложений. Покраску КТП-ВС выполнить методом порошковой окраски. Элементы КТП-ВС должны быть окрашены атмосферостойкими полимерными порошковыми эмалями IV класса стойкости. Гарантия на коррозийное покрытие должна быть не менее 10 лет.
2 | Оснастить внутренними флажковыми и внешними навесными замками дверцы РУ-0,4 кВ в целях предотвращения хищений и повышения безопасности эксплуатации электрооборудования п. 5.4.11. ПТЭ ЭСиС.
3 | Все приборы, аппараты, а также ряды зажимов и соединительная проводка должны быть маркированы в соответствии с п. 5.4.14. ПТЭи ЭСиС., п. 3.28., 7. ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ».
4 | КТП-ВС укомплектовать документацией в соответствии с п. 4.2. ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ».
5 | В месте ввода в шкаф РУ НН проводов СИП выдержать степень защиты по ГОСТ 14254-96 не менее IP 34. В коробе предусмотреть герметичные технологические отверстия не менее 70 мм с уплотнительными сальниками для каждого фидера, в соответствии с п. 4.1.18 ПУЭ 7-е издание в количестве, соответствующему числу отходящих фидеров 0,4 кВ.
6 | В шкафу учета выполнить монтаж испытательных клеммников предназначеных для обеспечения работ с приборами учета без разрыва токовых цепей. Предусмотреть места для монтажа приборов учета электрической энергии. (2.8.14.6 ГОСТ14693-90 и 1.5.23 ПУЭ)
7 | Подрядчик согласовывает оборудование с филиалом АО «ДРСК» «ХЭС» СП «СЭС»