Дата  ТекущаяДата г.  (поручения о подготовке акта обследования)

Дата  17.07.2017 г.  (направления заполненного  акта обследования)

Акт обследования № АктНомер

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: 8-914-183-11-11

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_НТЭЦ_, №ф. 6(10) кВ «__   31    ___», ТП № _13_______,  наименование ______ ТМ 6-10/0,4 _400_ кВА;  № ф. 0,4 кВ, ____  16             _№ опоры _____.

Вторая точка присоединения: ПС-_НТЭЦ_, №ф. 6(10) кВ «_9____», ТП № _27_____,

№ ф. 0,4 кВ, ___5____ . № опоры ________.

Предполагаемая точка БПиЭО_Концевая опора проектируемой ВЛ _____________

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: ____21______ метров.

9.1. Информация о наличии электрических сетей прочих собственников (не ССО) на расстоянии меньшим, чем указано в п.9 настоящего акта:

Наименование собственника _____________________________________________________;

Класс напряжения (кВ) ___________;

Расстояние (м)___________.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  |  | ВЛ |  |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | Установка опор; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Установка реклоузера (1 компл.) |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Установка разрядников (ОПН) (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 443 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ | 56 |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.) х; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | 10 шт. |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 4 шт. |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | 1 шт. |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  | СИП2 4х120 | 443 м. |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  | х | 4 провода |  |  |  |
| 2.4. | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Устройство ответвления к зданию (шт.) |  |  |  | в 2 провода |  |  |
|  |  |  |  |  | в 4 провода |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП |  |  |  |  |  |
| 4. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.) |  |  |  |  |  |
| 5. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Демонтаж опор ВЛ 10 кВ (шт.); ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 5.2. |  | Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ (шт.); ж/б. х; деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная |  | 8 шт. |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 5.3. |  | Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ (пролетов) |  |  |  |  |  |
| 5.4. |  | Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ (пролетов) |  |  |  |  |  |
| 5.5. |  | Демонтаж ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП) |  |  |  |  |  |
| 5.6. |  | Демонтаж силового трансформатора в ТП |  |  |  |  |  |
| 5.7. |  | Демонтаж коммутационного аппарата в ТП (шт.) |  |  |  |  |  |
| 5.8. |  | Демонтаж ответвления к зданию (шт.) |  |  | в 2 провода |  |  |
|  |  |  |  |  | в 4 провода |  |  |
| 6. Работы на ПС 35-110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: _Проектируемая ВЛ от ТП-13 пройдет совместной подвеской по ВЛ-0,4 кВ Ф.№15 от ТП-13 по опорам №15-00/2, №15-00/3, 15-00/4 с их заменой на ж/б опоры, также необходимо предусмотреть демонтаж и монтаж провода с существующих опор на новые.  Необходимый материал: опора СВ95 - 11 шт., кронштейн У4 – 4 шт., бугель NB20 – 18 шт., лента металлическая F207 – 18 м., провод СИП2 4х120 – 215 м., наконечник ТА120 – 4 шт., траверса ТН9 из уголка 50 – 8 шт., хомут Х10 Д.12 – 8 шт., колпачок К5 – 16 шт., изолятор ШФ16 – 16 шт., колпачок защитный СЕ25.95 – 4 шт., анкерный зажим DN120 – 6 шт., анкерный кронштейн СА2000 – 5 шт., комплект промежуточной подвески ES2000 – 4 шт., анкерный болт с петлей Д.12 L-150 мм – 1 шт., зажим ответвительный Р72 – 7 шт., гофра металлическая Д.80 – 12 м., фасадное крепление SF50 – 5 шт. Необходим спил двух тополей высотой 20 м.  _

Проектируемая ВЛ от ТП-27 пройдет совместной подвеской по ВЛ-0,4 кВ Ф.№2 от ТП-27 по опорам №2-00/9-:-2-01/2 и ВЛ-0,4 кВ Ф.№4 от ТП-27 по опорам №4-00/6, №4-00/5 с их заменой на ж/б опоры, также необходимо предусмотреть демонтаж и монтаж провода с существующих опор на новые.  Необходимый материал: опора СВ95 - 10 шт., кронштейн У4 – 2 шт., бугель NB20 – 20 шт., лента металлическая F207 – 20 м., провод СИП2 4х120 – 245 м., наконечник ТА120 – 4 шт., наконечник ТА185 – 8 шт., траверса ТН9 из уголка 50 – 8 шт., хомут Х10 Д.12 – 8 шт., колпачок К5 – 16 шт., изолятор ШФ16 – 16 шт., колпачок защитный СЕ25.95 – 4 шт., анкерный зажим DN120 – 4 шт., анкерный кронштейн СА2000 – 4 шт., комплект промежуточной подвески ES2000 – 6 шт., зажим ответвительный Р72 – 8 шт., кабель ААБл-1 4х185 – 70 м., муфта 4КНТП-1 150/240 – 2 шт., уголок 63х63х5 – 6 м., оттяжка ОТ20 – 2шт., анкер АВ1 – 2 шт., анкерный болт ОТ21 – 2 шт., кронштейн ОТ22 – 2 шт., заземляющий проводник ЗП6 4 м.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________