Приложение к техническому требованию №18

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике ОАО «ДРСК»

- Организация АО "ДРСК" 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32  т/ф(4162) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

- Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан,  ЕАО,  ул. Черноморская, 6 т/ф(42622) 6-82-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Облученский РЭС, 679100, Облученский район, г. Облучье, ул. Тварковского, 124 т/ф(42666) 4-28-96

(наименование, адрес)

- Объект  Трансформаторная подстанция №15: нежилое,1-этажный,общая площадь 40,9кв.м, инв.№  EO0043722,  679100, ЕАО, Облученский р-н, г., ул.Березовая.

(наименование, адрес)

- Ведомость дефектов и объемов работ.

- Комиссия провела обследование здания ТП 6-10/0,4 кВ № 15 Облученского РЭС, вследствие                                                                                                        чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нарушена (протекает) шиферная кровля | м2 м2 м3 м3 м2 м2 | 50 50 0,37 0,52 59,2 8,4 | -Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых, шиферных листов по деревянной обрешетки; -Разборка обрешетки, стропильной конструкции - Укладка мауэрлатов100х 100 с обертыванием толем; -Установка стропил; -Устройство кровель односкатных из оцинкованной стали: (оцинкованные профилированные листы типа С-21-1000-0,5) по деревянной обрешетке с ее устройством; -Устройство фронтонов из оцинкованных профилированных листов. |
| 2 | -Жалюзийные решетки: не окрашены, отсутствуют 8 пластин. -В помещении 1 Т не закреплена верхняя жалюзийная решетка | шт 1 м2 | 8 1 2,4 | -Приварка отсутствующих стальных полос решетки, полоса 20х3 (L сворного шва 320 мм); -Фиксация жалюзийной решетки; -Масляная окраска металлических поверхностей решеток с 2-х сторон, количество окрасок 2. |
| 3 | Прочие работы | т | 0,6 | -Вывоз строительного мусора. |
| Материалы |  |  |  |  |
| 4 | Пиломатериал обрезной хвойных пород, ГОСТ 9685-61 | м3 | 0,2 | Устройство: мауэрлата - брус 100х 100, брус 75х50 |
| 5 |  | м3 | 0,853 | Устройство, строп. ног, стоек, лежня –доска 150 х 50, каркаса фронтона. |
| 6 |  | м3 | 1,066 | Устройство обрешетки - доска75х 50 |
| 7 | Рубероид РПП-300, ГОСТ 10923-93 | м2 | 3 | КР здания ТП |
| 8 | Оцинкованные профилированные листы типа С-8-1150-0,5 ГОСТ 24045-94 | т | 0,045 | КР здания ТП |
| 9 | Оцинкованные профилированные листы типа С-21-1000-0,5 ГОСТ 24045-94 | т | 0,370 | КР здания ТП |
| 10 | Саморез кровельный 31х 5,5 DIN 7504K | шт | 470 | КР здания ТП |
| 11 | Сталь полосовая 20х3 (L-94,6м), ГОСТ 8509-93 | т | 0,002 | Изготовление жалюзи решеток. |
| 12 | Грунт-эмаль ПФ-100 (серый), ГОСТ Р51691-2000 | т | 0,006 | Окраска дверных блоков и жалюзийных решеток. |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 13 | Биробиджан-Облучье-Биробиджан | км | 360 | Ремонт здания ТП |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 14 | Строительный мусор | т | 0,6 | Ремонт здания ТП |
| 15 | Стройматериалы | т | 5 | Ремонт здания ТП |
| Примечание |  |  |  |  |
| Работы выполняются вблизи действующих электроустановках |  |  |  |  |