Приложение к техническому требованию №1

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике ОАО «ДРСК»

- Организация АО "ДРСК" 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32 т/ф(4162) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

- Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан,  ЕАО,  ул. Черноморская, 6 т/ф(42622) 2-27-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Городской РЭС,  г. Биробиджан, ул. Димитрова, 6 т/ф (42622) 4-07-82

(наименование, адрес)

- Объект  Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 205  инв. № EO0005073, 679000, ЕАО, г. Биробиджан, Аремовский пер., д.33-П                                                                                      (наименование, адрес)

- Ведомость дефектов и объемов работ.

- Комиссия провела обследование здания ТП 6-10/0,4 кВ № 205 Городского РЭС, вследствие                                                                                                        чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты |  | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наклонная и горизонтальная трещины в стеновой панели с шириной раскрытия до 1 мм, длиной до 1000 мм. Клиновое смещение до 25 мм двух половин панели. |  | т м2 | 0,63 13,8 | 1. Усиление (стяжка) ж/б стеновой панели швеллерами стальными № 18, 14. 4. Масляная окраска металлических поверхностей на два раза, количество окрасок 2. |
| 2 | Деформация стропильной конструкции, нарушена (протекает) кровля из листовых материалов |  | м2 м2 м2 м3 м2 м2 шт м2 м2 шт шт | 68,2 73,44 57,6 1,3 73,44 25,2 2 10,5 2,7 2 2 | 5. Разборка покрытия двухскатной кровли из листовых материалов; 6. Разборка деревянных элементов: обрешетки из брусков с прозорами, стропил со стойками и подкосами из досок, мауэрлатов; 7. Очистка кровли от мусора и поросли; 8. Устройство стропильной конструкции с укладкой мауэрлата; 9. Устройство кровель односкатных из оцинкованной стали по деревянной обрешетке с ее устройством; 10. Отделка фронтона оцинкованным профилированным листом по деревянной обрешетки; 11. Устройство торцевой доски на фронтонном свесе L-6800; 12. Отделка свесов оцинкованным профилированным листом; 13. Устройство ветровой металлической планки; 14. Устройство проводника заземляющего кровлю (спуск), открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 10 мм. 15. Присоединение проводника заземления кровли к существующему контуру заземления ТП. |
| 3 | Асфальтобетонная отмостка разрушена |  | м2 т м3 м3 т м2 | 26,7 2 5,1 7,1 0,0123 33,4 | 16. Разборка асфальтобетонной отмостки толщиной 30; 17. Вывоз асфальтобетона на расстояние до 20 км 18. Разработка грунта ручным способом; 19. Устройство гравийного основания толщиной 100 мм; 20. Монтаж армирующей металлической сетки 50х50х 4мм; 21. Устройство бетонной отмостки с уклоном от здания ТП, толщиной 100 мм. |
| 4 | Прочие работы |  | т | 4,2 | 30. Вывоз строительного мусора. |
| Материалы |  |  |  |  |  |
| Усиление стеновой панели |  |  |  |  |  |
| 5 | Швеллер 14,ОСТ 8240-97. |  | т | 0,0741 | КР несущей стены |
| 6 | Швеллер 18, ГОСТ 8240-97. |  | т | 0,415 | КР несущей стены |
| 7 | Сталь угловая 125 х 125х10, ГОСТ 8509-93 |  | т | 0,076 | КР несущей стены |
| 8 | Сталь полосовая 100х10, ГОСТ 19903-74. |  | т | 0,0235 | КР несущей стены |
| 9 | Шпилька М18 (L-250), ГОСТ175.0-87 |  | т | 0,036 | КР несущей стены |
| 10 | Гайки ГОСТ Р 52645-2006 |  | т | 0,0034 | КР несущей стены |
| 11 | Шайбы плоские Ф-19, ГОСТ 28961-91 |  | т | 0,002 | КР несущей стены |
| 12 | Грунт-эмаль ПФ-100 (серый), ГОСТ Р51691-2000 |  | т | 0,0038 | КР несущей стены |
| Кровля |  |  |  |  |  |
| 13 | Пиломатериал обрезной хвойных пород, ГОСТ 9685-61 |  | м3 | 2,96 | Устройство стропильной конструкции из элементов сечением: -мауэрлат 150 х 100; -лежень 150 х 50; -стропильная нога 150 х 50. Устройство обрешетки 50х100; Устройство каркаса фронтонов 50х50. |
| 14 | Оцинкованные профилированные листы типа С-21-1000-0,5 ГОСТ 24045-16 |  | т | 0,463 | КР здания ТП |
| 15 | Оцинкованные профилированные листы типа С-10-1100-0,5 ГОСТ 24045-16 |  | т | 0,175 | КР здания ТП |
| 16 | Лист оцинкованный толщиной 0,5 мм, ГОСТ Р 52246-2016 |  | т | 0,0143 | Угловые элементы |
| 17 | Саморез кровельный 31х 5,5 DIN 7504K |  | шт | 1010 | КР здания ТП |
| 18 | Арматура А-I, d-10, ГОСТ5781-82 |  | т | 0,0074 | Спуск заземления |
| Отмостка |  |  |  |  |  |
| 19 | Гравий (ПГС) |  | м3 | 7,1 | КР здания ТП |
| 20 | Сетка сварная Вр-I 50х50х 4, ГОСТ 6727-80 |  | м2 | 33,4 | КР здания ТП |
| 21 | Бетон, ГОСТ 25192-2012 |  | м3 | 3,34 | КР здания ТП |
| 22 | Грунт-эмаль ПФ-100 (серый), ГОСТ Р51691-2000 |  | т | 0,0038 | Окраска металлических элементов. |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| 23 | г. Биробиджан |  | км | 4 | Ремонт здания ТП |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
| 24 | Строительный мусор |  | т | 4,2 | Ремонт здания ТП |
| 25 | Стройматериалы |  | т | 5,6 | Ремонт здания ТП |
| Примечание |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Работы выполняются вблизи действующих электроустановках |  |  |  |