Приложение к техническому требованию №20

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике ОАО «ДРСК»

- Организация АО "ДРСК" 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32  т/ф(4162) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

- Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан,  ЕАО,  ул. Черноморская, 6 т/ф(42622) 2-27-18

(организация, адрес, телефон, факс)

СП Смидовичский РЭС, Смидовичский район, п. Приамурский, ул. Энергетическая, 3 (42632) 24-3-08

(наименование, адрес)

- Объект  Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ №  3: нежилое,1-этажное, общая площадь 15,6 кв.м, инв. № EO0001995, 679000, ЕАО, Смидовичский р-н, Ключевое с, Труда ул., д.10-П

- (наименование, адрес)

- Ведомость дефектов и объемов работ.

- Комиссия провела обследование здания ТП 6-10/0,4 кВ № 3 Смидовичского РЭС, вследствие                                                                                                        чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нарушена (протекает) кровля из рулонных материалов | м2 м3 м3 м3 м3 м2 м2 м2 м2 м2 шт шт | 37,2 1,8 0,37 0,05 1,1 51,8 19,6 1,44 11,3 2,88 2 2 | 1. Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых, шиферных листов по деревянной обрешетки; 2. Разборка кирпичной кладки (парапет); 3. Укладка мауэрлатов150х 100 с обертыванием толем; 4. Укладка лежня 50х 150 с обертыванием толем; 5. Установка стропил; 6. Устройство кровель односкатных из оцинкованной стали со свесами 0,6м с каждой стороны: (оцинкованные профилированные листы типа С-21-1000-0,5) по деревянной обрешетке с ее устройством; 7. Отделка фронтона оцинкованным профилированным листом по деревянной обрешетки; 8. Устройство торцевой доски на фронтонном свесе 25 х 100, L-7200; 9. Отделка свесов оцинкованным профилированным листом; 10. Устройство ветровой металлической планки; 11. Устройство проводника заземляющего кровлю (спуск), открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 10 мм. 12. Присоединение проводника заземления кровли к существующему контуру заземления ТП. |
| 2 | Защитная окраска дверных блоков пришла в негодность, на жалюзийных решетках и металлической лестницы отсутствует защитная окраска. | м2 шт шт м2 | 29,2 95 8 9,4 | 1. Масляная окраска металлических поверхностей дверных блоков на два раза с 2-х сторон, количество окрасок; 2. Нанесение знаков по трафарету: -диспетчерских наименований; -безопасности. 3. Масляная окраска жалюзийных решеток на 2 раза; |
| 3 | Прочие работы | т | 5 | 1. Вывоз строительного мусора. |
| Материалы |  |  |  |  |
| Кровля |  |  |  |  |
| 6 | Пиломатериал обрезной хвойных пород, ГОСТ 9685-61 | м3 | 2,35 | Устройство стропильной конструкции из элементов сечением: -мауэрлат 150 х100; -прогон, стойки 150 х 100; -лежень 150 х 50; -стропильная нога 150 х 50. Устройство обрешетки 50х100; Устройство фронтонов 50х50. |
| 7 | Оцинкованные профилированные листы типа С-21-1000-0,5 ГОСТ 24045-94 | т | 0,4063 | КР здания ТП |
| 8 | Оцинкованные профилированные листы типа С-10-1100-0,45 ГОСТ 24045-16 | т | 0,151 | КР здания ТП |
| 9 | Лист оцинкованный толщиной 0,5 мм, ГОСТ Р 52246-2016 | т | 0,0143 | Угловые элементы |
| 10 | Саморез кровельный 31х 5,5 DIN 7504K | шт | 750 | КР здания ТП |
| Защитная окраска |  |  |  |  |
| 11 | Грунт-эмаль ПФ-100 (серый), ГОСТ Р51691-2000 | т | 0,0103 | Окраска дверных блоков и жалюзийных решеток. |
| 12 | Цементный раствор, ГОСТ 28013-98. | м3 | 0,012 | Восстановление кирпичной кладки |
| 13 | Кирпич силикатный, ГОСТ 379-2015 | шт | 25 | Восстановление кирпичной кладки |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1 | Биробиджан – с. Ключевое | км | 140 | КР здания ТП |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1 | Строительный мусор | т | 5 | КР здания ТП |
| 2 | Стройматериалы | т | 10 | КР здания ТП |
| Примечание |  |  |  |  |
| 1. Работы выполняются вблизи действующих электроустановок |  |  |  |  |