Приложение к техническому требованию №22

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике ОАО «ДРСК»

Организация АО «ДРСК» 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32 т/ф (4162) 397-200

(организация, адрес, телефон, факс)

Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан, ЕАО, ул. Черноморская, 6 т/ф (42622) 22-7-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Биробиджанский РЭС, 679000, г. Биробиджан, ул.Черноморская,6,

(наименование, адрес)

- Объект ПС 110/35/10 кВ КРС инв. №EO0011663,  с. Бирофельд, ЕАО

(наименование, адрес)

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование Оборудование КРУН-10 кВ, вследствие чего приняла решение

о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Происходить выпирание свайного фундамента КРУН-10 кВ | м | 100 | Устройство временных грунтовых дорог шириной 3000 мм для проезда спец. техники к месту производства работ |
|  |  | шт. | 17 | Демонтаж ячеек КРУН-10 кВ |
|  |  | м3 | 7,2 | Демонтаж свайного фундамента |
|  |  | м3 | 180 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами |
|  |  | м3 | 180 | Засыпка пазух котлованов бутовым камнем |
|  |  | м3 | 38 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований |
|  |  | шт. | 10 | Установка цокольных блоков |
|  |  | шт. | 17 | Монтаж ячеек КРУН-10 кВ |
|  |  | шт. | 122 | Масляная окраска металлических поверхностей (количество окрасок 2) |
|  |  | т | 1.914 | Изготовление металлоконструкций КРУН |
|  |  | м | 20 | Монтаж проводника заземляющего |
|  |  | м | 4 | Демонтаж ж/б лотков L 1000 шириной 690, высотой 310мм; |
|  |  | м | 24 | Монтаж металлических лотков |
|  |  | м2 | 247 | Окраска оборудования КРУН |
| Материалы |  |  |  |  |
|  | Грунт-Эмаль по ржавчине:серая (ГОСТ: Р 51693-2000.ГОСТ 25129-82) | кг | 36,6 | Изготовление металлоконструкций КРУН и порталов |
|  | Краска БТ-177 серебристая (ГОСТ 5631-79) | кг | 75 | Окраска оборудования КРУН |
|  | Блоки бетонные стен подвалов сплошные ФБС 24-4-6 (ГОСТ13579-78): | шт. | 10 | Устройство оснований для КРУН |
|  | Смесь песчано-гравийная (гост 23735-2014) | м3 | 250 | Устройство подъездных путей к КРУН |
|  | Камень бутовый размер от 70 до 1000 мм (ГОСТ 22132-76) | м3 | 180 | Устройство оснований для КРУН |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм (ГОСТ 8267-93) | м3 | 40 | Устройство оснований для КРУН |
|  | швеллер 12П (ГОСТ 8240-97) | т | 1,016 | Изготовление металлоконструкций КРУН |
|  | Уголок 63*63*5 (ГОСТ 8509-93) | т | 0,231 | Изготовление металлоконструкций КРУН |
|  | Лист ПВЛ 506 (ГОСТ 8706-78) | т | 0,601 | Изготовление металлоконструкций КРУН |
|  | Полоса стальная 50х6мм (ст.3 ГОСТ 103-2006) | т | 0,66 | Изготовление металлоконструкций КРУН |
|  | Полоса стальная 40х6мм (ст.3 ГОСТ 103-2006) | т | 0,025 | Монтаж заземляющего проводника |
|  | Короб кабельный прямой плоский: КП-0,15/0,4-2 (ТУ 27.33.13-001-04958728-2016) | шт | 12 | Монтаж металлических лотков |
|  | Короб кабельный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) КТ-0,15/0,4 (ТУ 27.33.13-001-04958728-2016) | шт | 1 | Монтаж металлических лотков |
|  | Скоба для крепления кабельной трассы: C-образный 400 мм (ТУ 27.33.13-001-04958728-2016) | шт | 24 | Монтаж металлических лотков |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
|  | г.Биробиджан –с. Бирофельд | км | 50 | Транспортировка персонала и МТР. |
|  | с. Бирофельд - свалка | км | 5 | Транспортировка извлекаемого грунта и демонтированный фундамент |
| Погрузочно-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1 | Материалы | т | 772 | Погрузка и выгрузка материалов. |
| 2. | Извлекаемый грунт и демонтированный фундамент | т | 413,2 | Погрузка и выгрузка материалов. |
| Примечание |  |  |  |  |
| 1. | Работа выполняется в охранной зоне ПС КРС |  |  |  |