Приложение к техническому требованию №3

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике ОАО «ДРСК»

- Организация АО "ДРСК" 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32  т/ф(4162) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

- Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан,  ЕАО,  ул. Черноморская, 6 т/ф(42622) 2-27-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Городской РЭС,  г. Биробиджан, ул. Димитрова, 6 т/ф (42622) 4-07-82

(наименование, адрес)

- Объект  Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 209: нежилое,1-этажный,общая площадь 43,5 кв.м,  инв. № EO0004978, 679000, ЕАО, г. Биробиджан, Школьная ул., д.11-П

- (наименование, адрес)

- Ведомость дефектов и объемов работ.

- Комиссия провела обследование здания ТП 6-10/0,4 кВ № 209 Городского РЭС, вследствие                                                                                                        чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деформация стропильной конструкции, многочисленные повреждения кровли из листовых материалов | м2 м2 м2 м3 м2 м2 м2 м2 м2 шт шт | 63 63 43 1,1 74,4 25,8 1,3 9,1 3,4 2 2 | 1. Разборка покрытия кровли из листовых материалов; 2. Разборка деревянных элементов: обрешетки из брусков с прозорами, стропил со стойками и подкосами из досок, мауэрлатов; 3. Очистка кровли от мусора и поросли; 4. Устройство стропильной конструкции с укладкой мауэрлата; 5.Устройство кровель односкатных из оцинкованной стали по деревянной обрешетке с ее устройством; 6. Отделка фронтона оцинкованным профилированным листом по деревянной обрешетки; 7. Устройство торцевой доски на фронтонном свесе L-7050; 8. Отделка свесов оцинкованным профилированным листом; 9. Устройство ветровой металлической планки; 10. Устройство проводника заземляющего кровлю (спуск), открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 10 мм. 11. Присоединение проводника заземления кровли к существующему контуру заземления ТП. |
| 2 | -Над вентиляционным проемом трансформаторного отсека отсутствует ж/б перемычка, разрушена кирпичная кладка; -Вентиляционные проемы в отсеках 1Т и 2Т закрыты наглухо, отсутствуют жалюзийные решетки. | шт м3 шт м2 м2 | 1 0,06 4 5,8 13,6 | 12. Устройство перемычки из угловой стали 90х 90х 8, L-1800; 13. Восстановление кирпичной кладки стен на цементном растворе; 14. Изготовление и установка жалюзийных решеток: 1600 х 1000=2шт, 1600 х 800 = 2шт; 15. Устройство защитной сетки, ячея 10 х 10 мм; 16. Масляная окраска металлических поверхностей решеток с 2-х сторон, количество окрасок 2. |
| 3 | 1. Защитная окраска дверных блоков 1Т, 2Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ пришла в негодность. 2. Двери не оборудованы внутренними замками. | м2 шт шт шт шт | 38,5 92 8 4 4 | 17. Масляная окраска металлических поверхностей дверных блоков на два раза с 2-х сторон, количество окрасок 2. 18. Нанесение знаков по трафарету: -диспетчерских наименований; -безопасности. 16. Изготовление и установка внутренних замков; 17. Устройство задвижек на двухпольных блоках. |
| 4 | Прочие работы | т | 1,2 | 18. Вывоз строительного мусора. |
| Материалы |  |  |  |  |
| 5 | Пиломатериал обрезной хвойных пород, ГОСТ 9685-61 | м3 | 2,8 | Устройство стропильной конструкции из элементов сечением: -лежень 150 х 50; -стропильная нога 150 х 50. Устройство обрешетки 50х100; Устройство фронтонов 50х50. |
| 6 | Оцинкованные профилированные листы типа С-21-1000-0,5 ГОСТ 24045-16 | т | 0,466 | КР здания ТП |
| 7 | Оцинкованные профилированные листы типа С-10-1100-0,45 ГОСТ 24045-16 | т | 0,171 | КР здания ТП |
| 8 | Лист оцинкованный толщиной 0,5 мм, ГОСТ Р 52246-2016 | т | 0,014 | Угловые элементы |
| 9 | Саморез кровельный 31х 5,5 DIN 7504K | шт | 1020 | КР здания ТП |
| 10 | Грунт-эмаль ПФ-100 (серый), ГОСТ Р51691-2000 | т | 0,0138 | Окраска дверных блоков и жалюзийных решеток. |
| 11 | Сталь угловая 50х 50х 5, ГОСТ 8509-93 | т | 0,046 | Изготовление жалюзийных решеток |
| 12 | Сетка 1-Р-10-1,4 ГОСТ 5336-80 | м2 | 5,8 | Изготовление жалюзийных решеток |
| 13 | Цементный раствор, ГОСТ 28013-98. | м3 | 0,012 | Восстановление кирпичной кладки |
| 14 | Кирпич силикатный утолщенный пустотелый, ГОСТ 379-2015 | шт | 16 | Восстановление кирпичной кладки |
| 15 | Сталь угловая 90х 90х 8, ГОСТ 8509-93 | т | 0,020 | Устройство перемычки |
| 16 | Арматура А-I, d-10, ГОСТ5781-82 | т | 0,0074 | Спуск заземления |
| 17 | Прочие сварные изделия по серии 1.435.9-17 «Ворота распашные» | т | 0,02 | Запорные устройства, петли и др. ст. элементы дверей. |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 18 | Биробиджан | км | 20 | Ремонт здания ТП |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 19 | Строительный мусор | т | 1,2 | Ремонт здания ТП |
| 20 | Стройматериалы | т | 3,6 | Ремонт здания ТП |
| Примечание |  |  |  |  |
| 1. Работы выполняются вблизи действующих электроустановках |  |  |  |  |