Приложение к техническому требованию №17

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике ОАО «ДРСК»

- Организация АО "ДРСК" 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32  т/ф (4162) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

- Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан,  ЕАО,  ул. Черноморская, 6 т/ф (42622) 2-27-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Облученский РЭС, 679100, Облученский район, г. Облучье, ул. Тварковского, 124 т/ф(42666) 4-28-96

- (наименование, адрес)

- Объект  Трансформаторная подстанция №25:нежилое,1-этажный,общая площадь 53,3кв.м, инв,  инв. № EO0043725, ЕАО, 679100, ЕАО, Облученский р-н, г.                                                               (наименование, адрес)

- Ведомость дефектов и объемов работ.

- Комиссия провела обследование здания ТП-6/0,4 кВ № 25  Облученского РЭС, вследствие                                                                                                        чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -Сквозные трещины в кирпичных стенах, с шириной раскрытия 10-20 мм; - Разрушение кирпичной кладки наружной стены. | м т м2 | 20 1,653 68,2 | -Заделка трещин в ж/б стенах цементным раствором; -Усиление наружных стен стальными тяжами; -Масляная окраска металлических конструкций усиления здания на 2 раза; |
| 2 | Повреждение (течь) кровли из рулонных материалов. | м3 м3 м2 м2 м2 м2 м2 шт шт | 0,6 0,8 73,4 11,2 5 6,1 1,32 2 2 | -Разборка кирпичной кладки (парапет); - Устройство стропильной конструкции с укладкой мауэрлата; -Устройство кровель односкатных из оцинкованной стали по деревянной обрешетке с ее устройством; -Отделка фронтона оцинкованным профилированным листом по деревянной обрешетки; -Отделка свесов профилированным оцинкованным листом по деревянной обрешетке; - Отделка торцов стропильных ног оцинкованным листом по деревянной обрешетке; -Устройство ветрового уголка 50 х 50; -Устройство вертикального заземлителя металлическим уголком 63 х 63 х 5, L-3,5м.; - Устройство заземления кровли. |
| 3 | -Защитная окраска дверных блоков 1Т, 2Т, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, пришла в негодность. - Двери в помещения 1Т, 2Т, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ не оборудованы внутренними замками; -На всех дверях нет дверных ручек. | м2 шт шт шт шт шт | 25,4 91 8 4 4 4 | -Масляная окраска металлических поверхностей дверных блоков на два раза с 2-х сторон, количество окрасок 2. Нанесение знаков по трафарету: -диспетчерских наименований; -безопасности. -Устройство задвижек на двухпольных блоках; -Устройство внутренних замков; -Устройство дверных ручек. |
| 4 | -Защитная окраска жалюзийных решеток пришла в негодность. | м2 | 20,1 | -Масляная окраска металлических поверхностей решеток с 2-х сторон, количество окрасок 2. |
| 5 | -Прочие работы | т | 0,5 | -Вывоз строительного мусора. |
| Материалы |  |  |  |  |
| Усиление стен: |  |  |  |  |
| 6 | Цементный раствор, ГОСТ 28013-98. | м3 | 0,07 | КР здания ТП |
| 7 | Швеллер 14, (L-30м), ГОСТ 8240-97. | т | 0,369 | КР здания ТП |
| 8 | Швеллер 18, (L-57,4м), ГОСТ 8240-97. | т | 0,935 | КР здания ТП |
| 9 | Сталь угловая 125 х 125х10, (L-14,4м) ГОСТ 8509-93 | т | 0,275 | КР здания ТП |
| 10 | Арматура А-I, d-20 (L-51,8м), ГОСТ5781-82 | т | 0,128 | КР здания ТП |
| 11 | Сталь полосовая 50х5 (L-26,4м), ГОСТ 19903-74. | т | 0,051,7 | КР здания ТП |
| 12 | Шпилька М16 (L-450), ГОСТ175.0-87 | т | 0,020 | КР здания ТП |
| 13 | Шпилька М20 (L-600), ГОСТ175.0-87 | т | 0,148 | КР здания ТП |
| 14 | Гайки ГОСТ Р 52645-2006 | т | 0,0064 | КР здания ТП |
| 15 | Грунт-эмаль ПФ-100 (серый), ГОСТ Р51691-2000 | т | 0,0055 | Окраска металлических жалюзийных решеток |
| 16 | Грунт-эмаль ПФ-100 (серый), ГОСТ Р51691-2000 | т | 0,0255 | Окраска дверных блоков и металлических элементов усиления |
| Кровля: |  |  |  |  |
| 17 | Пиломатериал обрезной хвойных пород, ГОСТ 9685-61 | м3 | 0,8 | Устройство стропильной конструкции из элементов сечением: -мауэрлат 150 х 100; -лежень 150 х 50; -стойка под строп. ногу 100 х 100; -стропильная нога 150 х 50. |
| 18 | Оцинкованные профилированные листы типа С-21-1000-0,5 ГОСТ 24045-94 | т | 0,460 | Покрытие кровли |
| 19 | Оцинкованные профилированные листы типа С-8-1150-0,5 ГОСТ 24045-94 | т | 0,061 | Отделка фронтонов и свесов |
| 20 | Лист оцинкованный толщиной 0,5 мм, ГОСТ Р 52246-2016 | м2/кг | 8,9/36,7 | Угловые элементы |
| 21 | Сталь угловая 63х 63х 5, (L-7м) ГОСТ 8509-93 | т | 0,0337 | Заземляющий электрод |
| 22 | Арматура А-I, d-10 (L-12м), ГОСТ5781-82 | т | 0,0074 | Спуск заземления |
| 23 | Саморез кровельный 31х 5,5 DIN 7504K | шт | 660 | КР здания ТП |
| Двери: |  |  |  |  |
| 24 | Прочие сварные изделия по серии 1.435.9-17 «Ворота распашные» | т | 0,007 | Запорные устройства, петли и др. ст. элементы дверей. |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 25 | г Биробиджан- г Облучье | км. | 10 | КР здания ТП |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 26 | Строительный мусор | т | 1 | КР здания ТП |
| 27 | Стройматериалы | т | 10 | КР здания ТП |
| Примечание |  |  |  |  |
| Работы выполняются вблизи действующих электроустановках |  |  |  |  |