Приложение к техническому требованию №7

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике ОАО «ДРСК»

- Организация АО "ДРСК" 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32  т/ф(4162) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

- Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан,  ЕАО,  ул. Черноморская, 6 т/ф(42622) 2-27-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Городской РЭС,  г. Биробиджан, ул. Димитрова, 6 т/ф (42622) 4-07-82

(наименование, адрес)

- Объект  Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 592  : нежилое,1-этажный,общая площадь 41,8 кв.м,  инв. № EO0005104, 679000, ЕАО, г. Биробиджан, Парковая ул., д.10-П

- (наименование, адрес)

- Ведомость дефектов и объемов работ.

- Комиссия провела обследование здания ТП 6-10/0,4 кВ № 592 Городского РЭС, вследствие                                                                                                        чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деформация стропильной конструкции, нарушена (протекает) кровля из листовых материалов | м2 м2 м3 м2 м3 м2 м2 м2 м2 шт шт | 61,3 61,3 1,5 59,1 1,4 71,8 25 1,3 4,9 2 2 | 1. Разборка покрытия кровли из листовых материалов; 2. Разборка деревянных элементов: обрешетки из брусков с прозорами, стропил со стойками и подкосами из досок, мауэрлатов; 3. Разборка кирпичной кладки (парапет) 4. Очистка кровли от мусора и поросли; 5. Устройство стропильной конструкции с укладкой мауэрлата; 6. Устройство кровель односкатных из оцинкованной стали по деревянной обрешетке с ее устройством; 7. Отделка фронтона оцинкованным профилированным листом по деревянной обрешетки; 8. Устройство торцевой доски на фронтонном свесе L-6300; 9. Отделка свесов оцинкованным профилированным листом; 10. Устройство проводника заземляющего кровлю (спуск), открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 10 мм. 11. Присоединение проводника заземления кровли к существующему контуру заземления ТП. |
| 2 | Защитная окраска жалюзийных решеток пришла в негодность | м2 | 4,2 | 12. Масляная окраска металлических поверхностей решеток, количество окрасок 2. |
| 3 | Защитная окраска дверных блоков 1Т, 2Т, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ пришла в негодность. | м2 шт шт | 33 91 8 | 13. Масляная окраска металлических поверхностей дверных блоков на два раза с 2-х сторон, количество окрасок 2. 14. Нанесение знаков по трафарету: -диспетчерских наименований; -безопасности. |
| 4 | Прочие работы | т | 2,3 | 21. Вывоз строительного мусора. |
| Материалы |  |  |  |  |
| кровля |  |  |  |  |
| 1 | Пиломатериал обрезной хвойных пород, ГОСТ 9685-61 | м3 | 3,14 | Устройство стропильной конструкции из элементов сечением: -лежень 150 х 50; -стропильная нога 150 х 50. Устройство обрешетки 50х100; Устройство каркаса фронтонов 50х50. |
| 2 | Оцинкованные профилированные листы типа С-21-1000-0,5 ГОСТ 24045-16 | т | 0,449 | КР здания ТП |
| 3 | Оцинкованные профилированные листы типа С-10-1100-0,45 ГОСТ 24045-16 | т | 0,147 | КР здания ТП |
| 4 | Лист оцинкованный толщиной 0,5 мм, ГОСТ Р 52246-2016 | т | 0,0137 | Угловые элементы |
| 5 | Саморез кровельный 31х 5,5 DIN 7504K | шт | 915 | КР здания ТП |
| двери |  |  |  |  |
| 6 | Грунт-эмаль ПФ-100 (серый), ГОСТ Р51691-2000 | т | 0,010 | Окраска дверных блоков и жалюзийных решеток. |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1 | Биробиджан | км | 20 | Ремонт здания ТП |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1 | Строительный мусор | т | 2,3 | Ремонт здания ТП |
| 2 | Стройматериалы | т | 18 | Ремонт здания ТП |
| Примечание |  |  |  |  |
| 1. Работы выполняются вблизи действующих электроустановок |  |  |  |  |