Приложение к техническому требованию №12

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике ОАО «ДРСК»

- Организация АО "ДРСК" 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32  (4162) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

- Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан,  ЕАО,  ул. Черноморская, 6 (42622) 2-27-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП База филиала, 679000, г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6 (42622) 2-27-18

(наименование, адрес)

- Объект Учебный пункт, инв. № EO0001389, 679000, г. Биробиджан,  ул. Черноморская, 6

- Ведомость дефектов и объемов работ.

- Комиссия провела обследование здания Учебного пункта, вследствие чего

- приняла решение о необходимости  проведения следующего объема работ  по

- ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бытовка СМиТ; - отделка стен и потолка пришла в негодность; -деревянные полы технологического канала (место расположения старых труб отопления) имеют признаки гнили, пришли в негодность; дверной деревянный блок рассохся, имеет признаки гнили; -защитная окраска труб и радиаторов отопления пришла в негодность; - оконные деревянные блоки имеют признаки гнили, переплеты рассохлись, отсутствует герметичность. | м м2 шт м2 м шт шт м2 шт м3 м2 м м2 м2 м2 м2 м шт шт шт м м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м3 м2 м м м шт шт шт шт м шт/м3 м шт шт | 5 1,6 1 1,8 5 4 4 8,32 2 0,012 5,04 3 0,56 2 2 2 10 1 2 2 10 22,45 29,6 29,6 29,6 68,95 16,9 29,6 5,5 2,75 2,6 0,44 6 14 14 2 1 1 1 6 1/0,15 7 2 14 | 1. Демонтаж наличников; 2. Демонтаж дверного полотна; 3. Демонтаж дверной коробки; 4. Установка деревянных однопольных блоков; 5. Устройство наличников; 6. Демонтаж датчиков пожарной сигнализации; 7. Монтаж датчиков пожарной сигнализации ранее демонтированных; 8. Снятие остекленных оконных переплетов; 9. Демонтаж оконных коробок с отбивкой штукатурки в откосах; 10. Демонтаж кирпичной кладки стен; 11. Установка оконных блоков из ПВХ профилей толщиной не менее 70мм, стеклопакет 2-х камерный 40 мм (поворотно-откидных, двухстворчатых со ступенчатым проветриванием и москитной сеткой) площадью проема более 2м2; 12. Установка подоконных досок из ПВХ с отбивкой штукатурного слоя (толщина стены до 0,7м); 13. Устройство наружных водоотливов с отбивкой штукатурки (2шт); 14. Штукатурка наружных откосов цементным раствором; 15. Окраска откосов водно-дисперсионными поливинилацетатными составами улучшенная; 16. Отделка внутренних откосов сэндвич панелью 10мм; 17. Установка наличников из ПВХ; 18. Демонтаж выключателя двухклавишного наружной установки; 19. Установка выключателя одноклавишного наружной установки; 20. Демонтаж светильников потолочных; 21. Демонтаж электропроводки открытой, по стенам; 22. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%; 23. Разборка покрытия стен кафельной плиткой; 24. Очистка стен от плиточного раствора; 25. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей; 26. Покрытие поверхностей стен и потолков грунтовкой глубокого проникновения; 27. Окрашивание акриловым водоэмульсионными составами поверхностей стен улучшенная, ранее окрашенных: известковой с расчисткой старой краски более 35%; 28. Окраска стен акриловым водоэмульсионными составами улучшенная; 29. Окраска акриловой краской ранее окрашенных радиаторов и труб отопления; 30. Разборка дощатого покрытия технологического канала; -Засыпка канала песчано-гравийной смесью; 31. Устройство бетонных полов толщиной 50 мм; по армирующей обрешетки. 32. Крепление кабель канала ПВХ 10 х 20 к потолку; 33. Крепление кабель канала ПВХ 10 х 20 к стене; 34. Укладка провода 2 х1,5 мм2 в кабель каналы; 35. Монтаж потолочных светильников со светодиодными лампами; 36. Демонтаж настенной металлической раковины; 37. Установка настенной металлической раковины; 38. Установка смесителя; 39. Устройство водоотведения с раковины трубой ПВХ d 60 мм в существу канализацию; 40. Устройство в кирпичной кладке из силикатного кирпича толщиной 650 мм отверстия, для монтажа приточного клапана КПВ-125 (1000) в стене 650 мм. 41. Подводка полипропиленовых труб ПП R 20 к смесителям и водонагревателю 42. Подключение раковины к водоснабжению 43. Перемещение металлических шкафов на расстояние до 10м (Освободить помещение от шкафов для спец одежды (размер 1200 х 2000,вес 1 шт до 80 кг) с обратной расстановкой); |
| 2 | Душевая СМиТ; - оконные деревянные блоки имеют признаки гнили, переплеты рассохлись, отсутствует герметичность. - отделка стен и потолка пришла в негодность пришли в негодность; -деревянные полы технологического канала (место расположения старых труб отопления) имеют признаки гнили, пришли в негодность. -металлические трубы водоснабжения имеют износ 70%: -водонагреватель не соответствует НД (ТУ) | м2 шт м3 м2 м м2 м2 м2 м2 м м м2 шт м2 м2 м2 шт шт м м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м3 м2 шт м м м ши шт м2 м3 шт м3/м2 м2 м м шт шт шт | 4,16 1 0,012 2,52 1,5 0,28 1 1 1 5 10,4 1,6 1 1,68 0,87 0,87 1 2 2,5 17,3 11,8 5,5 1 42,6 10,2 1,7 1,4 1,7 1 8/21,6 12,2 12,2 1 3 0,72 0,05 3 0,06/0,3 0,72 32 32 10 1 3 | 1. Снятие остекленных оконных переплетов; 2. Демонтаж оконных коробок с отбивкой штукатурки в откосах; 3. Демонтаж кирпичной кладки стен; 4. Установка оконных блоков из ПВХ профилей толщиной не менее 70мм, стеклопакет 2-х камерный 40 мм (поворотно-откидных, двухстворчатых со ступенчатым проветриванием и москитной сеткой) площадью проема более 2м2; 5. Установка подоконных досок из ПВХ с отбивкой штукатурного слоя (толщина стены до 0,7м); 6. Устройство наружных водоотливов с отбивкой штукатурки (1шт); 7. Штукатурка наружных откосов цементным раствором; 8. Окраска откосов водно-дисперсионными поливинилацетатными составами; 9. Отделка внутренних откосов сэндвич панелью 10мм; 10. Установка наличников из ПВХ; 11. Демонтаж металлических труб 1/2 12. Демонтаж дверного полотна; 13. Демонтаж дверной коробки; 14. Установка дверных блоков ПВХ; 15. Штукатурка дверных откосов; 16. Окраска откосов водно-дисперсионными влагостойким поливинилацетатными составами; 17. Демонтаж потолочного светильника; 18. Установка светодиодных светильников влагозащитного исполнения; 19. Крепление кабель канала 10 х20 к стене с укладкой кабеля 20. Покрытие поверхностей стен и потолков грунтовкой глубокого проникновения; 21. Окрашивание водоэмульсионными влагостойкими составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%; 22. Окрашивание водоэмульсионными влагостойкими составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%; 23. Частичная замена отделки стен кафельной плиткой 24. Очистка стен отделанной кафельной плиткой от следов ржавчины; 25. Очистка пола отделанной кафельной плиткой от следов ржавчины; 26. Разборка дощатого покрытия технологического канала; 27. Засыпка канала песчано-гравийной смесью; 28. Устройство бетонных полов толщиной 50 мм; по армирующей обрешетки. 29. Монтаж на стену электрического проточного водонагревателя мощностью 15 кВт 30. Подводка полипропиленовых труб ПП R 20 к смесителям и водонагревателю; 31. Демонтаж металлических труб 3/4; 32. Замена металлических труб на полипропиленовые ПП R 25; 33. Подключение трубы ПП R 25 к металлической ¾ с нарезкой резьбы; 34. Монтаж душевых смесителей к стене; 35. Разборка покрытия полов кафельной плиткой; 36. Разборка ж/б полов (для демонтажа трапа); 37. Устройство трапа горизонтального с комбинированным затвором; 38. Восстановление ж/б полов ; 40. Окраска акриловой краской ранее окрашенных радиаторов и труб отопления; 41. Монтаж электрического кабеля 4 х 6 мм2 с устройством кабель канала 80 х 100; 42. Монтаж провода заземления 1х 2,5мм2; 43. Сверление отверстий d-30мм в кирпичной кладке стен толщиной до 200 мм; 44. Пуска наладка водонагревателя; 45. Устройство держателя душевой шторки из хромированной трубы d 25 мм, L 900 |
| 3 | Решетки на оконных проемах с наружной стороны душевой и бытового помещения СМиТ не соответствуют требованиям пожарной безопасности. | м2 т м2 | 8,55 0,0027 3,35 | 1. Устройство металлических наружных двухстворчатых решеток в оконных проемах (3 шт); 2. Устройство запорных элементов и петель; 3. Окраска металлических изделий. |
| 4 | В душевой и сан. узлах отсутствует вентиляция | м м шт м2 м шт шт | 30,8 6 1 40 8 1 1 | 1. Устройство в чердачном помещении воздуховода из ПВХ трубы d-110мм; 2. Устройство отвода конденсата на воздуховоде ПВХ трубой диаметром 10 мм; 3. Устройство зонта над воздуховодом; 4. Утепление трубы фольгированным самоклеящемся из вспененного полиэтилена толщиной 3 мм в два слоя; 5. Заделка герметикам примыкание ПВХ к силикатному кирпичу 5. Устройство принудительной вентиляции вентилятором канальным не менее 850 м³/ч, шумоизоляционный; 6. Пуско-наладка вентилятора |
| 5 | Прочие работы | т | 1,2 | 1. Вывоз строительного мусора; |
| Материалы |  |  |  |  |
| Бытовка |  |  |  |  |
| 6 | Дверь ДВ 1Р21-9 Г, ГОСТ 475-2016 | м2 | 1,8 | В комплекте с дверными приборами |
| 7 | Наличник, ГОСТ 8242-88 | м | 5 | КР помещений |
| 8 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной не менее 70мм, двухстворчатые, с глухой и поворотно-откидной створкой с ступенчатым проветриванием и двухкамерным стеклопакетом 40мм, площадью менее 2м2 (с москитной сеткой и фурнитурой), ГОСТ 30674-99 | м2 | 5,04 | КР помещений |
| 9 | Подоконная доска из ПВХ шириной 300 ГОСТ 30673-2013 | м | 3 | КР помещений |
| 10 | Грунтовка глубокого проникновения | кг | 13,8 | Грунтование стен и потолков |
| 11 | Лист оцинкованный с полимерным покрытием толщиной 0,5мм, ГОСТ 30246-2016 | т | 0,0023 | Устройство водоотливов |
| 12 | Цементный раствор М150, ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,1 | Штукатурка наружных откосов по периметру |
| 13 | Краска акриловая водно-дисперсионная ГОСТ 28196-89 | т | 0,0496 | Окраска потолков, стен, откосов |
| 14 | Сэндвич панель для откосов из ПВХ с внутренним наполнением вспененный пенополистирол толщиной 10мм, ГОСТ 30673-2013 | м2 | 2 | Отделка откосов |
| 15 | Наличник из ПВХ ГОСТ 30673-2013 | м | 10 | КР помещений |
| 16 | Выключатель одноклавишный наружной установки; | шт | 2 | КР помещений |
| 17 | Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем ГОСТ, 31377-2008 | т | 0,253 | Сплошное выравнивание стен |
| 18 | Краска акриловая для всех типов поверхности | кг | 3,85 | Окраска элементов отопления |
| 19 | ПГС | м3 | 2,6 | Засыпка технологического канала |
| 20 | Бетон кл 7,5 ГОСТ 25192-2012 | м3 | 0,022 | Устройство бетонных полов |
| 21 | Сетка сварная Вр-I 50х50х 4, ГОСТ 6727-80 | т | 0,012 | КР помещений |
| 22 | Кабель канал ПВХ10х20 ГОСТ 30673-2013 | м | 20 | КР помещений |
| 23 | Кабель ВВГнг 2 х 1,5 | м | 45 | Подключение светильников и выключателей |
| 24 | Распределительная коробка ГОСТ 30673-2013 | шт | 4 | Подключение светильников |
| 25 | Офисный светодиодный светильник 595х595х40 призма мощностью не менее 40Вт, с возможностью смены ламп | шт | 2 | КР помещений |
| 26 | Труба ППР 20 для холодного водоснабжения | м | 1,5 | КР помещений |
| 27 | Труба PN20 полипропиленовая армированная стекловолокном | м | 5,5 | КР помещений |
| 28 | Тройник PP-R 25-20-25 | шт | 1 | КР помещений |
| 29 | Тройник PP-R 20 | шт | 1 | КР помещений |
| 30 | Обвод PP-R 20 | шт | 2 | КР помещений |
| 31 | Опора PP-R 20 | шт | 8 | КР помещений |
| 32 | Угол 90о PP-R 20 | шт | 3 | КР помещений |
| 33 | Плитка керамическая Тип 1светлые, ГОСТ 6141-91 | м2 | 1 | Облицовка стен |
| 34 | Смеситель рычажный для раковины ГОСТ 25809-96 | шт | 1 | КР помещений |
| 35 | Раковина настенная металлическая | шт | 1 | КР помещений |
| 36 | Труба канализационная ПВХ d 60 мм L-2000 | шт | 2 | КР помещений |
| 37 | Труба канализационная ПВХ d 60 мм L-1000 | шт | 2 | КР помещений |
| 38 | Уголок ПВХ 90о d 60 мм | шт | 2 | КР помещений |
| 39 | Сифон для мета. раковины | комл | 1 | КР помещений |
| 40 | Муфта 40 | шт | 1 | Подключение сливной трубки |
| 41 | Клапан приточный КПВ 125 (1000) | шт | 1 | КР помещений |
| 42 | Труба хромированная d-25 L-1000 | шт | 3 | КР помещений |
| 43 | Труба хромированная d-25 L-1000 | шт | 3 | КР помещений |
| Душевая |  |  |  |  |
| 44 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной не менее 70мм, двухстворчатые, с глухой и поворотно-откидной створкой с ступенчатым проветриванием и двухкамерным стеклопакетом 40мм, площадью менее 2м2 (с москитной сеткой и фурнитурой), ГОСТ 30674-99 | м2 | 2,52 | КР помещений |
| 45 | Подоконная доска из ПВХ шириной 300 ГОСТ 30673-2013 | м | 1,5 | КР помещений |
| 46 | Лист оцинкованный с полимерным покрытием толщиной 0,5мм, ГОСТ 30246-2016 | т | 0,00115 | Устройство водоотливов |
| 47 | Цементный раствор М150, ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,09 | Штукатурка наружных откосов по периметру |
| 48 | Краска акриловая водно-дисперсионная ГОСТ 28196-89 | т | 0,0134 | Окраска потолков, стен, откосов |
| 49 | Сэндвич панель для откосов из ПВХ с внутренним наполнением вспененный пенополистирол толщиной 10мм, ГОСТ 30673-2013 | м2 | 1 | Отделка откосов |
| 50 | Наличник из ПВХ ГОСТ 30673-2013 | м | 5 | КР помещений |
| 51 | Блок дверной ДПВ Г П Оп Пр Р 21 х 8 ГОСТ 30674-99 | м2 | 1,55 | В комплекте с дверными приборами |
| 52 | Настенный потолочный светильник влагозащищенный, с возможностью смены ламп | шт | 2 | КР помещений |
| 53 | # Противогрибковая грунтовка | кг | 3,5 | Обработка стен и потолка |
| 54 | ПГС | м3 | 1,4 | Засыпка технологического канала |
| 55 | Бетон кл 7,5 ГОСТ 25192-2012 | м3 | 0,022 | Устройство бетонных полов |
| 56 | Сетка сварная Вр-I 50х50х 4, ГОСТ 6727-80 | т | 0,0063 | КР помещений |
| 57 | Электрический проточный водонагреватель мощностью 15 кВт | шт | 1 | КР помещений |
| 58 | Кабель канал ПВХ 80 х 100 ГОСТ 30673-2013 | м | 32 | КР помещений |
| 59 | Кабель ВВГнг 4 х 6 | м | 33 | Подключение водонагревателя |
| 60 | Кабель ВВГнг 2 х 1,5 | м | 34,5 | Подключение светильников и выключателей |
| 61 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С | шт | 3 | КР помещений |
| 62 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29М 1Р 16А, характеристика С | шт | 1 | КР помещений |
| 63 | Выключатели автоматические: дифференциального тока четырехполюсные АД14 4Р 25А 30мА | шт | 1 | КР помещений |
| 64 | Шинная 3-х фазная разводка на 12 модулей | шт | 2 | КР помещений |
| 65 | Клемник | шт | 1 | КР помещений |
| 66 | Бокс на 12 местный | шт | 1 | КР помещений |
| 67 | Разветвительная коробка У-614гр | шт | 1 | КР помещений |
| 68 | Труба PN25 полипропиленовая армированная стекловолокном | м | 12,2 | КР помещений |
| 69 | Труба ППР 25 для холодного водоснабжения | м | 12,2 | КР помещений |
| 70 | Труба ППР 20 для холодного водоснабжения | м | 10,3 | КР помещений |
| 71 72 | Труба PN20 полипропиленовая армированная стекловолокном | м | 11,3 | КР помещений |
| 73 | Тройник PP-R 25-20-25 | шт | 2 | КР помещений |
| 74 | Тройник PP-R 20 | шт | 5 | КР помещений |
| 75 | Опора PP-R 20 | шт | 22 | КР помещений |
| 76 | Опора PP-R 25 | шт | 22 | КР помещений |
| 77 | Угол PP-R 20 90о | шт | 10 | КР помещений |
| 78 | Угольник ПП 20. комбинированный с внутренней резьбой с креплением двойным | шт | 3 | Подключение смесителей |
| 79 | - Муфта PP-R комб.раз.(наруж.рез.)25х3/4 | шт | 2 | Подключение водонагревателя |
| 80 | - Муфта PP-R комб.раз.(внутр.рез.) 20х1/2 | шт | 2 | Подключение водонагревателя |
| 81 | - Муфта соединительная PP-R 20 | шт | 3 | КР помещений |
| 82 | Плитка керамическая Тип 1светлые, ГОСТ 6141-91 | м2 | 1 | Облицовка стен |
| Решетки на окна |  |  |  |  |
| 83 | Сталь угловая 32х 32х 4, ГОСТ 8509-93 | т | 0,096 | Изготовление рам и створок |
| 84 | Арматура А-I, d-10, ГОСТ5781-82 | т | 0,0041 | Заполнение створок |
| 85 | Прочие сварные изделия по серии 1.435.9-17 «Ворота распашные» | т | 0,0205 | Запорные устройства, петли и др. |
| 86 | Грунт-эмаль ПФ-100 (серый), ГОСТ Р51691-2000 | т | 0,0009 | Окраска дверных блоков и жалюзийных решеток. |
| Вентиляция |  |  |  |  |
| 87 | Труба ПВХ D-110 мм L-3000 | шт | 10 | КР помещений |
| 88 | Труба ПВХ D-110 мм L-2000 | шт | 1 | КР помещений |
| 89 | Труба ПВХ D-110 мм L-1000 | шт | 11 | КР помещений |
| 90 | Зонт вытяжной DN 110 | шт | 1 | КР помещений |
| 91 | Вентилятор вытяжной осевой D 110 с обратным клапаном | шт | 1 | КР помещений |
| 92 | Отвод ПВХ D-110 мм | шт | 11 | КР помещений |
| 93 | Угол 90о ПВХ D-110 | шт | 2 | КР помещений |
| 94 | Труба ПВХ 10 мм | м | 6 | КР помещений |
| 95 | - Утеплитель фольгированный самоклеящийся из вспененного полиэтилена толщиной 3 мм; | м2 | 40 | КР помещений |
| 96 | - Герметик универсальный |  |  |  |
| 97 | Зонт 300 х 300 | шт | 1 | КР помещений |
| 98 | Вентилятор вытяжной осевой D 110 с обратным клапаном | шт | 1 | КР помещений |
| 99 | Труба ПВХ канализационная D-110 мм L-3000 | шт | 4 | КР помещений |
| 100 | Труба ПВХ канализационная D-110 мм L-1000 | шт | 1 | КР помещений |
| 101 | Труба ПВХ 10 мм | м | 1 | КР помещений |
| 102 | Отвод 90о | шт | 2 | КР помещений |
| 103 | Зонт вытяжной DN 110 | шт | 1 | КР помещений |
| 104 | Вентилятор вытяжной осевой D 110 с обратным клапаном | шт | 1 | КР помещений |
| 105 | Труба ПВХ канализационная D-110 мм L-3000 | шт | 4 | КР помещений |
| 106 | Акриловый морозостойкий герметик для заделки межпанельных швов | кг | 7 | КР помещений |
| 107 | Вентилятор канальный 850 м³/ч / 200мм / шумоизоляционный | шт | 1 | КР помещений |
| 108 | Кабель канал ПВХ10х20 ГОСТ 30673-2013 | м | 25 | КР помещений |
| 109 | Кабель ВВГнг 2 х 1,5 | м | 34,5 | Подключение вентилятора |
| 110 | Распределительная коробка ПВХ ГОСТ 30673-2013 | шт | 2 | КР помещений |
| 110 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29М 1Р 16А, характеристика С | шт | 1 | КР помещений |
| 111 | Бокс одноместный ПВХ наружной становки | шт | 1 | КР помещений |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 31 | Биробиджан | км | 10 | КР помещений |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 32 | Строительный мусор | т | 1,2 | КР помещений |
| 33 | Стройматериалы | т | 0,98 | КР помещений |
| 1. Примечание |  |  |  |  |
| Работы выполняются в здании с присутствием рабочего персонала. |  |  |  |  |