Приложение к техническому требованию №2

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике ОАО «ДРСК»

- Организация АО "ДРСК" 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32 т/ф(4162) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

- Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан,  ЕАО,  ул. Черноморская, 6 т/ф(42622) 2-27-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Городской РЭС,  г. Биробиджан, ул. Димитрова, 6 т/ф (42622) 4-07-82

(наименование, адрес)

- Объект  Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 144: нежилое,1-этажный,общая площадь 40,8 кв.м,  инв. № EO0005050, 679000, ЕАО, г.Биробиджан, Шолом-Алейхема ул., д.83-П

(наименование, адрес)

- Ведомость дефектов и объемов работ.

- Комиссия провела обследование здания ТП 6-10/0,4 кВ № 144 Городского РЭС, вследствие                                                                                                        чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты |  | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деформация стропильной конструкции, многочисленные повреждения кровли из листовых материалов |  | м2 м2 м2 м3 м2 м2 м2 м2 м2 м м2 шт шт | 68,4 68,4 55,5 1,6 79,8 26,2 0,035 13 2,8 10,2 3,1 2 2 | 1. Разборка покрытия кровли из листовых материалов; 2. Разборка деревянных элементов: обрешетки из брусков с прозорами, стропил со стойками и подкосами из досок, мауэрлатов; 3. Очистка кровли от мусора и поросли; 4. Устройство стропильной конструкции с укладкой мауэрлата; 5.Устройство кровель односкатных из оцинкованной стали по деревянной обрешетке с ее устройством; 6. Отделка фронтона оцинкованным профилированным листом по деревянной обрешетки; 7. Устройство торцевой доски на фронтонном свесе L-7000; 8. Отделка свесов оцинкованным профилированным листом; 9. Устройство ветровой металлической планки; 10. Изготовление и устройство снегозадержателя из профильной трубы размером не менее 40 х 20х 2 мм на кронштейнах из угловой стали 32 х 32 х4; 11. Окраска снегозадержателя на два раза; 12. Устройство проводника заземляющего кровлю (спуск), открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 10 мм. 13. Присоединение проводника заземления кровли к существующему контуру заземления ТП. |
| 2 | Замачивание кирпичной кладки несущей стены. |  | м3 м3 | 0,005 0,032 | 14. Разборка плиты покрытия свисающей за несущею стену здания; 15. Разборка кирпичной кладки парапета; |
| 3 | Прочие работы |  | т | 1,2 | 17. Вывоз строительного мусора. |
| Материалы |  |  |  |  |  |
| 4 | Пиломатериал обрезной хвойных пород, ГОСТ 9685-61 |  | м3 | 2,5 | Устройство стропильной конструкции из элементов сечением: -лежень 100 х 100; -стропильная нога 150 х 50. Устройство обрешетки 50х100; Устройство фронтонов 50х50. |
| 5 | Оцинкованные профилированные листы типа С-10-1100-0,45 ГОСТ 24045-16 |  | т | 0,193 | КР здания ТП |
| 6 | Оцинкованные профилированные листы типа С-21-1000-0,5 ГОСТ 24045-16 |  | т | 0,500 | КР здания ТП |
| 7 | Лист оцинкованный толщиной 0,5 мм, ГОСТ Р 52246-2016 |  | т | 0,0147 | Угловые элементы |
| 8 | Саморез кровельный 31х 5,5 DIN 7504K |  | шт | 1080 | КР здания ТП |
| 9 | Труба стальная прямоугольная, ГОСТ 8645-68 |  | т | 0,0347 | Устройство снегозадержателя |
| 10 | Сталь угловая 32х 32х 4, ГОСТ 8509-93 |  | т | 0,019 | Изготовление кронштейнов снегозадержателя |
| 11 | Пластина резиновая техническая АМС-С х 3, ГОСТ 7338-90 |  | м2 | 0,15 | Прокладка под кронштейн |
| 12 | Грунт-эмаль ПФ-100 (серый), ГОСТ Р51691-2000 |  | т | 0,00085 | Окраска дверных блоков и жалюзийных решеток. |
| 13 | Арматура А-I, d-10 (L-12м), ГОСТ5781-82 |  | т | 0,0074 | Спуск заземления |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| 14 | Биробиджан |  | км | 20 | Ремонт здания ТП |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
| 15 | Строительный мусор |  | т | 1,2 | Ремонт здания ТП |
| 16 | Стройматериалы |  | т | 3,5 | Ремонт здания ТП |
| Примечание |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Работы выполняются вблизи действующих электроустановках |  |  |  |