Приложение к техническому требованию №8

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике ОАО «ДРСК»

- Организация АО "ДРСК" 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32  т/ф(4162) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

- Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан,  ЕАО,  ул. Черноморская, 6 т/ф(42622) 2-27-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Городской РЭС, г. Биробиджан, ул. Димитрова, 6 т/ф (42622) 4-07-82

(наименование, адрес)

- Объект Трансформаторная подстанция № 185: нежилое, 1 этажное, общая площадь 63,4 кв. м, инв. № EO0012517, ЕАО,679000, г.Биробиджан,,ул.Московская,7п,,

- (наименование, адрес)

- Ведомость дефектов и объемов работ.

- Комиссия провела обследование здания ТП 6/0,4 кВ № 185 Городского РЭС, вследствие                                                                                                        чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сквозные наклонные трещины в наружных стенах и перегородках с шириной раскрытия от 10 до 40 мм. Неравномерная осадка грунтового основания; Просадка фундамента наружной несущей стены. | м3 м3 шт шт м3 шт шт м3 т м3 м3 м3 м3 м3 т м3 м3 м2 м2 | 5,5 46 92 45 1,6 4 4 1,61 0,25 9 42 17 10 7,06 15 27 45,8 45 | 1. Разборка ж/б отмостки с погрузкой и вывозкой на расстояние до 20 км; 2. Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 1 м, глубиной: до 1 м, группа грунтов 2, с погрузкой и вывозкой на расстояние до 20 км; 3. Сверление отверстий в ж/б фундаменте глубиной до 200 мм, диаметром 16 мм; 4. Сверление отверстий в кирпичной кладке несущих стен глубиной до 200 мм, диаметром 16 мм; 5. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка с уплотнением; 6. Установка ж/б лотков 740х430х430 в местах ввода существующих кабельных линий в здание; 7. Устройство ж/б покрытия кабельных лотков; 8. Устройство бетонной подготовки; 9. Изготовление заготовок, сборка и сварка армирующих решеток диаметром до 16 мм; 10. Устройство фундаментных плит железобетонных с привязкой к существующему фундаменту; 11. Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 1,5 м, глубиной: до 0,6 м, группа грунтов 2, с погрузкой и вывозкой на расстояние до 20 км; 12. Засыпка траншеи ранее разработанной для усиления фундамента ПГС; 13. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщиной 100 мм; 14. Утепление отмостки теплоизоляционным материалом пеноплэкс толщиной 80мм на ширину 1800мм; 15. Устройство песчаного покрытия утеплителя толщиной 150мм; 16. Засыпка траншеи ПГС; 17. Монтаж армирующей металлической сетки 50х50х 4мм; 18. Устройство бетонной отмостки с уклоном от здания ТП, толщиной 100 мм. |
| 2 | На кровле здания частично повреждено покрытие из листовых материалов (шифер). | м2 м2 | 10 20 | 19. Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм; 20. Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов; |
| 3 | Разрушение кладки кирпичной перегородки на участке площадью до 6 м2 | м3 м3 | 2 2 | 21. Разборка кирпичной кладки стен; 22. Кирпичная кладка стен в пол кирпича; |
| 4 | Прочие работы | т | 82,4 | 24. Вывоз строительного мусора на расстояние до 20 км . |
| Материалы |  |  |  |  |
| Усиление фундамента |  |  |  |  |
| 5 | Песок природный для строительных работ мелкий | м3 | 26,6 | КР здания ТП |
| 6 | Железобетонный лоток ЛК 75.45.45-1, СП 63.13330.2012 | шт | 4 | КР здания ТП |
| 7 | Плита покрытия ж/б лотка ПТ 75.45.6-3, 8СП 63.13330.2012 | шт | 4 | КР здания ТП |
| 8 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 1,61 | Бетонная подготовка |
| 9 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В 15 (М200) | м3 | 13,5 | Усиление фундамента, устройство отмостки |
| 10 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 16 мм, ГОСТ5781-82 | т | 0,2 | Армирование ж/б |
| 11 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 11 мм, ГОСТ5781-82 | т | 0,05 | Армирование ж/б |
| 12 | Пиломатериал обрезной хвойных пород, ГОСТ 9685-61 | м3 | 1,1 | Устройство опалубки |
| 13 | Гравий (ПГС) | м3 | 44 |  |
| 14 | Сетка сварная Вр-I 50х50х 4, ГОСТ 6727-80 | т | 0,169 | Армирование отмостки |
| Кирпичная перегородка |  |  |  |  |
| 15 | Цементный раствор, ГОСТ 28013-98. | м3 | 0,354 | Восстановление кирпичной кладки |
| 16 | Кирпич КР-р-по, ГОСТ 530-2012. | шт | 786 | Восстановление кирпичной кладки |
| Кровля |  |  |  |  |
| 17 | Пиломатериал обрезной хвойных пород, ГОСТ 9685-61 | м3 | 0,1 | Замена обрешетки |
| 18 | Шифер 8 волновой | шт | 13 | Замена покрытия |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 19 | Биробиджан | км | 10 | КР здания ТП |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 20 | Строительный мусор | т | 82,4 | КР здания ТП |
| 21 | Стройматериалы | т | 142,5 | КР здания ТП |
| Примечание |  |  |  |  |
| 1 | Работы выполняются вблизи действующих электроустановках |  |  |  |