Приложение к техническому требованию №19

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике ОАО «ДРСК»

- Организация АО "ДРСК" 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32  т/ф(4162) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

- Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан,  ЕАО,  ул. Черноморская, 6 т/ф(42622) 2-27-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Смидовичский РЭС, Смидовичский район, п. Приамурский, ул. Энергетическая, 3 (42632) 24-3-08

(наименование, адрес)

- Объект  Трансформаторная подстанция № 720: здание нежилое,1-этажное, общая площадь 42 кв. м. № EO0002191, 679000, ЕАО, Смидовичский р-он, Николаевка п, Строительная ул., д.5-П                                                                                          (наименование, адрес)

- Ведомость дефектов и объемов работ.

- Комиссия провела обследование здания ТП 6/0,4 кВ № 720 Смидовичского  РЭС, вследствие                                                                                                        чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повреждение кровли из рулонных материалов; | м3 м3 м2 м2 м2 м шт шт | 0,4 1 65 21 3,4 31,3 2 2 | - Разборка кирпичной кладки (парапет) -Устройство стропильной конструкции с укладкой мауэрлата; -Устройство кровли односкатной из оцинкованной стали по деревянной обрешетке с ее устройством; -Отделка фронтона оцинкованным профилированным листом по деревянной обрешетки; -Отделка свесов профилированным оцинкованным листом по деревянной обрешетке; -Устройство ветрового уголка 100 х 100 -Устройство вертикального заземлителя из металлического уголка 63 х 63 х 5, L-3,5м.; - Устройство заземления кровли. |
| 2 | Прочие работы | т | 0,6 | -Вывоз строительного мусора. |
| Материалы |  |  |  |  |
| 3 | Пиломатериал обрезной хвойных пород, ГОСТ 9685-61 | м3 | 1 | Устройство стропильной конструкции из элементов сечением: -мауэрлат 150 х 100; -прогон 100 х 100; -стойка под строп. ногу 100 х 100; -стропильная нога 150 х 50. |
| 4 | Оцинкованные профилированные листы типа С-21-1000-0,5 ГОСТ 24045-94 | т | 0,51 | Покрытие кровли |
| 5 | Оцинкованные профилированные листы типа С-8-1150-0,5 ГОСТ 24045-94 | т | 0,14 | Отделка фронтонов и свесов |
| 6 | Лист оцинкованный толщиной 0,5 мм, ГОСТ Р 52246-2016 | м2/кг | 7,2/30 | Угловые элементы |
| 7 | Сталь угловая 63х 63х 5, (L-7м) ГОСТ 8509-93 | т | 0,0337 | Заземляющий электрод |
| 8 | Арматура А-I, d-10 (L-12м), ГОСТ5781-82 | т | 0,0074 | Спуск заземления |
| 9 | Саморез кровельный 31х 5,5 DIN 7504K | шт | 590 | КР здания ТП |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 10 | г. Биробиджан – п. Приамурский | км | 180 | КР здания ТП |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 11 | Строительный мусор | т | 0,6 | КР здания ТП |
| 12 | Стройматериалы | т | 1,6 | КР здания ТП |
| Примечание |  |  |  |  |
| Работы выполняются вблизи действующих электроустановках |  |  |  |  |