Приложение к техническому требованию №11

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике ОАО «ДРСК»

- Организация АО "ДРСК" 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32  т/ф(4162) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

- Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан,  ЕАО,  ул. Черноморская, 6 т/ф(42622) 2-27-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Смидовичский РЭС, Смидовичский район, п. Приамурский, ул. Энергетическая, 3 (42632) 24-3-08

(наименование, адрес)

- Объект  Ограждение, подъездная дорога, инв. № EO0002003, 679000, ЕАО, Смидовичский р-он, Партизанское с, Гаражная ул., д.7

(наименование, адрес)

- Ведомость дефектов и объемов работ.

- Комиссия провела обследование ограждения и подъездной дороги ПС 35 кв ПТФ

- Смидовичского РЭС, вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения

- следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешнее ограждение территории ПС повреждено, ж/б стойки повалены сетчатые панели повреждены, деформированы. | м/т шт м3 м3 шт шт м2 шт шт шт т шт шт шт м2 шт шт м м | 110/1,8 38 90 140 33 34 210 34 1 1 0,015 6 2 4 102 19 27 160 80 | 1. Демонтаж дефектного ограждения из сетки рабицы по ж/б столбам; 2. Демонтаж ж/б столбов 3. Разработка грунта механизированным способом, с погрузкой на самосвал и вывозом до 20 км; 4. Устройства оснований из щебня фракции 20 -40; 5. Укладка ж/б лежней; 6. Изготовление сетчатых панелей 3000 х 2000мм с каркасом из угловой стали 63х63х5; 7. Устройство ограждения без стоек из сетчатых панелей по перпендикулярно уложенным ж/б лежням с креплением к ним; 8. Монтаж укосов из угловой стали 50х 50х 5, L-1200 с устройством хомута в обхват бетонной перемычки 120х220 (3 ПБ 13-37-П); 9. Устройство распашных ворот 4000 х 2000 на стойках из квадратной трубы 100 х100 с основанием из винтовых свай СВЛН-ПДВ - 133 / 350 L-3000, Ø диаметр ствола 133, Ø лопасти 350 мм, толщина стенки 4мм.; 10. Устройство калитки 1000 х 2000 на стойке из квадратной трубы 100 х100 с основанием из винтовой сваи СВЛН-ПДВ - 133 / 350 L-3000, Ø диаметр ствола 133, Ø лопасти 350 мм, толщина стенки 4мм.; 11. Изготовление запорных элементов на калитке и воротах; 12. Устройство навесов; 13. Устройство внутренних замков; 14. Устройство вертикальных заземлителей L-3000мм; 16. Окраска на два раза металлоконструкций ограждения; 15. Устройства предупреждающих знаков безопасности на ограждении; 17. Изготовление из угловой стали 32 х32 х4 L 700 мм кронштейнов с приваркой к ограждению, для подвеса колючей проволоки ПББ «Егоза»; 18. Раскатка струны из оц. проволоки d-2,5 мм по существующим кронштейнам; 19. Крепление «Егозы» к струне. |
| 2 | Ограждение мастерского участка пришло в негодность, территория подтапливается дождевыми и талыми водами. | м3 м3 шт шт м2 шт шт шт т шт шт шт м2 м3 м2 шт м м | 47 70 18 20 117 18 1 1 0,015 6 2 4 56 120 400 26 130 63,5 | 1. Разработка грунта с погрузкой на самосвал и вывозом до 20 км; механизированным способом; 2. Устройства оснований из щебня фракции 20 -40; 3. Укладка ж/б лежней; 4. Изготовление сетчатых панелей 2000 х 3000мм с каркасом из угловой стали 63х63х5; 5. Устройство ограждения без стоек из сетчатых панелей по перпендикулярно уложенным ж/б лежням с креплением к ним; 6. Монтаж укосов из угловой стали 50х 50х 5, L-1200 с устройством хомута в обхват бетонной перемычки 120х220 (3 ПБ 13-37-П); 7. Устройство распашных ворот 4000 х 2000 на стойках из квадратной трубы 100 х100 с основанием из винтовых свай СВЛН-ПДВ - 133 / 350 L-3000, Ø диаметр ствола 133, Ø лопасти 350 мм, толщина стенки 4мм.; 8. Устройство калитки 1000 х 2000 на стойке из квадратной трубы 100 х100 с основанием из винтовой сваи СВЛН-ПДВ - 133 / 350 L-3000, Ø диаметр ствола 133, Ø лопасти 350 мм, толщина стенки 4мм.; 9. Изготовление запорных элементов на калитке и воротах; 10. Устройство навесов; 11. Устройство внутренних замков; 12. Устройство вертикальных заземлителей L-3000мм; 13. Окраска на два раза металлоконструкций металлических ограждения. 14. Подсыпка территории и провалов под ограждением, щебень фракции 20х 40 мест; 15. Планировка участка механизированным способом; 16. Изготовление из угловой стали 32 х32 х4 L 700 мм кронштейнов с приваркой к ограждению, для подвеса колючей проволоки ПББ «Егоза»; 17. Раскатка струны из оц. проволоки d-3мм по существующим кронштейнам; 18. Крепление «Егозы» к струне. |
| 3 | Прочие работы | т | 9,4 | 1. Вывоз строительного мусора для дальнейшей утилизации на расстояние до 50 км; |
| Материалы |  |  |  |  |
| Ограждение ПС |  |  |  |  |
| 4 | Сталь угловая 63 х 63 х 5, ГОСТ 8509-93 | т | 1,34 | Изготовления рам панелей ограждения 2000х 3000. |
| 5 | Сталь угловая 50 х 50 х 5, ГОСТ 8509-93 | т | 0,147 | Устройства ворот, калитки, вертикального заземлителя. |
| 6 | Сталь угловая 50 х 50 х 5, ГОСТ 8509-93 | т | 0,15 | Устройства укосов ограждения L-1200. |
| 7 | Сталь угловая 32 х 32 х 4, ГОСТ 8509-93 | т | 0,04 | Изготовление кронштейнов для колючей проволоки |
| 8 | Сетка рабица 2-25-2-0, ГОСТ 5336-80 | м | 115 | Изготовление ограждения. |
| 9 | Катанка 2,5, 0-Ст3кп - УО1ГОСТ 30136-95. | т | 0,086 | Фиксация сетки рабица к раме ограждения |
| 10 | Сталь листовая 5мм, ГОСТ 19903-74. | т | 0,0021 | Изготовление косынок |
| 11 | Сталь листовая 6 мм (0,06м2), ГОСТ 19903-74. | т | 0,0028 | Изготовление заглушек на винтовую сваю 140 х 140 |
| 12 | Сталь полосовая 40х3, ГОСТ 19903-74. | т | 0,047 | Устройства хомутов на ж/б перемычках. |
| 13 | Винтовая свая СВЛН-ПДВ - 133 / 350 L-3000, Ø диаметр ствола 133, Ø лопасти 350 мм, толщина стенки 4мм. | шт | 3 | КР ограждения ПС |
| 14 | Труба стальная квадратная 100х 100 х6 ГОСТ 8639-82 | м | 6 | КР ограждения ПС |
| 15 | Перемычка бетонная 3 ПБ 13-37-П (L-1290 120x220) | шт | 33 | Устройства фундамента ограждения |
| 16 | Прочие сварные изделия по серии 1.435.9-17 «Ворота распашные» | т | 0,0017 | Запорные устройства, петли и др. ст. элементы дверей. |
| 17 | Щебень фракции 10-20 ГОСТ 8267-93 | м3 | 140 | КР ограждения ПС |
| 18 | Эмаль-Грунт ПФ-100 серая ГОСТ Р 51691-2000 | кг. | 28 | Окрашивание металлоконструкции на 2 раза |
| 19 | Колючая проволока ППБ «Егоза» | м | 80 | Диаметр ветка 500 мм |
| Ограждение мастерского участка |  |  |  |  |
| 20 | Сталь угловая 63 х 63 х 5, ГОСТ 8509-93 | т | 0,755 | Изготовления рам панелей ограждения 2000х 3000. |
| 21 | Сталь угловая 50 х 50 х 5, ГОСТ 8509-93 | т | 0,147 | Устройства ворот, калитки, вертикального заземлителя. |
| 22 | Сталь угловая 50 х 50 х 5, ГОСТ 8509-93 | т | 0,081 | Устройства укосов ограждения L-1200. |
| 23 | Сталь угловая 32 х 32 х 4, ГОСТ 8509-93 | т | 0,035 | Изготовление кронштейнов для колючей проволоки |
| 24 | Сетка рабица 2-25-2-0, ГОСТ 5336-80 | м | 64 | Изготовление ограждения. |
| 25 | Катанка 2,5, 0-Ст3кп - УО1ГОСТ 30136-95. | т | 0,035 | Фиксация сетки рабица к раме ограждения |
| 26 | Сталь листовая 5мм, ГОСТ 19903-74. | т | 0,0021 | Изготовление косынок |
| 27 | Сталь листовая 6 мм (0,06м2), ГОСТ 19903-74. | т | 0,0028 | Изготовление заглушек на винтовую сваю 140 х 140 |
| 28 | Сталь полосовая 40х3, ГОСТ 19903-74. | т | 0,024 | Устройства хомутов на ж/б перемычках. |
| 29 | Винтовая свая СВЛН-ПДВ - 133 / 350 L-3000, Ø диаметр ствола 133, Ø лопасти 350 мм, толщина стенки 4мм. | шт | 3 | КР ограждения ПС |
| 30 | Труба стальная квадратная 100х 100 х6 ГОСТ 8639-82 | м | 6 | КР ограждения ПС |
| 31 | Перемычка бетонная 3 ПБ 13-37-П (L-1290 120x220) | шт | 18 | Устройства фундамента ограждения |
| 32 | Прочие сварные изделия по серии 1.435.9-17 «Ворота распашные» | т | 0,02 | Запорные устройства, петли и др. ст. элементы дверей. |
| 33 | Щебень фракции 10-20 ГОСТ 8267-93 | м3 | 190 | КР ограждения ПС |
| 34 | Эмаль-Грунт ПФ-100 серая ГОСТ Р 51691-2000 | т | 0,015 | Окрашивание металлоконструкции на 2 раза |
| 35 | Проволока оцинкованная 3,0-С ГОСТ 1526-81 | т | 0,0071 | Устройство струны для колючей проволоки |
| 36 | Колючая проволока ППБ «Егоза» | м | 63,5 | Диаметр ветка 500 мм |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 37 | г. Биробиджан – с. Партизанское | км | 140 | КР ограждения ПС |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 38 | Строительный мусор | т | 9,4 | КР ограждения ПС |
| 39 | Стройматериалы | т | 406 | КР ограждения ПС |
| Примечание |  |  |  |  |
| 1. Работы выполняются вблизи действующих электроустановках |  |  |  |  |
| 2. Доставка строительных материалов на расстояние до 140 км. |  |  |  |  |