Приложение к техническому требованию №10

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике ОАО «ДРСК»

- Организация АО "ДРСК" 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32  т/ф(4162) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

- Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан,  ЕАО,  ул. Черноморская, 6 т/ф(42622) 2-27-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Теплоозерский РЭС, п. Теплоозерск, ул. проспект 60 лет, д 8  т (42666) 31-7-40

(наименование, адрес)

- Объект  : Здание базы Теплоозерского РЭС в п.Теплоозерск, общая площадь 754,9 кв. м. № EO0046763, 679110, Еврейская Аобл, Облученский р-н, Теплоозерск п, 60 лет Октября ул., д.8, корп.А                                          (наименование, адрес)

- Ведомость дефектов и объемов работ.

- Комиссия провела обследование Здание базы Теплоозерского РЭС, вследствие                                                                                                        чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствует система стаивания льда с кровли, а так же в желобах и трубах организованного водоотведения; | шт м м шт | 1 370 10 3 | 1. Установка шкафа (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 395х310х120; 2. Установка пускателя магнитного общего назначения отдельно стоящего, устанавливаемый на конструкции: на полу, на ток до 40 А 3. Прокладка греющего кабеля на провододержателях сечением: 6 мм2 (15м на датчик кровли (в комплектации) 15*1датчика=15м) 4. Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 5. Установка автоматических выключателей тока |
| 2 | Прочие работы | т | 0,05 | 1.Вывоз строительного мусора. |
| Материалы |  |  |  |  |
| 3 | Щит распределительный наружной установки ЩРН-24з, с замком (395х310х120 мм) | шт | 1 | КР здания |
| 4 | Выключатели автоматические: ВА47-29 3Р 25А, характеристика С | шт | 1 | КР здания |
| 5 | Выключатели автоматические: ВА47-29М 1Р 16А, характеристика С | шт | 1 | КР здания |
| 6 | Выключатели автоматические: дифференциального тока четырехполюсные АД14 4Р 25А 30мА | шт | 1 | КР здания |
| 7 | Шинная 3-х фазная разводка на 12 модулей | шт | 2 | КР здания |
| 8 | Клемник | шт | 1 | КР здания |
| 9 | Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-2110 | шт | 1 | КР здания |
| 10 | Разветвительная коробка У-614гр | шт | 1 | КР здания |
| 11 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 20 мм | м | 10,1 | КР здания |
| 12 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм | шт | 17 | КР здания |
| 13 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм2 | м | 1 | КР здания |
| 14 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 | м | 20,4 | КР здания |
| 15 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм2 | м | 1 | КР здания |
| 16 | Нагревательный двужильный экранированный кабель на катушках 0,257 Ом/м (защита от наледи и сосулек) | м | 350,2 | КР здания |
| 17 | Терморегулятор с источником питания 24 В | шт | 1 | КР здания |
| 18 | Датчик кровли (темп.+ вл.) для терморегулятора | шт | 2 | КР здания |
| 19 | Комплект для установки датчика температуры | шт | 2 | КР здания |
| 20 | Лента монтажная медная 25м. | шт | 2 | КР здания |
| 21 | Лента монтажная медная двойная 50м. | шт | 7 | КР здания |
| 22 | Саморезы 4,8х19 | шт | 1080 | КР здания |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 23 | г. Биробиджан- п. Теплоозерск | км | 100 | КР здания ТП |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 24 | Строительный мусор | т | 0,01 | КР здания ТП |
| 25 | Стройматериалы | т | 0,1 | КР здания ТП |
| 1. Примечание |  |  |  |  |
| Работы выполняются на действующей административно производственной здании с присутствием рабочего персонала |  |  |  |  |