Приложение к техническому требованию №4

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике ОАО «ДРСК»

- Организация АО "ДРСК" 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32  т/ф(4162) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

- Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан,  ЕАО,  ул. Черноморская, 6 т/ф(42622) 2-27-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Городской РЭС,  г. Биробиджан, ул. Димитрова, 6 т/ф (42622) 4-07-82

(наименование, адрес)

- Объект  Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 264: нежилое,1-этажный,общая площадь 26,6 кв.м,  инв. № EO0005024, 679000, ЕАО, г. Биробиджан, Осенняя ул., д.37-П

- (наименование, адрес)

- Ведомость дефектов и объемов работ.

- Комиссия провела обследование здания ТП 6-10/0,4 кВ № 264 Городского РЭС, вследствие                                                                                                        чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деформация стропильной конструкции, многочисленные повреждения кровли из листовых материалов | м3 м2 м2 м2 м3 м2 м2 м2 м2 м2 шт шт | 0,53 41 41 29,7 0,75 52,2 16,8 1,4 12 3,6 2 2 | 1. Разборка кирпичной кладки (парапет) 2. Разборка покрытия кровли из листовых материалов; 3. Разборка деревянных элементов: обрешетки из брусков с прозорами, стропил со стойками и подкосами из досок, мауэрлатов; 4. Очистка кровли от мусора и поросли; 5. Устройство стропильной конструкции с укладкой мауэрлата; 6.Устройство кровель односкатных из оцинкованной стали по деревянной обрешетке с ее устройством; 7. Отделка фронтона оцинкованным профилированным листом по деревянной обрешетки; 8. Устройство торцевой доски на фронтонном свесе L-6950; 9. Отделка свесов оцинкованным профилированным листом; 10. Устройство ветровой металлической планки; 11. Устройство проводника заземляющего кровлю (спуск), открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 10 мм. 12. Присоединение проводника заземления кровли к существующему контуру заземления ТП. |
| 2 | -На жалюзийной решетке в отсеке 1Т отсутствуют 3 полосы 40 х3, L 850; -Защитная окраска жалюзийных решеток пришла в негодность. | м2 | 3,4 | 13. Ремонт жалюзийной решетки; 14. Масляная окраска металлических поверхностей решеток, количество окрасок 2. |
| 3 | -Разрушение кирпичной кладки в проеме 1Т; -Защитная окраска дверных блоков 1Т, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ пришла в негодность. | м3 м2 | 0,004 20,3 89 6 | 15. Заделка цементным раствором мест разрушения кирпичной кладки; 16. Масляная окраска металлических поверхностей дверных блоков с 2-х сторон, количество окрасок 2. 17. Нанесение знаков по трафарету: -диспетчерских наименований; -безопасности. |
| 4 | Прочие работы | т | 0,9 | 18. Вывоз строительного мусора. |
| Материалы |  |  |  |  |
| 5 | Пиломатериал обрезной хвойных пород, ГОСТ 9685-61 | м3 | 1,9 | Устройство стропильной конструкции из элементов сечением: -лежень 100 х 100; -стропильная нога 150 х 50. Устройство обрешетки 50х100; Устройство фронтонов 50х50. |
| 6 | Оцинкованные профилированные листы типа С-21-1000-0,5 ГОСТ 24045-16 | т | 0,326 | Устройство кровель |
| 7 | Оцинкованные профилированные листы типа С-10-1100-0,45 ГОСТ 24045-16 | т | 0,141 | КР здания ТП |
| 8 | Лист оцинкованный толщиной 0,5 мм, ГОСТ Р 52246-2016 | т | 0,0148 | Угловые элементы |
| 9 | Саморез кровельный 31х 5,5 DIN 7504K | шт | 760 | КР здания ТП |
| 10 | Грунт-эмаль ПФ-100 (серый), ГОСТ Р51691-2000 | т | 0,0064 | Окраска дверных блоков и жалюзийных решеток. |
| 11 | Цементный раствор, ГОСТ 28013-98. | м3 | 0,004 | КР здания ТП |
| 12 | Сталь полосовая 40х3, ГОСТ 8509-93 | т | 0,0025 | Ремонт жалюзийной решетки |
| 13 | Арматура А-I, d-10, ГОСТ5781-82 | т | 0,0074 | Спуск заземления |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 14 | Биробиджан | км | 20 | Ремонт здания ТП |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 15 | Строительный мусор | т | 0,9 | Ремонт здания ТП |
| 16 | Стройматериалы | т | 2,4 | Ремонт здания ТП |
| Примечание |  |  |  |  |
| 1. Работы выполняются вблизи действующих электроустановках |  |  |  |  |