Приложение к техническому требованию №9

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике ОАО «ДРСК»

- Организация АО "ДРСК" 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко,32  т/ф(4162) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

- Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан,  ЕАО,  ул. Черноморская, 6 т/ф(42622) 2-27-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Городской РЭС, г. Биробиджан, ул. Димитрова, 6 т/ф (42622) 4-07-82

(наименование, адрес)

- Объект Трансформаторная подстанция ПС 110 кВ АРЗ: нежилое, 1 этажное, общая площадь 198 кв. м, инв. № EO0004992, 679000,ЕАО, Биробиджан г, Индустриальная ул,4,

- (наименование, адрес)

- Ведомость дефектов и объемов работ.

- Комиссия провела обследование здания ПС 110 кВ АРЗ  Городского РЭС, вследствие                                                                                                        чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разрушение ж/б отмостки; Промерзание грунтовых оснований ж/б полов внутри здания. | м2 м3 м2 м2 м3 м3 м3 м3 м3 м2 м2 м3 м2 м2 м2 т м3 м м2 м3 шт шт м3 м2 м2 шт м2 шт | 70,5 2 94 26,6 89,4 9 10,6 2,136 22,4 53,4 53,4 40,2 68,7 68,7 1,8 0,0226 0,045 66,8 8,13 0,6 1 1 0,2 9 1,3 1 9 1 | 1. Разборка ж/б отмостки с погрузкой и вывозкой на расстояние до 20 км; 2. Разборка ж/б плиты с погрузкой и вывозкой на расстояние до 20 км; 3. Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 50 мм ручным способом; 4. Очистка цоколя от штукатурки; 5. Разработка грунта вручную, глубиной: до 0,6 м, группа грунтов 2, с погрузкой и вывозкой на расстояние до 20 км; 6. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщиной 100 мм; 7. Утепление отмостки теплоизоляционным материалом пеноплэкс толщиной 80мм на ширину 1800мм; 8. Утепление цоколя теплоизоляционным материалом пеноплэкс толщиной 40мм-53,4м2; 9. Устройство песчаного покрытия утеплителя толщиной 150мм; 10. Устройство армирующей сетки для штукатурки; 11. Штукатурка цоколя цементно-песчаным составом толщиной до 20 мм; 12. Засыпка ПГС; 13. Монтаж армирующей металлической сетки 50х50х 4мм; 14. Устройство бетонной отмостки с уклоном от здания, толщиной 100 мм; 15. Устройство козырька над местом ввода кабельных линий в здание из профилированного листа по металлическому каркасу: 16. Изготовление каркаса из уголка 50 х50х5; 17. Увеличение выступа колодца кабельной линии бетонным раствором с уклоном от здания; 18. Устройство штробы 20 х 20 в кирпичной кладке стены; 19. Изготовление и устройство металлического фартука над утеплением цоколя; 20. Утепление колодца кабельной линии минераловатными плитами; 21. Валка дерева диаметром не более 300мм; 22. Выкорчевка пня; 23. Распиловка и вывоз порубочных остатков. 24. Разборка внутреннего ограждения: панели из металлического уголка и сетки рабица; 25. Демонтаж металлической калитки; 26. Демонтаж столба ограждения из металлической профильной трубы; 27. Восстановление ограждение из демонтированных ранее материалов; 28. Устройство ранее демонтированной калитки с заглублением в грунт ранее демонтированного столба столба. |
| 2 | Прочие работы | т | 165 | -Вывоз строительного мусора. |
| Материалы |  |  |  |  |
| 3 | Песок природный для строительных работ мелкий | м3 | 31,4 | КР здания ТП |
| 4 | Пеноплэкс толщиной 80 мм | м2/м3 | 133,2 /10,6 | КР здания ТП |
| 5 | Пеноплэкс толщиной 40 мм | м2/м3 | 53,36 /2,134 | КР здания ТП |
| 6 | Сетка 1-Р-10-1,4-ГОСТ 5336-80 | м2 | 53,4 | Армирование штукатурки цоколя |
| 7 | Цементный раствор, ГОСТ 28013-98. | м3 | 1,145 | Штукатурка цоколя, увеличение выступа колодца |
| 8 | Гравий (ПГС) | м3 | 40,2 | КР здания ТП |
| 9 | Сетка сварная Вр-I 50х50х 4, , ГОСТ 6727-80 | м2 | 68,7 | КР здания ТП |
| 10 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В 15 (М200) | м3 | 6,87 | Устройство отмостки |
| 11 | Сталь угловая 50х 50х 5, ГОСТ 8509-93 | т | 0,0226 | Изготовление каркаса |
| 12 | Оцинкованные профилированные листы типа С-10-1100-0,45 ГОСТ 24045-16 | т | 0,00736 | КР здания ТП |
| 13 | Лист оцинкованный толщиной 0,5 мм, ГОСТ Р 52246-2016 | м2/т | 10,8/ 0,0446 | Изготовление фартука |
| 14 | Минераловатные плиты, изготовленные из базальтового волокна плотностью не менее 75 кг/м3 | м3 | 0,6 | Утепление колодца кабельной линии |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 15 | Биробиджан | км | 10 | КР здания ТП |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 16 | Строительный мусор | т | 165 | КР здания ТП |
| 17 | Стройматериалы | т | 140 | КР здания ТП |
| Примечание |  |  |  |  |
| 1 | Работы выполняются вблизи действующих электроустановках |  |  |  |