Приложение к техническому требованию №14

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике ОАО «ДРСК»

- Организация АО "ДРСК" 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32  (4162) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

- Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан,  ЕАО,  ул. Черноморская, 6 (42622) 2-27-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП База филиала, 679000, г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6 (42622) 2-27-18

(наименование, адрес)

- Объект Административно-бытовой корпус базы, инв. № EO0005027, 679000, г. Биробиджан,  ул. Черноморская, 6

- Ведомость дефектов и объемов работ

- Комиссия  провела обследование здания Административно-бытового корпуса базы,

- вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема

- работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствует приточно- вытяжная вентиляция в учебном классе, актовом зале и архиве. | шт шт м2 м2 шт шт шт м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м3 шт шт шт | 8 8 163 163 12 12 3 12,26 3,29 2,46 3,56 82,33 25,38 0,21 3,35 1 16 26 | 1. Демонтаж датчиков пожарной сигнализации; 2. Установка датчиков пожарной сигнализации, ранее демонтированных; 3. Разборка: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля 4. Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 5. Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 220 мм отверстий площадью: до 20 см2; 6. Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 1000 мм 7. Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т 8. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм; 9. Прокладка воздуховодов (отводов) из листовой, оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм; 10. Прокладка воздуховодов (переходов) из листовой, оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм; 11. Прокладка воздуховодов (тройники) из листовой, оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм; 12. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 900 мм; 13. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; 14. Прокладка воздуховодов (заглушка)из листовой, оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 900 мм; 15. Изоляция трубопровода матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими; 16. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 200х200 мм; 17. Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2; 18. Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг |
| 3 | Прочие работы | т | 0,15 | Вывоз строительного мусора |
| Материалы |  |  |  |  |
| 4 | Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг» | шт | 168 | КР помещений |
| 5 | Вентилятор канальный Канал-ПКВ-Ш-50-25 | шт | 3 | КР помещений |
| 6 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | м2 | 12,26 | КР помещений |
| 7 | Отводы из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 250мм | м2 | 3,29 | КР помещений |
| 8 | Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 250мм | м2 | 2,46 | КР помещений |
| 9 | Тройники из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 250мм | м2 | 3,56 | КР помещений |
| 10 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до1000 мм | м2 | 82,33 | КР помещений |
| 11 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до до1600 мм | м2 | 25,38 | КР помещений |
| 12 | Заглушка из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до1000 мм | м2 | 0,21 | КР помещений |
| 13 | Маты минераловатные прошивные | м3 | 7,01 | КР помещений |
| 14 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 12,7 мм, толщиной стенки 0,8 мм | м | 12 | КР помещений |
| 15 | Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм | м | 6 | КР помещений |
| 16 | Трубки из вспененного каучука, толщиной: 9 мм, диаметром 12 мм | м | 12 | КР помещений |
| 17 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | м | 40 | КР помещений |
| 18 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 1 | КР помещений |
| 19 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт | 3 | КР помещений |
| 20 | Решетка воздухораспределительная с регулятором расхода АМР 200х200 | шт | 16 | КР помещений |
| 21 | Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ: универсальные ДПУ-М, диаметр 160 мм |  | 26 | КР помещений |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 22 | Биробиджан | км | 10 | КР помещений |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 23 | Строительный мусор | т | 0,15 | КР помещений |
| 24 | Стройматериалы | т | 0,3 | КР помещений |
| Примечание |  |  |  |  |
| 1.Примечание |  |  |  |  |
| Работы выполняются в помещенииях здания с присутствием рабочего персонала. |  |  |  |  |