Приложение к техническому требованию №5

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике ОАО «ДРСК»

- Организация АО "ДРСК" 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32  т/ф(4162) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

- Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан,  ЕАО,  ул. Черноморская, 6 т/ф(42622) 2-27-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Городской РЭС,  г. Биробиджан, ул. Димитрова, 6 т/ф (42622) 4-07-82

(наименование, адрес)

- Объект  Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 194: нежилое,1-этажный,общая площадь 40,1 кв.м,  инв. № EO0005067, 643,679000,,ЕАО,,Биробиджан г,,Широкая ул,6-П,

- (наименование, адрес)

- Ведомость дефектов и объемов работ.

- Комиссия провела обследование здания ТП 6-10/0,4 кВ № 194 Городского РЭС, вследствие                                                                                                        чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деформация стропильной конструкции, нарушена (протекает) кровля из листовых материалов | м3 м2 м2 м2 м3 м2 м2 шт м2 м2 шт шт | 1,2 56,4 56,4 56,4 1,31 67,3 23,8 2 7,2 3,05 2 2 | 1. Разборка кирпичной кладки (парапет); 2. Разборка покрытия кровли из листовых материалов; 3. Разборка деревянных элементов: обрешетки из брусков с прозорами, стропил со стойками и подкосами из досок, мауэрлатов; 4. Очистка кровли от мусора и поросли; 5. Устройство стропильной конструкции с укладкой мауэрлата; 6.Устройство кровель односкатных из оцинкованной стали по деревянной обрешетке с ее устройством; 7. Отделка фронтона оцинкованным профилированным листом по деревянной обрешетки; 8. Устройство торцевой доски на фронтонном свесе L-6050; 9. Отделка свесов оцинкованным профилированным листом; 10. Устройство ветровой металлической планки; 11. Устройство проводника заземляющего кровлю (спуск), открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 10 мм. 12. Присоединение проводника заземления кровли к существующему контуру заземления ТП. |
| 2 | Наружная окраска ж/б панелей (стен) пришла в негодность. | м2 м2 | 100 100 | 21. Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с земли и лесов 22. Грунтование поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения. |
| 3 | Прочие работы | т | 1,2 | 23. Вывоз строительного мусора. |
| Материалы |  |  |  |  |
| 1 | Пиломатериал обрезной хвойных пород, ГОСТ 9685-61 | м3 | 2,91 | Устройство стропильной конструкции из элементов сечением: -лежень 100 х 100; -стропильная нога 150 х 50. Устройство обрешетки 50х100; Устройство фронтонов 50х50. |
| 2 | Оцинкованные профилированные листы типа С-10-1100-0,45 ГОСТ 24045-16 | т | 0,152 | КР здания ТП |
| 3 | Оцинкованные профилированные листы типа Н-21-1000-0,5 ГОСТ 24045-16 | т | 0,422 | КР здания ТП |
| 4 | Лист оцинкованный толщиной 0,5 мм, ГОСТ Р 52246-2016 | т | 0,0134 | Угловые элементы |
| 5 | Саморез кровельный 31х 5,5 DIN 7504K | шт | 920 | КР здания ТП |
| 6 | Арматура А-I, d-10, ГОСТ5781-82 | т | 0,0074 | Спуск заземления |
| 7 | Праймер на основе акриловых полимеров | кг | 13 | Грунтование поверхности стен |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1 | Биробиджан | км | 20 | Ремонт здания ТП |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1 | Строительный мусор | т | 1,2 | Ремонт здания ТП |
| 2 | Стройматериалы | т | 17 | Ремонт здания ТП |
| Примечание |  |  |  |  |
| 1. Работы выполняются вблизи действующих электроустановках |  |  |  |  |