Приложение 4 к техническим требованиям  на ремонт

ПС 110/35/10 кВ «Среднебелая», ПС 35/10/6 кВ «Водозабор»,

ПС 35/10 кВ «Нагорная», «Новотроицкая»

Организация   АО «ДРСК»

Филиал           «Амурские электрические сети»

СП                  «Центральные электрические сети»

Объект            ПС 35/10 Новотроицкая  CS 0001759

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ  И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ПС 35/10 Новотроицкая   вследствие чего, приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во |  | Наименование работ (работа производится в действующей электроустановке) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Износ механических узлов выключателей ВК-10, критическое снижение изоляционных характеристик | шт. | 2 |  | Демонтаж выкатного элемента с выключателем 10 кВ |  |  |
|  |  | шт. | 2 |  | Монтаж выкатного элемента с выключателем 10 кВ |  |  |
|  |  | шт. | 4 |  | Монтаж разъемов HARTING с креплением к существующим ячейкам. |  |  |
|  |  | м. | 6 |  | Прокладка провода по установленным конструкциям с креплением на поворотах и в конце трассы. |  |  |
|  |  | жил | 96 |  | Разводка и подключение жил проводов к приборам и аппаратам сечением до, 1,5 мм2 . |  |  |
|  |  | шт. | 2 |  | Наладка выключателя вакуумного напряжением 10 кВ. |  |  |
|  |  | шт. | 2 |  | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей, в том числе электромагнитов управления и электро- двигателей заводки пружин. |  |  |
|  |  | шт. | 2 |  | Испытание повышенным напряжением цепей вторичной коммутации |  |  |
|  |  | шт. | 6 |  | Измерение сопротивления токоведущего контура выключателя |  |  |
|  |  | шт. | 4 |  | Измерение сопротивления постоянному току электромагнитов управления |  |  |
|  |  | шт. | 2 |  | Испытание изоляции выключателя повышенным напряжением. |  |  |
|  |  | шт. | 2 |  | Испытание выключателей опробованием не менее 5 циклов операций «В-О» |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выкатной элемент к ячейке К-47 ВВУ-ПЗ-10-20/1000 У2 |  |  | шт. |  | 2 | Приобретаются у Заказчика по договору купли-продажи |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благовещенск - ПС 35/10 Новотроицкая | км | 28 |  | - |  |  |

| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монтируемые материалы | т | 0,2 | - |