Приложение 1 к техническим требованиям  на ремонт

ПС 110/35/10 кВ «Среднебелая», ПС 35/10/6 кВ «Водозабор»,

ПС 35/10 кВ «Нагорная», «Новотроицкая»

Организация   АО «ДРСК»

Филиал           «Амурские электрические сети»

СП                  «Центральные электрические сети»

Объект            ПС 110/35/10 Среднебелая  CS0002357

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ПС 110/35/10 Среднебелая  вследствие чего, приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во |  | Наименование работ (работа производится в действующей электроустановке) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Износ механических узлов выключателей, критическое снижение изоляционных характеристик | шт. | 8 |  | Монтаж разъемов HARTING с креплением к существующим ячейкам. |  |  |
|  |  | м. | 12 |  | Прокладка провода по установленным конструкциям с креплением на поворотах и в конце трассы. |  |  |
|  |  | жил | 336 |  | Разводка и подключение жил проводов к приборам и аппаратам сечением 1,5 мм2 |  |  |
|  |  | шт. | 8 |  | Ремонт ячеек КРУ-10кВ по I группе сложности - Регулировка подвижных втычных контактов. - Регулировка хода тележки, механизмов вкатывания, фиксации и блокировки. - Регулировка неподвижных контактных соединений. - Регулировка заземляющих ножей, их привода блокировки. - Чистка изоляции ячейки - Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей. - Измерение сопротивления токоведущего контура выключателя - Испытание выключателей. опробованием не менее 5 циклов операций «В-О» . |  |  |
|  |  | шт. | 8 |  | Испытание изоляции выключателя повышенным напряжением. |  |  |
|  | Недостаточное освещение ОРУ 110/35. | шт/т | 9/0,054 |  | Изготовление и монтаж портальных консольных металлоконструкций для креплений светильников. |  |  |
|  |  | шт. | 9 |  | Установка светильников светодиодных уличных потребляемая мощность 190 Вт, световой поток (Дневной) 13600+15% Лм, Цв. температура 4700-6500К, степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. |  |  |
|  |  | шт. | 5 |  | Монтаж коробки распределительной уличной |  |  |
|  |  | м | 254 |  | Прокладка силового кабеля ВВГ3х1,5 мм2 по существующим лоткам |  |  |
|  |  | м | 66 |  | Прокладка силового кабеля ВВГ 3х1,5 мм2 в металлорукаве d 20 мм. с креплением к ж/б стойкам. |  |  |
|  |  | м3 | 2,4 |  | Разработка траншеи под трубу ПНД 25мм с обратной засыпкой вручную. |  |  |
|  |  | м | 60 |  | Прокладка силового кабеля ВВГ 3х1,5 мм2 в трубе ПНД 25мм в траншею. |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выкатной элемент с вакуумным выключателем BB/TEL-10-20/1000 У2 |  |  | шт. |  | 8 | Приобретаются у Заказчика по договору купли-продажи |
|  | Труба техническая ПНД 25 ГОСТ 18599-2001 |  |  | м |  | 60 | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |
|  | Металлорукав d 20 мм. ГОСТ 9303-84 |  |  | м |  | 66 |  |
|  | Светильник уличный светодиодный ГОСТ Р 54815-2011 |  |  | шт. |  | 9 |  |
|  | Кабель силовой ВВГ 3х1,5 ГОСТ 31565-2012 |  |  | м. |  | 380 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благовещенск - ПС 110/35/10 кВ «Среднебелая». | км | 81 |  | - |  |  |

| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтируемые материалы | т | 1 | - |