Приложение 2 к техническим требованиям  на ремонт

ПС 110/35/10 кВ «Среднебелая», ПС 35/10/6 кВ «Водозабор»,

ПС 35/10 кВ «Нагорная», «Новотроицкая»

Организация   АО «ДРСК»

Филиал           «Амурские электрические сети»

СП                  «Центральные электрические сети»

Объект            ПС 35/10 Водозабор  CS 0002205

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ПС 35/10  Водозабор,  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во |  | Наименование работ (работа производится в действующей электроустановке) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Износ механических узлов выключателей, критическое снижение изоляционных характеристик | шт. | 7 |  | Монтаж разъемов HARTING с креплением к существующим ячейкам. |  |  |
|  |  | м. | 10,5 |  | Прокладка провода по установленным конструкциям с креплением на поворотах и в конце трассы. |  |  |
|  |  | жил | 224 |  | Разводка и подключение жил проводов к приборам и аппаратам сечением 1,5 мм2 |  |  |
|  |  | шт. | 7 |  | Ремонт ячеек КРУ-10кВ по I группе сложности - Регулировка подвижных втычных контактов. - Регулировка хода тележки, механизмов вкатывания, фиксации и блокировки. - Регулировка неподвижных контактных соединений. - Регулировка заземляющих ножей, их привода блокировки. - Чистка изоляции ячейки - Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей. - Измерение сопротивления токоведущего контура выключателя - Испытание выключателей. опробованием не менее 5 циклов операций «В-О» |  |  |
|  |  | шт. | 7 |  | Испытание изоляции выключателя повышенным напряжением. |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выкатной элемент к ячейке КВЭ-10 (КРУ2-10) с вакуумным выключателем BB/TEL и модулем управления СМ_16 |  |  | шт. |  | 7 | Приобретаются у Заказчика по договору купли-продажи |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благовещенск - ПС 35/10/6 Водозабор | км | 14 |  | - |  |  |

| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтируемые материалы | т | 0,7 | - |