Дата 26.09.2019 г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата 08.09.2019 г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования № 3899/19

1. Заявитель: Свирепо Анна Павловна телефон: 8-914-069-07-26

2. Наименование объекта: садовый дом

3. Адрес объекта: Приморский край, Уссурийский р-н, сдт Проектировщик, участок №15 (в границах участка), кадастровый номер земельного участка 25:18:030706:7

4. Заявленная мощность (кВт): 15 кВт

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС 110/35/6 кВ «Кожзавод», ВЛ-6 кВ Ф-20 «Глуховка», проектируемая СТП от опоры №96, Ф № определить после строительства, ВЛ-0,4 кВ № опоры определить после строительства.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 916 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп |  | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  | ВЛ |  | 385 |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. |  | *; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная |  | 9 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 4 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  | 1 |
| 1.3. |  | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  |  | СИП-3 1х50 В т.ч. ввод в ТП В т.ч. ошиновка РЛНД |  | 450 30 18 |
| 1.4. |  | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  | РЛНД-10/400 |  | 2 |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ |  | 42 |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. |  | *; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 2 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 2.3. |  | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) | Кол. проводов ВЛ |  | СИП 3х50+1х50 В т.ч. ввод в ТП |  | 52 8 |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  | * | 4 провода |  |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ |  |  |  | СТП-63 кВА |  | 1 |
| 3.2. | Установка силового трансформатора в ТП |  |  |  | ТМГ-63 кВА |  | 1 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: строительство ЛЭП-6 кВ от опоры № 96 с установкой укоса к существующей опоре. Строительство ЛЭП-6 кВ выполнить в габарите 0,4 кВ для возможности в дальнейшем осуществить совместную подвеску. Установить РЛНД на первой отпаечной опоре и на концевой опоре. Ввиду перспективного развития установить СТП-63 кВ. Строительство ЛЭП-0,4 кВ до границ участка заявителя.