### Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

ПРОТОКОЛ № 526/МКС-Р

Закупочной комиссии по аукциону в электронной форме (участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) на право заключения договора Комплектные трансформаторные подстанции лот № 90901-КС ТО-2020-ДРСК

| г. Благовещенск |  | - «20» июля 2020 |
| --- | --- | --- |

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 11(одиннадцать) заявок.

| № п/п | Идентификационный номер Участника | Дата и время регистрации заявки |
| --- | --- | --- |
|  | 418702 | 23.06.2020 07:20:17 |
|  | 418710 | 23.06.2020 06:16:54 |
|  | 419495 | 23.06.2020 07:43:45 |
|  | 419498 | 19.06.2020 08:51:12 |
|  | 420489 | 22.06.2020 11:55:21 |
|  | 420601 | 22.06.2020 11:23:40 |
|  | 421162 | 23.06.2020 05:09:57 |
|  | 421165 | 23.06.2020 05:05:02 |
|  | 421217 | 23.06.2020 08:12:32 |
|  | 421255 | 23.06.2020 08:59:13 |
|  | 421261 | 23.06.2020 08:56:10 |

КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 5 (пять) заявок.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- О рассмотрении результатов оценки первых частей заявок.

- Об отклонении заявки Участника № 420489

- Об отклонении заявки Участника № 419495

- Об отклонении заявки Участника № 419498

- Об отклонении заявки Участника № 421217

- Об отклонении заявки Участника № 421261

- О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке по результатам рассмотрения первых частей заявок.

ВОПРОС № 1.  О рассмотрении результатов оценки первых частей заявок

РЕШИЛИ:

  - Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.

  - Принять к рассмотрению первые части заявок следующих участников:

| № п/п | Идентификационный номер Участника | Дата и время регистрации заявки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 418702 | 23.06.2020 07:20:17 |
| 2 | 418710 | 23.06.2020 06:16:54 |
| 3 | 419495 | 23.06.2020 07:43:45 |
| 4 | 419498 | 19.06.2020 08:51:12 |
| 5 | 420489 | 22.06.2020 11:55:21 |
| 6 | 420601 | 22.06.2020 11:23:40 |
| 7 | 421162 | 23.06.2020 05:09:57 |
| 8 | 421165 | 23.06.2020 05:05:02 |
| 9 | 421217 | 23.06.2020 08:12:32 |
| 10 | 421255 | 23.06.2020 08:59:13 |
| 11 | 421261 | 23.06.2020 08:56:10 |

ВОПРОС №2. Об отклонении заявки Участника № 420489

РЕШИЛИ:

Отклонить заявку Участника № 420489 от дальнейшего рассмотрения на основании п. 4.9.5. «а» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

| № п/п | Основания для отклонения |
| --- | --- |
|  | Заявка участника не соответствует требованиям Документации о закупке, а именно: А.5.1. В составе первой части заявки отсутствует календарный график в соответствии с приложением № 4 п. 3 к Документации о закупке в котором установлено следующее требование: «Заявка на участие в закупке должна состоять из первой и второй части, а также ценового предложения, которые должны содержать следующие документы с учетом требований подраздела 4.5., а также иных условий настоящей Документации о закупке: Первая часть: Календарный график по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации о закупке (подраздел 7.5.) По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание снято, однако Участник в нарушение требований идентифицировал себя предоставив документы по запросу на официальном бланке, с подписью и печатью, что не соответствует п. 4.5.1.4 Документации о закупке «В первую часть заявки должны входить документы, содержащие исключительно описание предлагаемой к поставке продукции, которая является предметом настоящей закупки (без указания сведений об Участнике и/или о его ценовом предложении)». |
|  | В составе первой части заявки отсутствует протокол разногласий по Проекту договора в соответствии с приложением № 4 п. 4 к Документации о закупке в котором установлено следующее требование: «Заявка на участие в закупке должна состоять из первой и второй части, а также ценового предложения, которые должны содержать следующие документы с учетом требований подраздела 4.5., а также иных условий настоящей Документации о закупке: Первая часть: Протокол разногласий по Проекту договор по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации о закупке (подраздел 7.6.) По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание снято, однако Участник в нарушение требований идентифицировал себя предоставив документы по запросу на официальном бланке, с подписью и печатью, что не соответствует п. 4.5.1.4 Документации о закупке «В первую часть заявки должны входить документы, содержащие исключительно описание предлагаемой к поставке продукции, которая является предметом настоящей закупки (без указания сведений об Участнике и/или о его ценовом предложении)». |

ВОПРОС №3. Об отклонении заявки Участника № 419495

РЕШИЛИ:

Отклонить заявку Участника № 419495 от дальнейшего рассмотрения на основании п. 4.9.5. «б» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

| № п/п | Основания для отклонения |
| --- | --- |
| 1 | В составе заявке участником не предоставлена информация о регистрационном номере декларации о соответствии или копии деклараций о соответствии на силовые трансформаторы, что не соответствует п. 3.1.3 Технических требований в котором установлено следующее требование: «В составе заявки для КТП, КМТП, СТП, силовых трансформаторов Участник должен представить регистрационный номер декларации о соответствии или копии деклараций о соответствии» Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен |
| 2 | В составе заявке Участника отсутствуют сборочные и компоновочные чертежи на оборудование с габаритными размерами, что не соответствует п. 3.2.1 Технических требований в котором установлено следующее требование: «Для проверки соответствия заявленных характеристик предложенного оборудования, в составе заявки представить отсканированные копии: Сборочные и компоновочные чертежи на оборудование с габаритными размерами» Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен |
| 3 | В составе заявке Участника отсутствует техническое описание КТП, КМТП и встроенного оборудования, что не соответствует п. 3.2.2 Технических требований в котором установлено следующее требование: «Для проверки соответствия заявленных характеристик предложенного оборудования, в составе заявки представить отсканированные копии: техническое описание КТП, КМТП, СТП и встроенного оборудования (ячейки 6-10 кВ, панели 0,4 кВ, силовой трансформатор)» Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен |
| 4 | В составе заявке Участника отсутствуют главные электрические схемы предлагаемых КТП, КМТП, что не соответствует п. 3.2.3 Технических требований в котором установлено следующее требование: «Для проверки соответствия заявленных характеристик предложенного оборудования, в составе заявки представить отсканированные копии: главные электрические схемы предлагаемых КТП, КМТП, СТП» Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен |
| 5 | В составе заявке Участника отсутствуют опросные листы на КТП, КМТП, СТП с описанием устанавливаемого оборудования, что не соответствует п. 3.2.4 Технических требований в котором установлено следующее требование: «Для проверки соответствия заявленных характеристик предложенного оборудования, в составе заявки представить отсканированные копии: Опросные листы на КТП, КМТП, СТП с описанием устанавливаемого оборудования» Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен |
| 6 | В составе заявке Участника в составе ТП отсутствуют шкафы для размещения оборудования учета электроэнергии и автоматизации, что не соответствует п. 8 Опросных листов СП «СЭС» и СП «ЦЭС» и п.9 Опросных листов СП «ВЭС» (приложение 2 к Техническим требованиям), в которых установлено следующее требование: Шкаф учета электрической энергии размером __ в количестве, __шт. (габарит шкафа и количество индивидуально указаны для каждого ТП) Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен |

ВОПРОС №4. Об отклонении заявки Участника № 419498

РЕШИЛИ:

Отклонить заявку Участника № 419498 от дальнейшего рассмотрения на основании п. 4.9.5. «б» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

| № п/п | Основания для отклонения |
| --- | --- |
| 1 | В составе заявке участником не предоставлена информация о регистрационном номере декларации о соответствии или копии деклараций о соответствии на силовые трансформаторы, что не соответствует п. 3.1.3 Технических требований в котором установлено следующее требование: «В составе заявки для КТП, КМТП, СТП, силовых трансформаторов Участник должен представить регистрационный номер декларации о соответствии или копии деклараций о соответствии» По результатам направления дополнительного запроса Участником представлен сертификат соответствия на комплектные трансформаторные подстанции в котором отсутствует подтверждение соответствия предлагаемого оборудования ГОСТ 1516.3-96, что не является основанием для снятия указанного замечания, так как не соответствует п. 3.1.1. Технических требований на проведение закупки в котором установлено следующее требование: «Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»: силовой трансформатор должен иметь декларацию соответствия ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 12.2.007.2-75, ГОСТ 12.2.024 – 87, ГОСТ 1516.3 – 96. - КТП, КМТП, СТП должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 14695-80, ГОСТ 1516.3-96» |
| 2 | В составе заявке Участника отсутствуют сборочные и компоновочные чертежи на оборудование с габаритными размерами, что не соответствует п. 3.2.1 Технических требований в котором установлено следующее требование: «Для проверки соответствия заявленных характеристик предложенного оборудования, в составе заявки представить отсканированные копии: Сборочные и компоновочные чертежи на оборудование с габаритными размерами» По результатам направления дополнительного запроса Участником представлены только компоновочные чертежи сборочные чертежи не предоставлены, габаритные размеры указаны не в полном объеме, что не является основанием для снятия указанного замечания |

ВОПРОС №5. Об отклонении заявки Участника № 421217

РЕШИЛИ:

Отклонить заявку Участника № 421217 от дальнейшего рассмотрения на основании п. 4.9.5. «б» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

| № п/п | Основания для отклонения |
| --- | --- |
| 1 | В техническом предложении Участником предлагаются техническое решение о применении трансформаторов тока Т-0,66 с межповерочным интервалом 8 лет, что не соответствует п. 41 приложения 4 Общие требования к КТП, СТП, МТП, в котором установлено следующее требование: «Требования к учету электрической энергии: Межповерочный интервал трансформаторов тока 0,4 кВ 12 лет» По результатам направления дополнительного запроса указанное замечание не снято так как: Участником предложен эквивалент трансформаторов тока с межповерочным интервалом 8 лет, что не соответствует п. 41 приложения 4 Общие требования к КТП, СТП, МТП, в котором установлено следующее требование: Межповерочный интервал трансформаторов тока 0,4 кВ 12 лет, что не соответствует п. 3.4.2. Технических требований в котором установлено следующее требование: «Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в закупочной документации» а также не соответствует п. 3.4.3. Технических требований в котором установлено следующее требование: «Параметрами эквивалентности являются технические требования, указанные в опросных листах и общих требованиях Приложений № 2, 4» |

ВОПРОС №6. Об отклонении заявки Участника № 421261

РЕШИЛИ:

Отклонить заявку Участника № 421261 от дальнейшего рассмотрения на основании п. 4.9.5. «б» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

| № п/п | Основания для отклонения |
| --- | --- |
| 1 | В составе заявке Участника отсутствуют сборочные и компоновочные чертежи на оборудование с габаритными размерами, что не соответствует п. 3.2.1 Технических требований в котором установлено следующее требование: «Для проверки соответствия заявленных характеристик предложенного оборудования, в составе заявки представить отсканированные копии: Сборочные и компоновочные чертежи на оборудование с габаритными размерами» По результатам направления дополнительного запроса указанное замечание не снято так как: Участник в нарушение требований идентифицировал себя предоставив на запрос гарантийное письмо на официальном бланке, с подписью и печатью, что не соответствует п. 4.5.1.4 Документации о закупке «В первую часть заявки должны входить документы, содержащие исключительно описание предлагаемой к поставке продукции, которая является предметом настоящей закупки (без указания сведений об Участнике и/или о его ценовом предложении)». |
| 2 | В составе заявке Участника отсутствует техническое описание КТП, КМТП и встроенного оборудования, что не соответствует п. 3.2.2 Технических требований в котором установлено следующее требование: «Для проверки соответствия заявленных характеристик предложенного оборудования, в составе заявки представить отсканированные копии: Техническое описание КТП, КМТП, СТП и встроенного оборудования (ячейки 6-10 кВ, панели 0,4 кВ, силовой трансформатор)» По результатам направления дополнительного запроса указанное замечание не снято так как: Участник в нарушение требований идентифицировал себя предоставив на запрос гарантийное письмо на официальном бланке, с подписью и печатью, что не соответствует п. 4.5.1.4 Документации о закупке «В первую часть заявки должны входить документы, содержащие исключительно описание предлагаемой к поставке продукции, которая является предметом настоящей закупки (без указания сведений об Участнике и/или о его ценовом предложении)». |
| 3 | В составе заявке Участника отсутствуют главные электрические схемы предлагаемых КТП, КМТП, что не соответствует п. 3.2.3 Технических требований в котором установлено следующее требование: «Для проверки соответствия заявленных характеристик предложенного оборудования, в составе заявки представить отсканированные копии: Главные электрические схемы предлагаемых КТП, КМТП, СТП» По результатам направления дополнительного запроса указанное замечание не снято так как: Участник в нарушение требований идентифицировал себя предоставив на запрос гарантийное письмо на официальном бланке, с подписью и печатью, что не соответствует п. 4.5.1.4 Документации о закупке «В первую часть заявки должны входить документы, содержащие исключительно описание предлагаемой к поставке продукции, которая является предметом настоящей закупки (без указания сведений об Участнике и/или о его ценовом предложении)». |
| 4 | В составе заявке Участника отсутствуют спецификации на предлагаемое оборудование, что не соответствует п. 3.2.5 Технических требований в котором установлено следующее требование: «Спецификацию оборудования согласно Приложению № 3. Комплектность и производитель предлагаемого к поставке КТП, КМТП, СТП для каждого объекта будет проверяться только по Спецификации, согласно Приложению № 3» По результатам направления дополнительного запроса указанное замечание не снято так как: Участник в нарушение требований идентифицировал себя предоставив на запрос гарантийное письмо на официальном бланке, с подписью и печатью, что не соответствует п. 4.5.1.4 Документации о закупке «В первую часть заявки должны входить документы, содержащие исключительно описание предлагаемой к поставке продукции, которая является предметом настоящей закупки (без указания сведений об Участнике и/или о его ценовом предложении)». |

ВОПРОС № 7. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке по результатам рассмотрения первых частей заявок

РЕШИЛИ:

- Предлагается признать первые части заявок следующих Участников: №№ 418702, 418710, 420601, 421162, 421165, 421255 удовлетворяющими по существу условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению и к участию в процедуре аукциона, назначенного на 22.07.2020.

- «Желательные» условия, отраженные в протоколе разногласий Участником № 421165 в п.п. 3.4., 3.11, 4.6 Протокола разногласий Заказчиком принимаются и будут учтены при заключении Договора; остальные условия Протокола разногласий Заказчиком не принимаются.

| Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня АО «ДРСК» |  | Е.Ю. Коврижкина |
| --- | --- | --- |