Приложение 3.1 к ТТ

Ведомость объемов работ

по объекту: п. Переяславка ул. Лазо, дом № 38; СМР

1. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ п.Переяславка района имени Лазо Хабаровского края в пролетах опор № 8/6 -8/14 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-558 п. Переяславка ул. Лазо с заменой провода А-25 на СИП2 (Инв№HB010799)  (заявитель: Михайленко К.Н.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) от опоры № 8/6 до опоры №8/14 | 0,320 км |
| Общая длина провода СИП2 3х50+1х54,6 | 0,334 км |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) от опоры № 8/11 до опоры №8/11/1 | 0,040 км |
| Общая длина провода СИП2 3х25+1х35 | 0,042 км |
| Демонтаж провода А-25 от опоры № 8/6-8/11 (4 провода) | 200 м -800м |
| Демонтаж провода А-25 от опоры № 8/11-8/14 (2 провода) | 120 м -240м |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Переустановка одностоечной ж/б опоры № 8/9 | 1 шт. |
| Переподключение абон. вводов 0,22 кВ | 9 шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 3 шт. |
| Монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 4 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см |
| Отпайку присоединить к существующей линии. | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 3 шт. |

Примечание: «Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» по актам все демонтированные материалы на базу ЛРЭС:

- провод А-25 - 1040 м.

Приложение 3.2 к ТТ

Ведомость объемов работ

по объекту: с. Вятское  ул. Дачная, дом № 1; ПИР и СМР

1. Строительство ВЛ-0,4 кВ от  РУ-0,4 кВ ф. новый ТП-1491 с. Вятское  ул. Дачная протяженность 0,145 км (заявитель: Кузнецов В.А.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,145 км |
| Общая длина провода СИП2 3х50+1х54,6 (совместная подвеска с ВЛ-10 кВ ф. 16 в пролетах опор № 290/25-290/23 (0,105 км) и далее по вновь установленным опорам) | 0,152 км |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 – 1 шт., А23 (концевая) – 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 2 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 1 шт. |
| Подрезка крон деревьев | 10 шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 2 шт. |
| Монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 8 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 2 шт. |
| Ввод провода в ТП в трубе гофрированной d 50 мм | 8 м |

2. Реконструкция КТП-1491 с.Вятское (турбаза завода им.Горького) 63 Ква  с. Вятское  ул. Дачная  установка коммутационного аппарата  100 А (Инв.№ HB009314)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Установка коммутационного аппарата ВА 57-35 340010 100 А РЭ1250А | 1 шт. |
| Присоединить автомат к сборным шинам 0,4 кВ |  |

Давальческие материалы:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автоматический выключатель ВА 57-35 340010 100 А РЭ1250А | GB000015472 | шт. | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».     В случаях, не израсходованных  давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику

Приложение 3.3 к ТТ

Ведомость объемов работ

по объекту: п. Березовка, товарищество индивидуальных застройщиков "Автомобилист", участок № 264, ПИР и СМР

1. Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка от опоры № 11 ф. 1 ТП-2000 п. Березовка протяженностью 0,240 км (заявитель: Колмыков В.А.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,240 км |
| Общая длина провода СИП2 3х50+1х54,6 | 0,251 км |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 5 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 – 3 шт., А23 (концевая) – 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 4 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 3 шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 4 шт. |
| Монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 4 шт. |
| Вырубка деревьев d до 16 | 19 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см |
| Отпайку присоединить к существующей линии (объект НЗС ТЗ-589, дог.подряда - №796/ХЭС от 20.03.2018) | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 4 шт. |

Приложение 3.4 к ТТ

Ведомость объемов работ

по объекту: с. Федоровка, СМР

1. Реконструкция ТП-2183  с. Федоровка  увеличение трансформаторной мощности до 160 кВА (Инв№ HB038750) (заявитель: Водоканал МУП г. Хабаровска)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Демонтаж трансформатора силового ТМГ-63/10, шкафа РУ-0,4кВ, шкафа учета электроэнергии | 1 шт. |
| Монтаж трансформатора силового ТМГ 160/10, шкафа РУ-0,4кВ, шкафа учета электроэнергии | 1 шт. |
| Заменить патроны ПТ 1.1 (плавкая вставка 10А) на патроны с номиналом плавкой вставки 20А | 1 комплект (3 шт.) |
| Выполнить комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию, шт. | 1 |

Примечание: Шкаф РУ – 0,4 кВ и шкаф учета заказать по приложенному опросному листу

2. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП-2183 с. Федоровка с заменой провода СИП2 3х70+1х54,6  на СИП2  3х95+1х70 (Инв. №HB038584)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Демонтаж СИП2 3*70+1*54,6 от РУ-0,4 кВ и далее в пролетах опор №1-2 | 0,047 км |
| Монтаж СИП2 3*95+1*70 от РУ-0,4 кВ и далее в пролетах опор №1-2 (при вводе провода в ТП использовать трубу гофрированную – 63 мм) | 0,047 км |

«Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» по актам все демонтированные материалы на базу ХСРЭС:

- трансформатор силовой  ТМГ-63/10- 1шт.

- шкаф РУ-0,4кВ -1шт.

-  шкаф учета электроэнергии -1 шт.

- патроны ПТ 1.1 (плавкая вставка 10А) – 3 шт.

- провод СИП 2 3*70+1*54,6 – 0,047 км

Приложение 3.5 к ТТ

Ведомость объемов работ

по объекту: Хабаровский р-н, с. Тополево, Центральная ул, 2 р; ПИР и СМР

1. Строительство ВЛ-10 кВ отпайка от опоры № 50/5 Ф-10 ПС Тополево с. Тополево протяженностью 0,015 км

(заявитель: МУП Тополевское)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,015 км |
| Общая длина провода СИП3 1х50 от опоры №50/5 Ф-10 ПС Тополево до вновь устанавливаемой МТП-100/10 | 0,047 км |
| Монтаж разъединителя РЛНД-1-10/400 | 1 шт. |
| Монтаж контура заземления под РЛНД-1-10/400: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=9 м. | 1 шт. |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт. |
| Привод РЛНД-1-10/400 укомплектовать навесным замком. Общий вид – согласно Приложения к ТТ | 1 шт. |
| Отпайку присоединить к существующей линии (объект НЗС - ВЛ-10 кВ отпайка от опоры №50 Ф-10 ПС Тополево, договор подряда №614/ХЭС от 04.09.2019) | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 шт. |

2. Строительство МТП-100/10/0,4 с. Тополево (заявитель: МУП Тополевское)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор под конструкцию МТП (использовать стойки (СВ 105-5) | 2 шт. |
| Монтаж контура заземления под ТП, с проведением замеров и представлением протоколов измерений (протокол проверки соединений заземлителей с заземляемыми элементами, протокол измерения сопротивления заземляющего устройства): - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =2,5 м, 8 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=24 м. | 1 шт. |
| Монтаж МТП в сборе с силовым трансформатором мощностью | 100 кВА |
| Выполнить комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию, шт. | 1 |
| Вырубка деревьев, диам. до 24 см. | 1 шт. |

Примечание: МТП заказать по приложенному опросному листу (Приложение №3.6-1 к ТТ №9/20)

3. Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ Ф-1 МТП-100/10/0,4 с.Тополево протяженностью 0,015 км

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) (в т.ч ввод провода в ТП) | 0,015 км |
| Общая длина провода СИП2 3х70+1х54,6 | 0,016 км |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт. |
| Монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 4 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 шт. |
| Ввод провода в ТП в трубе гофрированной d 50 мм | 8 м |

Приложение 3.6 к ТТ

Ведомость объемов работ

по объекту: с. Осиновая Речка ул. Блока, дом № 20; ПИР и СМР

1. Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка от опоры № 4/4/7 ф. 1 ТП-1073 с. Осиновая Речка протяженностью 0,080 км (заявитель: Акопян И.А.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,080 км |
| Общая длина провода СИП2 3х50+1х54,6 | 0,084 км |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 (концевая) – 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 1 шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт. |
| Монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 4 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см |
| Отпайку присоединить к существующей линии. (НВ036082) | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 шт. |

Приложение 3.7 к ТТ

Ведомость объемов работ

по объекту: с. Сикачи-Алян  северо-восточной стороной примыкает к земельному участку с кад. ном. 27:17:0401001:213; ПИР и СМР

1. Строительство ВЛ-10 кВ отпайка от опоры № 204/79/39 Ф-16 ПС Анастасьевка с. Сикачи-Алян протяженностью 0,015 км (заявитель: Шарков А.С., Конькова Г.В.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,015 км |
| Общая длина провода СИП3 1х50 от опоры № 204/79/39 Ф-16 ПС Анастасьевка до устанавливаемой СТП-25/10 | 0,047 км |
| Монтаж разъединителя РЛНД-1-10/400 | 1 шт. |
| Монтаж контура заземления под РЛНД-1-10/400: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=9 м. | 1 шт. |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8 м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт. |
| Привод РЛНД-1-10/400 укомплектовать навесным замком. Общий вид – согласно Приложения к ТТ | 1 шт. |
| Отпайку присоединить к существующей линии (Инв.№ HB009451) | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 шт. |

2. Строительство СТП 25/10/0,4 с. Сикачи-Алян заявитель: Шарков А.С.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор под конструкцию СТП (использовать стойку (СВ 105-5) | 1 шт. |
| Монтаж контура заземления под ТП, с проведением замеров и представлением протоколов измерений (протокол проверки соединений заземлителей с заземляемыми элементами, протокол измерения сопротивления заземляющего устройства): - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =2,5 м, 8 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=24 м. | 1 шт. |
| Монтаж СТП в сборе с силовым трансформатором мощностью | 25 кВА |
| Выполнить комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию, шт. | 1 |

Примечание: СТП заказать по приложенному опросному листу (Приложение №3.9-1 к ТТ№9/20)

3. Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф. новый СТП 25/10/0,4 с. Сикачи-Алян  протяженностью 0,120 км

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная, в т.ч. совместная подвеска в пролетах существующих опор №204/79/39-204/79/40 ВЛ-10 Ф-16 ПС Анастасьевка – 0,045 км) | 0,120 км |
| Общая длина провода СИП2 3х50+1х54,6 | 0,125 км |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 (концевая) – 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 1 шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт. |
| Чистка просеки от кустарника и мелколесья | 50 м2 |
| Монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 4 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 шт. |
| Ввод провода в ТП в трубе гофрированной d 50 мм | 8 м |

Приложение 3.8 к ТТ

Ведомость объемов работ

по объекту: г. Хабаровск ул. Центральная, дом № 1; ПИР и СМР

1. Строительство КВЛ-6 кВ от яч.№ 41 ПС МЖК г. Хабаровск ул. Центральная протяженностью 0,090 км (заявитель: Вершинин Д.В. ИП)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Проложить кабель марки ААБЛ-6 3х120 от яч. № 41 ПС «МЖК» в существующих лотках по территории ПС, в земле в траншее согласно требованиям ПУЭ на глубине 0,7 м, на песчаной постели толщиной 0,1 м, методом ГНБ, далее ВЛ-6 кВ до участка заявителя; | Всего – 90 м , из них: -30 м в существующих лотках по территории ПС; -27 м - в земле в траншее (защиту кабеля покрыть кирпичом); - 25 м – ГНБ (предусмотреть прокладку трубы не менее d – 110 мм); - 8 м по опоре (в т.ч. в швеллере №16 (3 м); |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,030 км |
| Общая длина провода СИП3 1х50 | 0,094 км |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А20-ЗН – 1 шт., А20-ЗН (концевая) – 1 шт. альбом 27.0002; использовать стойки СВ 105-5) | 2 шт. |
| Монтаж разъединителя РЛНД-1-10/400 | 1 шт. |
| Монтаж контура заземления под РЛНД-1-10/400: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=9 м. | 1 шт. |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 2 шт. |
| Монтаж муфт КНТП-6 | 1 шт. |
| Монтаж муфт КВТП-6 | 1 шт. |
| Монтаж ОПН 6 | 1 компл. |
| Монтаж разрядников УЗД 1.2 | 6 шт. |

Приложение 3.9 к ТТ

Ведомость объемов работ

по объекту: с. Ильинка. Участок находится примерно в 4 км от ориентира по направлению на юг почтовый, адрес ориентира: Хабаровский край, Хабаровский район ПИР и СМР

- Строительство КЛ-6 кВ от опоры №25/3 ф9 ПС Ильинка с. Ильинка протяженностью 1,2 км (заявитель: ДВГАФК ФГБОУ ВО)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Проложить кабель марки ААБл-10 3х50 в земле от существующей опоры №25/3 до проектируемой МТП в траншее согласно требованиям ПУЭ на глубине 0,7 м, защиту выполнить кирпичом, на песчаной постели толщиной 0,3 м, длина траншеи - 1014м, по опоре №25/3 и МТП – 16 м, в трубе - 135 м под дорогой и газом, методом ГНБ – 35 м, На опоре №25/3 и МТП защиту КЛ выполнить металлическим швеллером У-12 (3 м на опору); | 1200 м |
| Монтаж муфт КНТП-6 3*50 | 2 шт. |
| Монтаж муфт СТП-6 3*50 | 3 шт. |
| Монтаж ОПН 6 | 3 шт. |
| Монтаж разъединителя РЛНД-1-10/400 на опоре №25/3 | 1 шт. |
| Монтаж контура заземления под РЛНД-1-10/400: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=9 м. | 1 шт. |
| Отпайку присоединить к существующей линии. | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя (по траверсам) | 2 шт. |

2. Строительство МТП 100/6/0,4 с. Ильинка

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор(использовать стойки (СВ 105-5) | 2шт. |
| Монтаж контура заземления под ТП, с проведением замеров и представлением протоколов измерений (протокол проверки соединений заземлителей с заземляемыми элементами, протокол измерения сопротивления заземляющего устройства): - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =2,5 м, 8 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=24 м. | 1шт. |
| Монтаж МТП в сборе с силовым трансформатором мощностью | 100 кВА |
| Выполнить комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию, шт. | 1 |

Примечание: МТП заказать по приложенному опросному листу (Приложение №3.10-1 к ТТ№9/20)