Акт обследования № ____________

Регистрационный номер ДОУ ТПр 1908/19 дата регистрации ДОУ 16.05.2019

1. Заявитель: Бакланов Валерий Иванович телефон: 89046289728

2. Наименование объекта: производственный цех

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: Приморский край, Надеждинский р-н, п. Раздольное, Луговая ул, в районе д. 1, кадастровый номер земельного участка 25:10:000000:5806

4. Заявленная мощность (кВт): 100

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Раздольное-1, №ф. 10 кВ «7», № опоры _75__.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: __190_ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 12 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос | 1 |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, (м) |  |  |  | СИП3 1х50 В т. ч. на ошиновку РЛНД В т. ч. на заход в ТП | 77 9 30 |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  |  | РЛНД 10\200 | 1 |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 50 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | ж/б. деревянные. н ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная | 1 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 2 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  | СИП2 3х95+1х70 В т. ч. на ввод в ТП фидер №1 | 60 8 |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 провода |  |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) |  |  | Рамное СТП-160кВА | 1 |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: При строительстве ВЛ-0,4 кВ от КТП-5138 протяжённость ЛЭП составит около 600 м, а заявленная мощность 100 кВт, по участку заявителя проходит Ф № «7», ВЛ-10 кВ ПС-Раздольное-1, в связи с этим предлагается выполнить установку укоса к сущ. опоре №75, строительство ВЛ10кВ 12 метров, установка РЛНД, установка рамной СТП-160кВА, строительство ВЛ0,4кВ от проектируемого СТП-160кВА длинной 50 метров до заявителя, строительство СТП на границе участка заявителя от опоры 77 Ф № «7», ВЛ-10 кВ ПС-Раздольное-1 не возможно т.к. опора №77 расположена в заболоченной местности, что затрудняет подъезд и обслуживание. Предусмотреть в РУ0,4кВ установку 2-х дополнительных резервных автоматов. Участок заявителя расположен в зоне подтопления.