Дата 30.10.2019 г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата _________ (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования № ____________

Регистрационный номер ДОУ ТПр 4426/19 дата регистрации ДОУ 30.10.2019

1. Заявитель: Муниципальное бюджетное учреждение "Надеждинский центр культуры и досуга" телефон: +7 (423) 343-7440

2. Наименование объекта: Дом культуры с.Кипарисово

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: Приморский край, Надеждинский р-н, с. Кипарисово, ул. Советская, д. 4 , кадастровый номер земельного участка 25:10:080001:1190 .

4. Заявленная мощность (кВт): 60

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 5

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_Раздольное-1_, №ф. 6(10) кВ «_11___», КТП № _5124_, № ф. строительство ВЛ0,4 кВ, проектируемый_Ф-3_№ опоры _12___.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры |  |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ |  | 360 |  |
|  |  |  |  | КЛ |  |  |  |
| 2.2. | V; ж/б. деревянные. н ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная |  | 3 |  |
|  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 3 |  |
|  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 укос |  |  |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  | СИП 2 3х70+1х50 В т. ч. на заход в ТП |  | 385 8 |  |
|  |  |  | 2 провода |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 провода |  |  |  |  |
| 4. Установка дополнительного оборудования 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.) |  |  | АВ 160А |  |  | 1 |
| 5. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Демонтаж опор ж/б. V; деревянные. на ж/б приставке. ВЛ 0,4 кВ (шт.) | одностоечная |  |  | 3 |
|  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  | 3 |
|  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 укос |  |  |  |
| 5.3. | Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ (пролетов) |  |  |  | АС 4х35 |  | 8 |
| 5.8. | Демонтаж и переустройство ответвления, в т. ч. к зданию (шт.) |  |  |  | в 2 провода ввод в дом |  | 6 |
|  |  |  |  |  | в 2 провода АС 2х35 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | в 4 провода СИП2 4х50 |  | 2 |

12. Примечания: КТП-5124 не загружено, свободные мощности есть. Для подключения и увеличения мощности заявителя необходимо установка автоматического выключателя на 160А, в связи с подвесом дополнительного провода СИП2 3х50+1х50  по сущ. опорам ф-1 от РУ0,4кВ КТП 5124 до опоры №12, необходима  замена деревянных опор №5,6,8,9,10,11 на железобетонные, переустройство провода АС 4х35 на вновь установленные опоры, переустройство вводов в дома и ответвлений .