## ЛСР по форме №4 с мат. и обор.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | Строительство СТП-25/6/0,4 кВ в Партизанском районе, гора Племянник (ориентир) в 2350 м на северо-восток от ориентира (для потребителя Никитиной Н.В.)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 2018/1318-ЭС
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________614,616 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________67,855 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________7,428 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________38,685 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________370,223 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________39,600 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________138,15 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса оборудо-вания, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. СТП 10/0,4 кВ
1 | ТЕР33-04-027-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ·А: установка строительных конструкций (1 подстанция) | 1 | 153,87 22,67 | 127,76 12,28 | 3.44 |  | 154 | 23 | 128 12 | 3 | 2.1105 | 2.11
2 | ТЕР33-04-027-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ·А: установка оборудования (1 подстанция) | 1 | 1132,2 751,86 | 380,34 54,36 |  |  | 1132 | 752 | 380 54 |  | 65.1525 | 65.15
3 | ТЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора) | 1 | 52,29 4,36 | 47,93 7,9 |  |  | 52 | 4 | 48 8 |  | 0.44 | 0.44
Погрузо-разгрузочные работы
4 | ТССЦпг01-01-01-003 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) | 1.15 | 11.94 |  |  |  | 14
5 | ТССЦпг01-01-02-003 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) | 1.15 | 11.94 |  |  |  | 14
6 | ТССЦпг01-01-01-015 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т (1 т груза) | 1.8 | 24.85 |  |  |  | 45
7 | ТССЦпг01-01-02-015 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т (1 т груза) | 1.8 | 24.85 |  |  |  | 45
Заземление СТП
8 | ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) | 0,0495 4,95 / 100 | 2346,08 2346,08 |  |  |  | 116 | 116 |  |  | 248 | 12.28
9 | ТЕР01-02-061-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) | 0,0495 4,95 / 100 | 1099,89 1099,89 |  |  |  | 54 | 54 |  |  | 121 | 5.99
10 | ТЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) | 0,33 33 / 100 | 358,23 189,41 | 72,85 3,62 | 95.97 |  | 118 | 63 | 24 1 | 31 | 16.6 | 5.48
11 | ТЕР33-03-004-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м (1 заземлитель) 124,25 = 155,72 - 0,005 x 6 294,00 | 9 | 124,25 8,3 | 115,65 7,48 | 0.3 |  | 1118 | 75 | 1041 67 | 2 | 0.81 | 7.29
Уд | 1. 204-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм, (т) | 0,005 0,045 | 6294 |  | 6294 |  | 283.23 |  |  | 283.23
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [7 empty] | 2862 | 1087 | 1621 142 | 36 |  | 98.74
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 31527 | 22392 | 8855 2785 | 162 |  | 98.74
Накладные расходы | [7 empty] | 25429
Сметная прибыль | [7 empty] | 14647
Итого по разделу 1 СТП 10/0,4 кВ | [7 empty] | 71603 |  |  |  |  | 98.74
Раздел 2. Пусконаладочные работы
12 | ТЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (1 измерение) | 9 | 20,85 20,85 |  |  |  | 188 | 188 |  |  | 1.342 | 12.08
13 | ТЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) | 0,09 9 / 100 | 221,4 221,4 |  |  |  | 20 | 20 |  |  | 14.256 | 1.28
14 | ТЕРп01-12-021-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ (1 испытание) | 1 | 45,78 45,78 |  |  |  | 46 | 46 |  |  | 3.113 | 3.11
15 | ТЕРп01-11-027-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения (1 измерение) | 6 | 34,51 34,51 |  |  |  | 207 | 207 |  |  | 2.222 | 13.33
16 | ТЕРп01-02-002-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА (1 шт.) | 1 | 108,96 108,96 |  |  |  | 109 | 109 |  |  | 6.93 | 6.93
17 | ТЕРп01-11-024-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) | 1 | 14 14 |  |  |  | 14 | 14 |  |  | 0.902 | 0.9
18 | ТЕРп01-11-024-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (1 фазировка) | 1 | 27,68 27,68 |  |  |  | 28 | 28 |  |  | 1.782 | 1.78
19 | ТСЭМ-171301 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная (маш.-ч) | 8 | 161.81 | 161,81 14,12 |  |  | 1294 |  | 1294 113
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [7 empty] | 1906 | 612 | 1294 113 |  |  | 39.41
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 23541 | 12607 | 10934 1816 |  |  | 39.41
Накладные расходы | [7 empty] | 9375
Сметная прибыль | [7 empty] | 5769
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы | [7 empty] | 38685 |  |  |  |  | 39.41
Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расценки
20 | ТССЦ-101-1616 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм (т) | 0,02468 0,617/1000*40 | 5300.86 |  | 5300.86 |  | 131 |  |  | 131
21 | ТССЦ-101-1614 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм (т) | 0,0711 1,58/1000*45 | 5292.76 |  | 5292.76 |  | 376 |  |  | 376
22 О | прайс-лист поставщика | Подстанция трансформаторная столбовая СТП-25/6/0,4 с ТМГ (в комплекте с железобетонной стойкой) (шт.) | 1 | 370223.33 |  |  | 370223 | 370223
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 373903 |  |  | 3680
Итого по разделу 3 Материалы, не вошедшие в расценки | [7 empty] | 373903
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 428971 | 34999 | 19789 4601 | 3842 |  | 138.15
Накладные расходы | [7 empty] | 34804
Сметная прибыль | [7 empty] | 20416
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [7 empty] | 67855 |  |  |  |  | 93.26
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 7428 |  |  |  |  | 5.48
Итого Оборудование | [7 empty] | 370223
Итого Прочие затраты | [7 empty] | 38685 |  |  |  |  | 39.41
Итого | [7 empty] | 484191 |  |  |  |  | 138.15
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 3842
Машины и механизмы | [7 empty] | 19789
ФОТ | [7 empty] | 39600
Оборудование | [7 empty] | 370223
Накладные расходы | [7 empty] | 34804
Сметная прибыль | [7 empty] | 20416
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [7 empty] | 75283
Командировочные ((138,15+10,76)/8)*500 | [7 empty] | 9307
Индекс-дефлятор 2019 г. 5% от 75283 | [7 empty] | 3764
Итого | [7 empty] | 88354
Итого с оборудованием (370 223) и прочими затратами (38 685) | [7 empty] | 497262
Непредвиденные затраты 3% от 497262 | [7 empty] | 14918
Итого с непредвиденными | [7 empty] | 512180
НДС 20% от 512180 | [7 empty] | 102436
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 614616 |  |  |  |  | 138.15
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)