## ЛСР по форме №4
Строительство ВЛ-10 кВ, СТП 25/10/0,4 кВ в Лазовском районе, гора Календарь. Потребитель: АО "Первая башенная компания"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)
на | строительство ВЛ-10 кВ в Лазовском районе, гора Календарь для потребителя АО "Первая башенная компания"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________5884,210 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________3979,218 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________182,879 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________292,272 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________40,141 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________520,367 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1542,59 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Подготовительные работы
1 | ТЕР01-02-099-11 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см (100 деревьев) | 0,2 20 / 100 | 4344,66 4202,72 | 141.94 | 868.93 | 840.54 | 28.39 | 16.4 | 3.28
2 | ТЕР01-02-100-03 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см (100 хлыстов) | 0,2 20 / 100 | 36025,41 9792,78 | 26232,63 9753,93 | 7205.08 | 1958.56 | 5246,52 1950,79 | 46.09 | 9.22
3 | ТЕР01-02-101-14 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см (100 деревьев) | 0,2 20 / 100 | 23422,53 22567,81 | 854.72 | 4684.51 | 4513.57 | 170.94 | 98.8 | 19.76
Раздел 2. Строительство ВЛ-10 кВ
4 | ТЕР33-04-009-02 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов (1 км линии (3 провода) при 10 опорах) | 2.392 | 28268,53 12387,81 | 14837,86 4618 | 67618.32 | 29631.64 | 35492,16 11046,26 | 48.94 | 117.06
5 | ТЕР33-04-009-10 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-02 (1 опора) | 34 58-24 | 2072,19 445,83 | 597,76 148,69 | 70454.46 | 15158.22 | 20323,84 5055,46 | 1.74 | 59.16
6 | ТЕР33-04-011-06 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории (1 переход) | 1 | 4415,56 3477,93 | 937.63 | 4415.56 | 3477.93 | 937.63 | 13.9 | 13.9
7 | ТЕР33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов (1 компл.) | 2 | 3806,56 2216,8 | 1571,91 243,92 | 7613.12 | 4433.6 | 3143,82 487,84 | 8.09 | 16.18
Устройство заземления
8 | ТЕРм08-02-472-01 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм (100 м) | 11,76 1176 / 100 | 5686,15 4869,1 | 534,61 51,66 | 66869.12 | 57260.62 | 6287,01 607,52 | 19 | 223.44
9 | ТЕР33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м (1 заземлитель) | 116 | 1849,5 186,42 | 1453,72 168 | 214542 | 21624.72 | 168631,52 19488,00 | 0.81 | 93.96
10 | ТЕР01-01-003-03 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) | 0,1764 176,4 / 1000 | 27777,16 1820,83 | 25956,33 6886,91 | 4899.89 | 321.19 | 4578,7 1214,85 | 8.57 | 1.51
11 | ТЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) | 0,1764 176,4 / 1000 | 7928.07 | 7928,07 2812,89 | 1398.51 |  | 1398,51 496,19
12 | ТЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора) | 78 | 654,87 97,93 | 556,94 177,43 | 51079.86 | 7638.54 | 43441,32 13839,54 | 0.44 | 34.32
13 | ТЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) | 46 | 163,79 55,7 | 108,09 51,66 | 7534.34 | 2562.2 | 4972,14 2376,36 | 0.25 | 11.5
14 | ТЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (1 опора) | 12 | 190,28 66,71 | 123,57 59,07 | 2283.36 | 800.52 | 1482,84 708,84 | 0.3 | 3.6
15 | ТССЦпг01-01-01-003 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) | 175,5 87,75*2 | 178.26 | 178.26 | 31284.63 |  | 31284.63
16 | ТССЦпг01-01-02-003 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) | 175,5 87,75*2 | 178.26 | 178.26 | 31284.63 |  | 31284.63
Опоры ВЛ-10 кВ
17 | ТЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (1 опора) | 46 | 2812,62 1145,74 | 1523,54 309,11 | 129380.52 | 52704.04 | 70082,84 14219,06 | 4.75 | 218.5
18 | ТЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (1 опора) | 4 | 6073,37 2382,16 | 3547,87 737,25 | 24293.48 | 9528.64 | 14191,48 2949,00 | 9.875 | 39.5
19 | ТЕР33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами (1 опора) | 8 | 9473,4 3651,43 | 5678,63 1193,19 | 75787.2 | 29211.44 | 45429,04 9545,52 | 15.1375 | 121.1
Раздел 3. Пусконаладочные работы
20 | ТЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (1 фазировка) | 1 | 565,09 565,09 |  | 565.09 | 565.09 |  | 1.62 | 1.62
21 | ТЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (1 измерение) | 232 | 425,62 425,62 |  | 98743.84 | 98743.84 |  | 1.22 | 283.04
22 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) | 2,32 232 / 100 | 4520,52 4520,52 |  | 10487.61 | 10487.61 |  | 12.96 | 30.07
23 | ТЕРп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м (1 измерение) | 58 | 565,09 565,09 |  | 32775.22 | 32775.22 |  | 1.62 | 93.96
Раздел 4. Материалы для строительно-монтажных работ
24 | ТССЦ-403-1947 | Стойка опоры: СВ 110-5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход арматуры 77,08 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) (шт.) | 78 | 12173.12 |  | 949503.36
Стальные конструкции
25 | ТССЦ-201-8113 | Траверсы стальные (ТМ66ИШ, ТМ75И, ТМ85ИШ, ТМ90ИШ, ТМ85И, ТМ2) (т) | 0,3862 (1*12,4+3*19,5+3*6,1+8*30,3+8*4,1+2*10,9)/1000 | 95472 |  | 36871.29
26 | ТССЦ-110-0213 | Хомут для крепления траверс окрашенный (Х7, Х8, Х1И) (шт.) | 7 4+2+1 | 305.93 |  | 2141.51
27 | ТССЦ-111-0079 | Узел крепления: кронштейна окрашенный (шт.) | 20 | 517.08 |  | 10341.6
28 | ТССЦ-101-0125 | Гайки шестигранные диаметр резьбы: 20-22 мм (т) | 0,002646 42*0,063/1000 | 108821.67 |  | 287.94
29 | ТССЦ-101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные (болт М20х260, шайба 20, шайба М20.65Г) (кг) | 16,478 22*(0,71+0,023+0,016) | 74.59 |  | 1229.09
30 | ТССЦ-101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные (болт М12х40, гайка М12, шайба 12) (кг) | 1,76 22*(0,05+0,02+0,01) | 74.59 |  | 131.28
Сталь для заземления опор ВЛ-10 кВ и РЛНД
31 | ТССЦ-101-1617 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 12 мм (т) | 0,51504 116*4,44/1000 | 41788.17 |  | 21522.58
32 | ТССЦ-101-1616 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм (т) | 0,725592 (58*12,34+8*1,234)/1000 | 42061.14 |  | 30519.23
Изоляторы. Линейная арматура
33 | ТССЦ-110-0318 | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г (шт.) | 177 | 501.58 |  | 88779.66
34 | ТССЦ-509-1073 | Колпачки: полиэтиленовые (100 шт.) | 1,77 177 / 100 | 1687.2 |  | 2986.34
35 | ТССЦ-509-3908 | Скоба П-образная для оперативных ответвительных зажимов SL 30, SL 36, марки PSS 924 (ENSTO) (Применительно: спиральная вязка ВСн35/50.1 У) (100 шт.) | 3,18 318 / 100 | 47883.5 |  | 152269.53
36 | ТССЦ-509-2973 | Проводник заземляющий П-750 (Применительно: заземляющий проводник ЗП1) (100 шт.) | 0,244 24,4 / 100 | 6991.8 |  | 1706
37 | ТССЦ-509-1716 | Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1 (шт.) | 113 | 56.15 |  | 6344.95
38 | ТССЦ-509-5951 | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-50-2 (100 шт.) | 0,12 12 / 100 | 13271.31 |  | 1592.56
39 | ТССЦ-111-0188 | Оголовок ОГ-7 для крепления неизолированных проводов на воздушных ЛЭП (6-10 кВ) (Применительно: оголовок ОГ54) (шт.) | 46 | 818.2 |  | 37637.2
40 | ТССЦ-111-0186 | Зажим ответвительный для соединения неизолированных медных проводников с алюминиевыми или стальными проводниками (AL- CU) марки SM1.11 (Применительно: ответвительный зажим ORPN 150М) (100 шт.) | 0,03 3 / 100 | 26676.2 |  | 800.29
41 | ТССЦ-111-0131 | Зажим ответвительный прокалывающий изолированный для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SL 24 (Применительно: ответвительный зажим ORP 150М) (100 шт.) | 0,33 33 / 100 | 75012.08 |  | 24753.99
42 | Прайс-лист TELZA | Подвеска натяжная изолирующая ИП 20/10-АО13-3 1.10-20.МИ.08-16 (шт) | 66 | 1833.34 |  | 121000.44
43 | ТССЦ-509-1410 | Разрядники РВО-10 Н, на напряжение 10 кВ (Применительно: устройство защиты от перенапряжений УЗПН-10-Ш) (шт.) | 58 | 9812.86 |  | 569145.88
Установка оборудования КР-2 на опоре ВЛ-6 кВ
44 О | прайс-лист поставщика | Разъединитель РЛНД-1,1-10/400 Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 (компл.) | 2 | 20070.63 |  | 40141.26
45 | ТССЦ-111-0190 | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ (шт.) | 2 | 1566.15 |  | 3132.3
46 | ТССЦ-111-0191 | Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ (шт.) | 2 | 285.52 |  | 571.04
47 | ТССЦ-111-3171 | Вал привода РА-7 для соединения между собой ручного привода ПР, ПРз, ПРН, ПРНз и линейных разъединителей 6-10 кВ РД(З)-10/400(630)У1, РЛНД(з)-10/400 У1 (шт.) | 4 | 966.34 |  | 3865.36
48 | ТССЦ-111-0193 | Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ (шт.) | 6 | 275.41 |  | 1652.46
Провод
49 | ТССЦ-502-0859 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х50-20 (1000 м) | 7,95 (7938+12) / 1000 | 46108.67 |  | 366563.93
Раздел 5. Перебазировка техники
50 | ТСЭМ-031001 | Автогидроподъемники высотой подъема: 12 м (маш.-ч) | 12 300*2/50 | 552.06 | 552,06 12,26 | 6624.72 |  | 6624,72 147,12
51 | ТСЭМ-021101 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т (маш.-ч) | 12 300*2/50 | 639.1 | 639,1 14,12 | 7669.2 |  | 7669,2 169,44
52 | ТСЭМ-250804 | Машина погрузочно-доставочная на пневмоколесном ходу (маш.-ч) | 36 3*300*2/50 | 2717.95 | 2717,95 21,71 | 97846.2 |  | 97846,2 781,56
53 | ТСЭМ-400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т (маш.-ч) | 120 10*300*2/50 | 649.92 | 649,92 16,45 | 77990.4 |  | 77990,4 1974,00
54 | ТСЭМ-400302 | Спецавтомашины типа УАЗ (маш.-ч) | 12,12 (300+3)*2/50 | 777.6 | 777,6 14,12 | 9424.51 |  | 9424,51 171,13
55 | ТСЭМ-060204 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1 м3 (маш.-ч) | 0,2 3*2/30 | 1048.32 | 1048,32 16,45 | 209.66 |  | 209,66 3,29
56 | ТСЭМ-010305 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.) (маш.-ч) | 2,6 13*3*2/30 | 1487.49 | 1487,49 17,58 | 3867.47 |  | 3867,47 45,71
57 | ТСЭМ-160501 | Машины бурильные на тракторе 85 кВт (115 л.с.), глубина бурения 3,5 м (маш.-ч) | 0,2 3*2/30 | 1196.16 | 1196,16 20,06 | 239.23 |  | 239,23 4,01
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 3625431.74 | 384237.73 | 692279,35 87281,49 |  | 1394.68
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-7, 9, 12-14, 17-19, 10-11, 15-16, 8)) | [5 empty] | 3734942.82 | 420487.62 | 765540,54 99879,28 |  | 1542.59
Накладные расходы | [5 empty] | 476343.67
Сметная прибыль | [5 empty] | 283223.79
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 3979218.29 |  |  |  | 876.94
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 182878.63 |  |  |  | 256.96
Итого Оборудование | [5 empty] | 40141.26
Итого Прочие затраты | [5 empty] | 292272.1 |  |  |  | 408.69
Итого | [5 empty] | 4494510.28 |  |  |  | 1542.59
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 2508773.4
Машины и механизмы | [5 empty] | 765540.54
ФОТ | [5 empty] | 520366.9
Оборудование | [5 empty] | 40141.26
Накладные расходы | [5 empty] | 476343.67
Сметная прибыль | [5 empty] | 283223.79
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [5 empty] | 4162096.92
Зимнее удорожание 3,7% от 4162096,92 | [5 empty] | 153997.59
Итого | [5 empty] | 4316094.51
Итого с оборудованием (40 141,26) и прочими затратами (292 272,10) | [5 empty] | 4648507.87
Непредвиденные затраты 3% от 4648507,87 | [5 empty] | 139455.24
Итого с непредвиденными | [5 empty] | 4787963.11
Командировочные расходы (1542,59+306,14)/8*500 | [5 empty] | 115545.63
Итого с учетом доп. работ и затрат | [5 empty] | 4903508.74
НДС 20% от 4903508,74 | [5 empty] | 980701.75
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 5884210.49 |  |  |  | 1542.59