Приложение 1 к техническим требованиям

на ремонт вводов 110 кВ на ПС 110/35/10 «Игнатьево»

Организация     АО «ДРСК»

Филиал              Амурские электрические сети

СП                     Центральные электрические сети

Объект              ПС 110/10 Игнатьево  CS0002257

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ  И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ПС 110/10 Игнатьево, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во | Наименование работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сниженный уровень основной изоляции вводов, наблюдается динамика увеличения угла диэлектрических потерь основной изоляции вводов. | работа |  | 2 | Разгерметизация трансформатора при ремонте и замене узлов ТМТН-6300/110/35/10 |  |  |
|  |  | проб |  | 16 | Испытания трансформаторного масла: 1- определения количества растворенной воды в масле (4пробы) 2- определения кислотного числа (4пробы) 3- определения электрической прочности масла (4пробы) 4- определение температуры вспышки масла (4пробы) |  |  |
|  |  | работа |  | 2 | Расшиновка и ошиновка трансформатора |  |  |
|  |  | 10 м. |  | 1,8 | Переизолировка проводов отводов |  |  |
|  |  | шт. |  | 6 | Замена вводов герметичных 110 кВ |  |  |
|  |  | тн. |  | 32 | Сушка и очистка трансформаторного масла |  |  |
|  |  | тн. |  | 33 | Заливка масла в трансформатор |  |  |
|  |  | работа |  | 1 | Чистка и промывка наружных поверхностей бака, зачистка мест трещин под сварку и заварка трещин (при необходимости), замена резиновых уплотнений. |  |  |
|  |  | шт. |  | 6 | Испытание вводов повышенным напряжением частоты 50 Гц |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод высоковольтный, BRIT-R-90-110-550/800 KH1.9.002-RY |  | шт. |  |  | 6 | Приобретаются у Заказчика по договору купли-продажи |
|  | Масло трансформаторное (бочка), ГК-ТУ-38101.1025-85 |  | кг |  |  | 1000 | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |
|  | Ацетон, ГОСТ 2768-84 |  | л |  |  | 5 |  |
|  | Резина рулонная трансформаторная УМ- 10,0 размер 2х2 м, ГОСТ 12855-77 |  | кг |  |  | 15 |  |
|  | Полотно вафельное набивное 80 см |  | м |  |  | 5 |  |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благовещенск - ПС 110/10 Игнатьево | км | 25 | - |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1 | Монтируемые материалы | т | 0,6 | - |