Приложение 1

Ведомость объемов работ

1. Строительство отпайки КВЛ-10 кВ от КРУН-10 кВ Ф-1А ПС Ракитное до устанавливаемой КТПН 2х400/0/0,4 кВА, протяженностью 1,898 км (ПИР, СМР) (Заявитель: Краевого государственного казенного учреждения «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края»)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Прокладка кабеля, длина трассы, из них: | 0,268 км |
| - подъем по опоре | 0,022 км |
| - по установленным конструкциям | 0,006 км |
| - в траншее Т-2 (совместно с Ф-10) | 0,105 км |
| - в траншее Т-10 (совместно с Ф-10) | 0,135 км |
| Покрытие 2-х кабелей в траншее кирпичом (Ф-1А и Ф-10) | 0,240 км |
| Марка и сечение кабеля, их длины: ААБл-3х95 | 0,280 км |
| Монтаж концевой муфты 3КВТп-70/120 | 2 шт |
| Монтаж концевой муфты 3КНТп-70/120 | 2 шт |
| Защита кабеля при подъеме швеллером 12у | 6 м |
| Монтаж траверсы с ОПНп-10кВ (3 шт) | 2 шт |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: |  |
| одностоечных ж/б опор (П20-1Н, альбом 27.0002-02; использовать стойки СВ-105-5) | 20 шт |
| анкерных ж/б опор с одним подкосом (А20-1Н, альбом 27.0002-03; использовать стойки СВ-105-5) | 6 шт |
| анкерных ж/б опор с двумя подкосами (УА20-1Н, альбом 27.0002-05; использовать стойки СВ-105-5) | 2 шт |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 28 шт |
| Подвеска провода СИП, длина трассы | 1,630 км |
| Марка и сечение провода, их длины: СИП3 1x70 | 5,110 км |
| Установка разъединителя РЛНД-10-1-400 | 2 шт |
| Монтаж контура заземления под РЛНД-1-10-400: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м , L=6м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х5 мм, ГОСТ 103-2006, L=9 м. | 2 шт |
| Установка разрядников типа УЗД 1.3 | 84 шт |
| Вынос точек в натуру | 12 шт |
| Валка деревьев мягких пород диаметром: до 24 см | 30 шт |

2. Строительство отпайки КВЛ-10 кВ от КРУН-10 кВ Ф-10 ПС Ракитное до устанавливаемой КТПН 2х400/0/0,4 кВА, протяженностью 1,898 км (ПИР, СМР) (Заявитель: Краевого государственного казенного учреждения «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края»)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Прокладка кабеля, длина трассы, из них: | 0,268 км |
| - подъем по опоре | 0,022 км |
| - по установленным конструкциям | 0,006 км |
| - в траншее Т-2 (совместно с Ф-1А) | 0,105 км |
| - в траншее Т-10 (совместно с Ф-1А) | 0,135 км |
| Марка и сечение кабеля, их длины: ААБл-3х95 | 0,280 км |
| Монтаж концевой муфты 3КВТп-70/120 | 2 шт |
| Монтаж концевой муфты 3КНТп-70/120 | 2 шт |
| Защита кабеля при подъеме швеллером 12у | 6 м |
| Монтаж траверсы с ОПНп-10кВ (3 шт) | 2 шт |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: |  |
| одностоечных ж/б опор (П20-1Н, альбом 27.0002-02; использовать стойки СВ-105-5) | 20 шт |
| анкерных ж/б опор с одним подкосом (А20-1Н, альбом 27.0002-03; использовать стойки СВ-105-5) | 6 шт |
| анкерных ж/б опор с двумя подкосами (УА20-1Н, альбом 27.0002-05; использовать стойки СВ-105-5) | 2 шт |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 28 шт |
| Подвеска провода СИП, длина трассы | 1,630 км |
| Марка и сечение провода, их длины: СИП3 1x70 | 5,110 км |
| Установка разъединителя РЛНД-10-1-400 | 2 шт |
| Монтаж контура заземления под РЛНД-1-10-400: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м , L=6м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х5 мм, ГОСТ 103-2006, L=9 м. | 2 шт |
| Установка разрядников типа УЗД 1.3 | 84 шт |

3. Строительство КТПН 2х400/10/0,4 кВА с.Гаровка-2 (ПИР, СМР) (Заявитель: Краевого государственного казенного учреждения «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края»)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Устройство фундамента КТПН: выполнить отсыпку места установки КТПН сланцем и ПГС Укладка дорожных плит марки 1П35.18-30 | 15/5 м3 3 шт. |
| Монтаж контура заземления под ТП, с проведением замеров и представлением протокола испытания: - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =2,5 м, 8 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=24 м. | 1шт. |
| Монтаж ТП в сборе с силовыми трансформаторами мощностью 400 кВА и выполнение пусконаладочных работ с представлением протоколов испытаний | 1 шт. |

Примечание: КТПН заказать по приложенному опросному листу (Приложение 5)

Приложение 2

Ведомость объемов работ

1. Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от опоры №41 Ф-11 ВЛ-10 кВ ПС Тополево до опоры №39/14/5 Ф-1 ВЛ-10 кВ ПС Тополево, протяженностью 0,660 км (ПИР, СМР) (Заявитель: Краевого государственного казенного учреждения «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края»)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: |  |
| одностоечных ж/б опор (П20-1Н, альбом 27.0002-02; использовать стойки СВ-105-5) | 10 шт |
| анкерных ж/б опор с одним подкосом (А20-1Н, альбом 27.0002-03; использовать стойки СВ-105-5) | 7 шт |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 17 шт |
| Подвеска провода СИП, длина трассы | 0,660 км |
| Марка и сечение провода, их длины: СИП3 1x70 | 2,069 км |
| Установка разрядников типа УЗД 1.3 | 51 шт |
| Отпайку присоединить к существующей линии Инв.№ HB009566 | 1 шт |
| Отпайку присоединить к существующей линии Инв № HB039020 | 1 шт |

Давальческие материалы:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опора железобетонная СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94 | GB000012150 | шт. | 24 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».     В случаях, не израсходованных давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

2. Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от опоры №39/7 Ф-1 ВЛ-10 кВ ПС Тополево до устанавливаемой КТПН 2х400/10/0,4 кВА, протяженностью 0,080 км (ПИР, СМР) (Заявитель: Краевого государственного казенного учреждения «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края»)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: |  |
| одностоечных ж/б опор (П20-1Н, альбом 27.0002-02; использовать стойки СВ-105-5) | 1 шт |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт |
| Подвеска провода СИП, длина трассы | 0,080 км |
| Марка и сечение провода, их длины: СИП3 1x70 | 0,251 км |
| Установка разъединителя РЛНД-10-1-400 | 1 шт |
| Монтаж контура заземления под РЛНД-1-10-400: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м , L=6м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х5 мм, ГОСТ 103-2006, L=9 м. | 1 шт |
| Установка разрядников типа УЗД 1.3 | 3 шт |
| Отпайку присоединить к существующей линии Инв № HB039020 | 1 шт |

Давальческие материалы:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опора железобетонная СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94 | GB000012150 | шт. | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».     В случаях, не израсходованных давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

3. Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от опоры №39/8 Ф-1 ВЛ-10 кВ ПС Тополево до устанавливаемой КТПН 2х400/10/0,4 кВА, протяженностью 0,080 км (ПИР, СМР) (Заявитель: Краевого государственного казенного учреждения «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края»)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: |  |
| одностоечных ж/б опор (П20-1Н, альбом 27.0002-02; использовать стойки СВ-105-5) | 1 шт |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт |
| Подвеска провода СИП, длина трассы | 0,080 км |
| Марка и сечение провода, их длины: СИП3 1x70 | 0,251 км |
| Установка разъединителя РЛНД-10-1-400 | 1 шт |
| Монтаж контура заземления под РЛНД-1-10-400: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м , L=6м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х5 мм, ГОСТ 103-2006, L=9 м. | 1 шт |
| Установка разрядников типа УЗД 1.3 | 3 шт |
| Отпайку присоединить к существующей линии Инв № HB039020 | 1 шт |

Давальческие материалы:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опора железобетонная СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94 | GB000012150 | шт. | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».     В случаях, не израсходованных давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

4. Реконструкция ВКЛ-10 кВ Ф-1 ПС Тополево от оп.№20 с выполнением разреза ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Тополево в районе опоры №39/7 (Инв.№HB039020) (СМР) (Заявитель: Краевого государственного казенного учреждения «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края»)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Установка укоса ж/б опор (использовать стойки СВ-105-5) | 1 шт |
| Установка разъединителя РЛНД-10-1-400 | 1 шт |
| Монтаж контура заземления под РЛНД-1-10-400: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м , L=6м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х5 мм, ГОСТ 103-2006, L=9 м. | 1 шт |
| Выполнить разрез провода от опоры №39/7 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Тополево до опоры №39/8 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Тополево | 0,040 км |

Давальческие материалы:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опора железобетонная СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94 | GB000012150 | шт. | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».     В случаях, не израсходованных давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

5. Строительство КТПН 2х400/10/0,4 кВА с.Мирное (ПИР, СМР) (Заявитель: Краевого государственного казенного учреждения «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края»)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Устройство фундамента КТПН: выполнить отсыпку места установки КТПН пгс Укладка дорожных плит марки 1П35.18-30 | 15 м3 3 шт |
| Монтаж контура заземления под ТП, с проведением замеров и представлением протокола испытания: - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =2,5 м, 8 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=24 м. | 1 шт |
| Монтаж ТП в сборе с силовыми трансформаторами мощностью 400 кВА и выполнение пусконаладочных работ с представлением протоколов испытаний | 1 шт |

Примечание: КТПН заказать по приложенному опросному листу (Приложение 6)