Приложение 6

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

к техническому заданию на закупку КТПН-ВК-2х400/10/0,4УХЛ1

Объект: Строительство КТПН 2х400/10/0,4 кВА с.Мирное (ПИР, СМР) (Заявитель: Краевого государственного казенного учреждения «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края»)

| Тип подстанции |  | Двухтрансформаторная, тупиковая | КТПН-ВК-2х400/10/0,4УХЛ1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мощность подстанции, кВА |  | 400 |
| 2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10) |  | 10 |
| 3 | Исполнение вводов выводов ВН-НН; воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ) |  | ВК |
| 4 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН): |  |  |
| 4.1 | Ввод №1 выключатель нагрузки ВНРп-10-630-12,5-3 с ЗН |  | 1 |
| 4.2 | Ввод №1 выключатель нагрузки ВНРп-10-630-12,5-3 с ЗН |  | 1 |
| 4.3 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН типа ПКТ-101-10-50-31,5 комплект 3 шт (А), |  | 50 |
| 4.4 | Комплект ограничителей перенапряжения 10 кВ, ОПНп-10/12/10/400 УХЛ1, комплект (3 шт) |  | 2 |
| 4.5 | Трансформатор силовой масляный ТМГ-400/10/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 (да, нет) |  | да |
| 5.1 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН) |  |  |
|  | Вводной коммутационный аппарат: |  |  |
| 5.1.1 | Выключатель автоматический выкатной, 630А с регулировкой уставок |  | 2 |
| 5.2 | Трансформаторы тока: |  |  |
| 5.2.1 | Трансформаторы тока 0,4 кВ на вводном коммутационном аппарате, 400/5, класс точности 0,5 S, тип ТШП (исполнение бублик) - 0,66 (межповерочный интервал не менее 8 лет), комплект (3 шт). |  | 4 |
| 5.3 | Аппараты отходящих линий 0,4 кВ: |  |  |
| 5.3.1 | 1 секция: Выключатель автоматический, 400 А |  | 2 |
| 5.3.2 | 2 секция: Выключатель автоматический, 400 А |  | 2 |
| 5.4 | Комплект ограничителей перенапряжения 0,4 кВ, ОПН-0,26-10 (II)/1,0-3 УХЛ1, комплект (3 шт). |  | 2 |
| 6 | Шкаф учета электроэнергии в соотвествии с требованиями п. 22 примечаний и в составе: |  |  |
| 6.1 | Учет электроэнергии на вводах и отходящих фидерах 0,4 кВ - Меркурий 236 ART-03 PQRS или его аналог |  | 2 |
| 6.2 | Испытательная клеммная коробка ЛИМГ.301591.009 (прозрачная крышка) |  | 2 |
| 6.3 | GPRS-терминал TELEOFIS WRX768-L4U (M) в комплекте: GSM антенна Antey 905(B) 5dB SMA антивандальная |  | нет |
| 6.4 | Обогрев в шкаф учета с механическим терморегулятором |  | нет |
| 6.5 | Аппараты питания цепей АИИС КУЭ: |  |  |
| 6.6 | Автоматический выключатель, ВА101-2P-006A-B |  | 1 |
| 6.7 | Автоматический выключатель, ВА101-2P-010A-B |  | 2 |
| 6.8 | Ограничители перенапряжений, ОП101-2Р-020-D-275 |  | 1 |
| 6.9 | Розетки, РМ102-2Р-16А |  | 2 |
| 7 | Приборы контроля: |  |  |
| 7.1 | Вольтметр на вводе с переключателем A0, B0, C0, AB, BC, CA |  | 2 |
| 7.2 | Амперметр на вводе |  | 6 |
| 8 | Тамбур для обслуживания РУНН (да, нет) |  | нет |
| 9 | Степень защиты по ГОСТ 14254-96 |  | IP 34 |
| 10 | Количество КТПН в заказе, шт. |  | 1 |
| Примечание: |  |  |  |
| 1 | Крепежные изделия для установки силового трансформатора должны быть унифицированы и подходить без переделки для любого устанавливаемого силового трансформатора, который допускается к установке в КТП |  |  |
| 2 | ЗН на ВН в сторону трансформатора располагать между подвижными контактами ВН и ПК-6, обеспечить габарит от подвижных контактов ВН до ПК-6 не менее 0,6м |  |  |
| 3 | В РУ - 6 кВ от проходных изоляторов до вводов трансформаторов, в РУ-0,4 кВ от вводов трансформаторов до вводных коммутационных аппаратов, а так же от вводных до отходящих коммутационных аппаратов, расчетное сечение шин должно соответствовать требованиям ПУЭ (изд 7) п. 4.1.2. Сечение сборных шин РУ (НН) выбрать под номинал ТМГ-1000 кВА |  |  |
| 4 | Внешние двери выполнить с уплотнителем обеспечивающим плотный контакт между дверью и корпусом (обеспечение заявленной степени защиты IP34 по ГОСТ 14254-96). |  |  |
| 5 | Предусмотреть сплошное ограждение между отсеками в РУ- 6 кВ согласно п. 4.2.88 ПУЭ (изд.7) |  |  |
| 6 | Изготавливать приемные траверсы, крюки, штыри, для штыревых изоляторов воздушных вводов согласно ГОСТ 2590-2006 |  |  |
| 7 | Установить зажимы контактные с болтовым усилием шпилек и болтовым соединением с шинами 0,4 кВ для гарантированного соединения вводных шпилек силовых трансформаторов с токоведущими шинами на стороне низкого напряжения, резко уменьшая воздействие переходных процессов в электрических. |  |  |
| 8 | В трансформаторном отсеке КТПН предусмотреть барьерное ограждение. В отсеке РУ-ВН предусмотреть сетчатое или глухое ограждение неизолированных токоведущих частей с возможностью доступа к ним, согласно п.4.2.88 ПУЭ (изд.7) |  |  |
| 9 | Предусмотреть в РУ 0,4кВ места для установки дополнительных автоматических выключателей (2шт). |  |  |
| 10 | Выполнить монтаж нулевой шины на всю ширину отсека РУНН. |  |  |
| 11 | Оснастить необходимыми блокировками (замки блокирующие: привод вводного автоматического выключателя 0,4 кВ; привода заземляющих ножей разъединителя с дверцами отсека ВН и дверцами трансформаторного отсека), препятствующими проникновению персонала при поданном напряжении, согласно ПТЭ РФ п. 5.4.10. |  |  |
| 12 | Коммутационные аппараты и открытые токоведущие части по стороне 0,4 кВ должны иметь сплошное ограждение от поражения электрическим током (оставив окно для рукоятки управления) в соответствии с ГОСТ Р 50571.3. (дверцы отсеков должны быть открываемы для оперативного обслуживания и оснащены внутренними замками и петлями) |  |  |
| 13 | В КТПН предусмотреть монтаж пола в РУ 6 кВ, 0,4 кВ из рифлёного листового железа толщиной не менее 2мм для возможности нормальной эксплуатации оборудования и выполнению требований п.5.4.4 ПТЭ ЭСиС |  |  |
| 14 | Все металлические детали должны иметь защитное покрытие от коррозии п.3.13 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10кВ". Подготовку поверхностей к нанесению антикорозионного покрытия производить с приминением средств, предназначенных для удаления известковых, оксидных и прочих отложений. Корпус КТП должен быть окрашен атмосферостойкими полимерными порошковыми эмалями IV класса стойкости. Гарантия на антикоррозийное покрытие не менее 10 лет. Знаки безопасности должны быть нанесены краской. |  |  |
| 15 | Во всех отсеках предусмотреть болты заземления, выполненные сварным соединением к раме КТП, для заземления трансформатора и нулевой шпильки трансформатора. |  |  |
| 16 | Материал корпуса КТП должен быть выполнен из стали толщиной не менее 2 мм. Климатическое исполнение ТП УХЛ 1 |  |  |
| 17 | КТПН должны поставляться в полностью собранном виде или транспортными блоками подготовленными для сборки на месте монтажа без разборки коммутационных аппаратов, проверки надежности болтовых соединений и правильности внутренних соединений п.3.16 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ" |  |  |
| 18 | Все приборы, аппараты, а также ряды зажимов и соединительная проводка должны быть маркированы в соответствии с п.5.4.14 ПТЭи ЭСиС п. 3.28., 7. ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10кВ" |  |  |
| 19 | ТП укомплектовать документацией в соответствии с п.4.2. ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощность от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ |  |  |
| 20 | Дверцы КТПн оснастить внутренними (Замок флажковый №2, Приложение №2) и внешними навесными замками в целях предотвращения хищений и повышения безопасности эксплуатации электрооборудования п. 5.4.11 ПТЭ ЭСиС. Размеры замка согласовать с РЭС. |  |  |
| 21 | Требования к средствам измерения электроэнергии: |  |  |
| 21.1 | В комплектации ТП предусмотреть шкаф учета электрической энергии и автоматизации размером 1200х1140х200 (Приложение №1), степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 54. Количество приборов учета электрической энергии определяется количеством присоединений 0,4 кВ (вводов, отходящих фидеров) по ТП. |  |  |
| 21.2 | На монтажных панелях выполнить монтаж испытательных клеммников предназначенных для обеспечения работ с приборами учета без разрыва токовых цепей. Количество испытательных клеммников определяется количеством присоединений 0,4 кВ (вводов, отходящих групп фидеров) по ТП. (2.8.14.6 ГОСТ 14693-90 и 1.5.23 ПУЭ). Схема подключения приборов учета и вспомогательного оборудования в шкафу автоматизации и учета приведена в Приложении 1 |  |  |
| 21.3 | Обеспечить монтаж трансформаторов тока, с учетом прокладки цепей измерений (цепей тока и напряжения) непосредственно до приборов учета через испытательные клеммники медным кабелем, длиной не более 10 м, S=>2,5 мм2. Произвести подключение приборов учета к трансформаторам тока. (1.5.34 ПУЭ). |  |  |
| 21.4 | В шкафу учета, на боковых стенах установить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1, не менее 2-х шт. Расположить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1 с учетом исключения соприкосновения с корпусом приборов учета и УСТД. Все МКЭ-1/1 подключить к отдельному автоматическому выключателю ВА101-2P-010A-B через терморегулятор Climasys CC - NSYCCOTHCER20 согласно п. 1.5.27. ПУЭ изд. 6, ГОСТ 15150-69. (терморегулятор должен быть размещен на монтажной панели) |  |  |
| 21.5 | Для осуществления питания и защиты GPRS терминала на монтажной панели шкафа учета смонтировать автоматический выключатель ВА101-2P-006A-B, собранный в схему с ограничителями импульсных напряжений ОП101-2Р-020-D-275 согласно ГОСТ Р 50345-99. |  |  |
| 21.6 | В шкафу учета выполнить монтаж розеток РМ102-2Р-16А согласно ГОСТ Р 51323.1-99 (МЭК 60309-1-99) |  |  |
| 22 | В отсеках выполнить рабочее (светодиодное рабочее) и ремонтное (переносное) освещение. |  |  |
| 23 | Отсеки оборудовать естественной вентиляцией. |  |  |
| 24 | Перед изготовлением ТП согласовать с заказчиком конструктивное исполнение подстанции (расположение отсеков, коммутационных аппаратов, шин и габаритные размеры) и схему нормальных электрических соединений (в формате Visio) с последующим нанесением диспетчерских наименований ТП, согласно требованиям ПУЭ и согласованной схемой. |  |  |
| 25 | На все оборудование, устанавливаемое в ТП необходимо предоставить сертификаты качества. |  |  |
| 26 | При сдачи ТП в эксплуатацию в комплект предоставляемой документации включить протоколы входного контроля и готовности оборудования. |  |  |