Акт обследования № ____________

Регистрационный номер ДОУ ТПр 3830/19 дата регистрации ДОУ 24.09.2019

1. Заявитель: Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал" телефон: (423) 200-57-77

2. Наименование объекта: внеплощадочные сети водоснабжения, водоотведения и КНС .Сети водоснабжения и водоотведения для жилого микрорайона "Садовый" на территории опережающего социально-экономического развития "Большой Камень" КНС № "Десятая"

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: Приморский край, г. Большой Камень, микрорайон "Садовый"

4. Заявленная мощность (кВт): 26

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 1.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Береговая-1 №ф. 6(10) кВ «48», ТП № проектируемая; № ф. 0,4 кВ, проектируемый

№ опоры: проетируемая.

Вторая точка присоединения: ПС- Береговая-1, №ф. 6(10) кВ «14», ТП №81004,

№ ф. 0,4 кВ, 2. № 3.

Предполагаемая точка БПиЭО_____________________________________________________

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 5 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  |  | ВЛ |  |  |
|  |  |  |  |  | КЛ АББЛ 2 х3(1х240), ГНБ | 50м |  |
| 1.2. | ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. | Прокладка кабеля (м) |  |  |  | КЛ АББЛ 3(1х240) | 106 м |  |
| 1.6. | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  | Концевая | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Соединительная | 2 |  |
| 1.7. | Установка разрядников (ОПН) (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ СИП2А 3х50+1х50 (новое ТП) | 20м |  |
| 2.2. | ж/б. деревянные. н ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 1 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  | СИП2А 3х50+1х50 В т.ч. 10 м на заходы в ТП | 31м |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  | х | 4 провода |  |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) |  |  | КТПН 6/100 кВА | 1 |  |
| 3.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП |  |  | ТМ 6/0,4 кВ 40 кВА | 1 |  |
| 3.3. |  | Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.) |  |  | ВН 6 кВ (2 линейных +1 трансформаторный) | 3 |  |

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания:

1. Строительство проходной ТП 6/0,4 кВ с силовым трансформатором 40 кВА

2. Строительство двухцепного захода в проектируемую ТП 6/0,4 кВ со врезкой в фидер 6 кВ № 48 ПС БК-1 (заход-выход)

3. Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ новой до границы участка заявителя.